과 업 지 시 서

1. 목적

정수센터의 수돗물 생산공정에서 배출되는 폐수를 처리하기 위한 배출수처리장을 외부 전문 업체에 운영관리 용역을 실시하여 운영개선을 도모하기 위함.

2. 과업명 : 영등포아리수정수센터 배출수처리시설 운영관리 용역

3. 과업기간 : 2015. 10. 01. ~ 2018. 09. 30(3년간), 단 차기계약시까지 연장 가능.

4. 과업대상 시설의 개요

가. 일반현황

시 설 명	발생량	시설규모	처리방식	비 고
정수시설 중 배출수처리시설	25,700㎥/일	‘시설현황’ 참조	물리ㆍ화학적처리

나. 시설 현황

구 분	시설규격	수 량	비 고
배슬러지지	21mB×8.0mL×4.4mH	2지	부대설비
배출수지	21mB×9.0mL×4.0mH	2지	“
분배조	1.5mB×1.5mL×2.0mH	1지	“
1차 농축조	Φ27.5m×4.0mH	2지	“
2차 농축조	Φ16.0m×4.0mH	2지	“
저 류 조	5.7mB×5.7mL×4.0mH	1지	“
약품주입설비	10㎥	2조	“
여포세정수조	96㎥	1지	“
탈수 설비	벨트프레스 130kgDS/hr.m×3m	4대	“
	필터프레스 1,500mm×1,500mm×50매	2대
TMS시스템	측정기기(PH,COD,SS등)	1식	“

5. 과업의 범위

- 과업대상 모든 시설․설비에 대하여 관련법령, 배출수처리시설 운영관리 계약특수조건 및 유지관리 메뉴얼 사항에 따라 과업을 수행하여야 한다.

가. 과업대상시설의 인계․인수

- 과업대상 배출수처리시설과 부대시설에 대하여 용역관리 착수 10일 이전부터 전문요원을 현장에 배치하여 영등포아리수정수센터 감독관 입회하에 시설물 및 유지관리업무의 인수 ․ 인계 작업 수행을 하여야 한다.

나. 인력배치

1) 계약자는 운영요원을 24시간 상주시켜 대상시설 및 설비가 24시간 연속적으로 원활히 가동되고 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 대상시설을 상시 점검, 감시 운영하여 야 한다.

2) 운영요원의 자격요건은 다음과 같다.

- 관리소장(시설관리책임자)

: 수질환경 또는 기계,전기분야에 엔지니어링산업 진흥법 시행령 제4조의 엔지니어링 기술자 중 “고급기술자”의 자격 기준에 해당하는 자.

- 운전요원

: 기계(1인),전기(2인),수질환경분야(1인)으로 협의에 의해 조정할 수 있으며  엔지니어링산업 진흥법 시행령 제4조의 엔지니어링 기술자 중 “중급숙련기술자”의 자격 기준에 해당하는 자

(단, 관리소장 또는 운전요원중 1인은 수질환경기사 자격증 소지자로 함)

다. 과업대상시설의 운영관리 (부대시설 포함)

1) 시설의 적정운전

- 과업대상시설물과 부대시설 등 각종 시설물을 적정 운전하여 운영의 효율성을 향상시킬 수 있어야 한다.

2) 배출수 및 슬러지처리

- 정수과정에서 발생하는 역세척수와 침전지 배출수를 농축한 슬러지는 탈수한 후 케익화하여 반출하고, 적정 처리함으로써 정수처리에 지장이 없도록 하여야 하며, 배출수는 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제32조 제1항 및 동법 시행규칙 제34조제1항(별표13)에 의한 배출허용기준 및 하수도법 제28조 및 동법 시행규칙 제3조1항<별표1>규정에 의한 방류수수질기준 이내로 처리하여야 한다.

- 배출허용기준(별표 13)

배출허용기준(㎎/ℓ)					비 고
BOD	COD	SS	T-N	T-P
10	40(7.0)	10(6.0)	20	0.5

※( )는 우리정수센터 ISO14001 환경목표임

3) 처리시설의 운전조작 및 감시업무

- 배출수처리장 탈수기동 중앙감시반을 통한 감시 및 운전조작과 현장 조작반에 의한 운전조작을 수행하여야 한다.

4) 방류수 계측기(TMS) 유지관리

- 배출수처리장 내 설치되어 있는 방류수 수질원격감시체계(TMS) 장비가 24시간 정상 가동되도록 관련 장비 및 시설을 적정하게 유지 ․ 관리하여야 한다.

5) 설비기기 및 장치 등의 소모품의 교환, 보충

- 각 설비 기기 및 장치는 항상 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 각종 소모품의 교환, 보충 유지관리 작업을 충실히 수행하여야 한다.

6) 슬러지케익의 인수․인계

- 슬러지케익은 함수율이 최소화가 되도록 탈수하여야 하며, 폐기물적법처리시스템(올바로시스템)에 인계서를 작성하여 별도로 계약된 운반․처리업체에 인계․인수하여야 한다.

- 슬러지케익 함수율관리 환경목표

여름(7~9월) : 63% 하, 겨울(12월~2월) : 71%이하, 봄,가을(3~6월, 10~11월) : 70%이하

7) 환경정비 업무

- 과업대상시설 및 주변을 정리정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 안전하고 깨끗한 환경을 조성하여야 한다.

라. 과업대상시설의 유지보수(부대시설포함)

1) 소규모 수선경비

- 자체보유 전문인력 및 장비로 수리 가능한 비교적 소규모 고장이나 개량사항은 수탁자가 수리하고, 소요되는 자재나 부품은 정수센터에서 제공한다.

2) 긴급한 대규모 수선경비

- 시설의 개량 및 대규모 수선은 수탁자의 건의․요청 또는 정수센터의 계획에 따라 정수센터에서 직접 시행한다.

- 다만, 대상시설물의 고장발생 등으로 운전에 직접 영향을 미치는 시설․설비의 긴급한 대규모 보수, 수리가 필요할 시는 감독관에게 보고하여야 한다.

6. 운영계획서 작성 및 제출

- 수탁회사는 용역계약 체결 후 7일 이내에 영등포아리수정수센터소장에게 다음과 같은 내용을 포함시킨 배출수처리장 종합운영계획서를 제출하고 승인을 득하여야 한다.

가. 방류수 수질기준 유지운영

나. 탈수오니 함수율 및 탈수오니 감량 운영계획

다. 직원배치운영계획

라. 배출수처리장 운영계획

마. 안전사고 방지운영계획

바. 비상사태 발생 시 인력 및 장비동원 복구계획

사. 기타

7. 기타사항

가. 배출수처리시설의 용역계약 체결 후 수탁자는 착수 10일전부터 시운전 및 인수․인계에 필요인원을 참여시켜 시운전하여 배출수처리시설이 원활히 운영 할 수 있도록 하고, 시운전에 소요되는 비용은 수탁자가 부담한다.

나. 수탁자가 무상 사용할 수 있는 재산은 추후 인수․인계할 목록과 같으며, 인계하지 않은 사무기기, 공구, 차량 등 물품이 필요할 경우 수탁자부담으로 구입하여 사용한다.

다. 운영요원은 먹는물관리법 제29조제1항 및 수도법 제32조 제1항에 따라 수도종사자와 동일하게 건강진단을 받아야 한다.