문서번호	원무과-22466
결재일자	2016.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★시설팀장		원무과장
조선행		12/30 김종환
협조
	서무팀장		박준영

관급자재「서북병원 BL3실험실 공기여과기」

구매 건에 대한 규격 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시 서북병원

[원 무 과]

관급자재(서북병원 BL3실험실 공기여과기)

구매 건에 대한 규격 검토보고

서북병원 BL3실험실 구축공사와 관련 관급자재(BL3 공기여과기) 구매 건에 대하여 서울지방조달청에서 규격 공개결과 관련 업체로부터 의견이 접수되어 설계사무소 의견을 반영한 검토 결과를 보고 드림

1	물품구매 개요

○ 품    명 : 서북병원 BL3실험실 공기여과기 구매

○ 품의예산 : 금 77,284,890원

○ 구매 의뢰기관 : 서울지방조달청

○ 규격 공개일시 : 2016. 12. 27.

2	관련업체 의견내용

○ 관련근거 : 서울지방조달청 장비구매팀-30478(2016.12.29.)

○ 관련업체 : ㈜리박산업기계  의견인 문석열 ☎031-434-2760

○ 의견내용 :

- 제작사양중에 1.헤파필터 재질이 SYNTHETIC FIBER(합성섬유)로 되어있는데 GLASS FIBER로 변경하셔야 됩니다. 2.배기필터유닛의 3)UVC EMITTER 사양은 미국 수입품으로서 AGENT 계약서까지 제출하여야 되는지요? 이는 제작사양서에 삽입할 내용이 절대 아닙니다. 성능에 대하여 동등품 이상이면 되며, 굳이 미국의 특정업체까지 거론할 필요는 없다고 사료됩니다.

그외 이보다 더 성능이 우수한 제품이 국내시장에도 적용되고 있습니다. 헤파필터 상세도면-3번에 명기된 겔헤파필터로 명기되어 있는데 일반 헤파필터가 아닌지요? 본 제작사양(배기필터유닛 또는 헤파필터유닛)에 대한 납품실적이 있는 업체로 제한해 주시는게 어떨런지요? 그래야 품질확보가 되지 않을까요? 이에 검토하여 주시기 바랍니다.

3	설계사무소 검토내용

○ 설계업체 : 신원이엔지(주)

○ 검 토 자 : 오석훈 건축기계설비기술사

○ 검토내용 :

- 합성섬유도 가능하나, 헤파필터 구조상 GLASS FIBER의 구조가 성능 유지에 유리할 것으로 판단되어 변경하겠습니다.

- AGENT 계약서 제출 건에 대한 검토 결과, 제작사양서 제출에서 제외하겠습니다.

- BL3 인증이 필요한 실험실은 누기 성능 유지의 문제로 겔 헤파필터를 사용하여야 하고, 그 외의 부속실들은 일반 헤파필터를 사용하여도 무방합니다.

4	검토의견

○ 설계사무소에서 검토한 내용이 타당하다고 사료 되는바, 위와 같이 서울지방조달청에 회신하여 공기여과기 구매에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 :  관련공문 및 설계사무소 답변서 각 1부. 끝.