제목 : 제작사양 외 검토 요청의 건

상호명 : ㈜리박산업기계

성명 : 문석열

전화번호 : 031-434-2760

전자우편 : nivak@hanmail.net

내용 : 제작사양중에 1.헤파필터 재질이 SYNTHETIC FIBER(합성섬유)로 되어있는데 GLASS FIBER로 변경하셔야 됩니다. 2.배기필터유닛의 3)UVC EMITTER 사양은 미국 수입품으로서 AGENT 계약서까지 제출하여야 되는지요? 이는 제작사양서에 삽입할 내용이 절대 아닙니다. 성능에 대하여 동등품 이상이면 되며, 굳이 미국의 특정업체까지 거론할 필요는 없다고 사료됩니다.

그외 이보다 더 성능이 우수한 제품이 국내시장에도 적용되고 있습니다. 헤파필터 상세도면-3번에 명기된 겔헤파필터로 명기되어 있는데 일반 헤파필터가 아닌지요? 본 제작사양(배기필터유닛 또는 헤파필터유닛)에 대한 납품실적이 있는 업체로 제한해 주시는게 어떨런지요? 그래야 품질확보가 되지 않을까요? 이에 검토하여 주시기 바랍니다.

설계사무소 답변내용 (검토자 : 신원이엔지(주) 오석훈 건축기계설비기술사)

1. 합성섬유도 가능하나, 헤파필터 구조상 GLASS FIBER의 구조가 성능 유지에 유리할 것으로 판단되어 변경하겠습니다.

2. AGENT 계약서 제출 건에 대한 검토 결과, 제작사양서 제출에서 제외하겠습니다.

3. BL3 인증이 필요한 실험실은 누기 성능 유지의 문제로 겔 헤파필터를 사용하여야 하고, 그 외의 부속실들은 일반 헤파필터를 사용하여도 무방합니다.