문서번호	시설관리과-401
결재일자	2017.1.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박새롬		이준호	01/04 유인행
협 조

급수협의 검토보고

【********************】

2017. 1.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 **************** 건축(신축)허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : *******************

□ 건 축 주 : ********

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지상6층, 연면적 473.08㎡

- 용  도 : 도시형생활주택 10세대 및 근린생활시설 1호

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-39941(16. 12. 30.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 강북정수센터 (불광터널배수지 H.W.L 68.9m, L.W.L 62.8m)

□ 신청지표고 : H=23.7m

□ 분기점수압 : 약 3.8kg/㎠

□ 주변 배관현황 : 200mm (DCIP/1998년)

□ 검토내용

□ 직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 6층 3.5kg/㎠ 〈 신청지 : 3.8kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	비고
근린생활시설	53.15㎡(1호)	독립계량기 : 15㎜ × 1개
도시형생활주택	419.93㎡(10세대)	주계량기 : 30㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 10개

□ 조치의견

□ ******************** 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 직결급수공급이 가능한 지역으로 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건 및 위치도 각 1부.   끝.