문서번호	누수방지과-331
결재일자	2017.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
한현숙	유승효	01/09 강신재

2016년 누수탐지 추진실적 보고

2017. 1.

상수도사업본부

(누수방지과)

2016년 누수탐지 추진실적 보고

안정적인 급수 공급과 유수율 향상에 효과적으로 기여하기 위하여 추진중인 2016년 지하 누수탐지 추진실적을 보고 드림.

□ 지하 누수탐지 현황

○ 실  적

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년목표(건)		1,800	316	235	279	156	215	298	156	145
실적 (건)	’15년12월누계	2,241	451	298	346	159	226	374	198	189
	’16년12월누계	2,069	376	264	357	158	219	359	180	156
	’16년12월	127	26	16	16	18	12	27	6	6
	’16년11월	149	28	16	17	14	19	29	18	8
비율 (%)	목표 대비	114.9	119.0	112.3	128.0	101.3	101.9	120.5	115.4	107.6
	전년 동기대비	92.3	83.4	88.6	103.2	99.4	96.9	96.0	90.9	82.5
방지량 (㎥)	’16년12월누계	469,638	172,189	50,589	36,940	31,327	29,506	34,839	84,232	30,016
	’16년12월실적	26,426	9,003	1,986	2,406	5,385	869	2,281	1,476	3,020
	’16년11월누계	443,212	163,186	48,603	34,534	25,942	28,637	32,558	82,756	26,996

○ 탐지결과 분석

- 2016년 실적 : 2,069건(목표대비 114.9%)

▪ 전년과 비교하여 172건 감소 (전년대비 92.3%)

- 사업소별 전년대비 적출실적

▪실적 증가 : 동부(103.2%)

▪실적 감소 : 중부(83.4%), 서부(88.6%), 북부(99.4%), 강서(96.9%) 남부(96.0%), 강남(90.9). 강동(82.5%)

⇒ 2016년 누수탐지 결과, 목표 달성(목표대비 114.9%)하였으나 유수율 향상 및 전문 탐지원 감소로 전년대비 92.3% 수준임.

□ 탐지실적 유형별 현황

○ 다점형 및 일반탐지

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’16년12월 누계	계	2,069	376	264	357	158	219	359	180	156
	다점형	1,402	225	181	225	119	158	256	130	108
	일 반	667	151	83	132	39	61	103	50	48
	다점형 비율(%)	67.8	59.8	68.6	60.0	75.3	72.1	71.3	72.2	69.2
’16년12월 실적	소계	127	26	16	16	18	12	27	6	6
	다점형	75	15	8	2	16	6	16	6	6
	일 반	52	11	8	14	2	6	11	0	0
’16년11월 누계	소계	1942	350	248	341	140	207	332	174	150
	다점형	1328	210	174	223	103	152	240	124	102
	일 반	614	140	74	118	37	55	92	50	48

- 2016년 누수탐지 실적은 다점형 1,402건(67.8%), 음청식 667건(32.2%)임.

○ 누수복구 대비 탐지 점유율

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
누수복구 건 수	계	8,870	1,908	1,144	1,403	982	1,019	1,211	533	670
	누수	6,801	1532	880	1046	824	800	852	353	514
	탐지	2,069	376	264	357	158	219	359	180	156
	비율(%)	23.3	19.7	23.1	25.4	16.1	21.5	29.6	33.8	23.3

- 전년대비 누수복구 건수는 9,144건 → 8,870으로 274건(-3.0%) 감소

탐지 점유 비율은 24.5% → 23.3%로 1.2% 감소

- 누수발생 대비 사업소간 탐지비율 편차는 16.1 ~ 33.8%

⇒ 사업소별 입지 여건과 2016년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 구경 및 재질별 탐지 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 300	350 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
계	2,069	1,288	243	505	33	2,069	527	615	400	120	245	24	74	16	48
중부	376	249	30	94	3	376	83	190	81	2	1	1	15		3
서부	264	153	27	79	5	264	69	84	58	20	3	7	16	4	3
동부	357	220	24	108	5	357	116	86	97	39	2	4	10	1	2
북부	158	88	16	50	4	158	32	63	34	10	1	5	9	3	1
강서	219	122	48	47	2	219	48	46	26	12	50	5	3	1	28
남부	359	228	54	70	7	359	82	106	60	24	68	1	9	3	6
강남	180	117	21	37	5	180	54	25	26	4	54	1	9	3	4
강동	156	111	23	20	2	156	43	15	18	9	66		3	1	1

- 구경별 : 13~25㎜(62.3%), 30~50㎜(11.7%), 80~300㎜(24.4%), 350㎜(1.6%)

- 재질별 : GSP(25.5%), SSP(29.7%), DCIP(19.3%) 등

○ 상시누수탐지 현황

구분	계	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	방지량
계	126	3	13	28	19	30	15	18	30,577
중부	41			13	5	11	-	12	16,117
동부	18	3	3		5	5	1	-	1,782
북부	5			-	4	1		-	65
강서	38			7	5	11	11	4	6,834
남부	14		3	6	-	-	3	2	196
강동	10		7	1	-	2			5,583

- 상시누수진단시스템 적출 실적은 126건으로 같은기간 누수탐지 실적 1,254(건) 대비 10.0%를 차지

□ 향후 추진계획

○ 유수율 점검 등을 통하여 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시

○ 상시누수진단시스템 임차사업 계속 시행.  끝.