문서번호	운영과-356
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
장인환		김웅남	01/26 정흥순
협조	관리과장		윤석경
	주무관		김지응

『2017년 저 수온 및 변온기간』

수질관리 특별대책(보완)

2017.  1

난지물재생센터

(운영과)

『2017년 저 수온 및 변온기간』

수질관리 특별대책(보완)

2017년 수온이 낮고 변온이 심한 기간에 대한 수질관리 특별대책을 수립․시행하여 방류수질기준 준수에 철저를 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 유지관리기준 준수예외 협의 결과(물재생시설과-18288, ’16.12.30)

○ 저수온시 수질관리 철저(물재생시설과-715, ’17.1.12)

□ 중점추진 사항

○ 하수처리약품 투입 강화 ⇒ 수온 및 PO4-P농도에 상응 응집제 주입

○ 공정관리 및 수질실험 강화 ⇒ 계면, 응집제 측정 및 순찰강화

○ 주요 처리설비 가동율 100% 유지 ⇒ 주요설비의 동파 예방 조치

○ 한파특보 발령 시 근무자 증원 배치 ⇒ 1~2명(수처리공정)

○ 토·일요일 및 연휴 수질관리 강화 ⇒ 근무자 당번제 시행

□ 수질관리 특별대책 세부 추진계획

1. 개 요

○ 추진기간 : ‘17.1.1~4.30 (필요시 기간 연장)

○ 중점관리 항목 : 3항목(T-P, BOD, T-N)

※ 오염총량제시행 항목(T-P, BOD) 및 저 수온 영향이 큰 항목(T-N)

○ 유지관리기준 준수예외 협의 내용

- 예외기간 : ‘17.1.1~3.15

- 수질 예외항목 및 수질기준 상한선 : T-P 1.000mg/L

※ 협의조건 : 응집제 투입량을 증대(30mg/L 이상)하지 않아 준수예외 수질 3회 이상 초과 시 협의 취소

2. T-P저감을 위한 수질실험 및 무기응집제 주입 강화

○ 수질실험 강화

- 대 상 : 유입수, 혼합수, 1차처리수, 종침(반계열별)

- 항 목 : BOD, SS, COD, T-N, T-P, NH4-N

○ 생물반응조 생물학처리효율 측정 강화

- 대 상 : 생물반응조 후단(24池)

- 항 목 : T-P(PO4-P)

- 주 기 : 1회/주 → 2회/주(월, 목)

※ 한파 지속시 등 필요시 수시 측정

○ 적정 무기응집약품 주입 및 정상투입 확인 강화

- PO4-P 농도의 3~5배 mol비 투입

- 투입량 측정 : 2회/주(화, 금)

- 약품 정상주입 여부 확인 : 2회 이상(주·야)/일

○ 무기응집약품 수급 및 재고관리 강화

- 수급관리 : 단가계약 체결로 3개월 소요량 확보(약 1,500톤)

- 재고관리 : 10일분 상시 확보

3. 미생물 활성화 및 종침 슬러지 월류 방지를 위한 계면관리 대책 추진

○ 종침 계면측정

- 대 상 : 72지(#1 24지, #2 48지) - 자동계면측정기(#1 4지)

- 주 기 : 주 2회 이상(월, 목)

- 방 법 : 휴대용 계면측정기(초음파식) 2대

- 결과조치 : 계면 1.0m 이상 시

□슬러지 수집기 점검 : 진공상태, 배관 막힘 등

□반송 슬러지량 체크 : 펌프별 이송 유량 체크

□반송펌프 추가 가동(#2 가동시간 조정) 또는 집중인발 실시

○ 외부 반송량 관리 및 확인

- 반송펌프별 이송량 측정 : 1회/주(중앙제어실)

- 효율저하 펌프는 점검의뢰 조치(일근직)

○ 슬러지수집기 동결 및 고장 예방(#1 처리장)

- 동파·결방지 조치 : 틈새밀폐, 전기히터 및 석유난로 비치(기 완료)

- 한파지속 시 트레이 동결에 따른 슬러지수집기 단전 점검 철저

4. 반류수처리시설 운영 강화

○ T-P 목표수질

분뇨반류수	통합반류수	비 고
5.0mg/L 이하	10.0mg/L이하	‘17.1.1~3.15

○ 무기응집약품 주입량 관리

- 초침 : 폴리테츠 주입(100~150mg/L)

- 생물반응조 후단 : PAC(17%)

- 투입량 결정 : 생물반응조 후단 T-P(PO4-P)농도 해당 주입율

○ 미생물식종으로 처리효율 향상

- 목적 : 고농도 유기물 함유 분뇨상등수와 저농도 유기물함유 및 고농도의 T-N,T-P를 함유한 통합반류수의 생물학적처리 향상

- 내용

□3-1계열 반송슬러지를 이용 분뇨/통합반류수 생물반응조의 반송슬러지 유입 맨홀에 식종 배관설치 (‘16.10월)

□처리시설 순찰시 식종 슬러지 정상 유입여부 확인

○ 분뇨·정화조 미 반입기간 중 미생물활성도 유지 대책(관리대행사)

- 분뇨반류수 장기 폭기에 따른 미생물 산화(사멸) 방지

- 정화상징수를 최소 1,500~2000m3/일 균등 투입(저류조 활용)

5. TMS 운영관리 강화

○ 점검 강화

- 수질측정기 및 시료펌프 정상 가동 여부

- TMS 시스템 정상 가동 및 측정값 표출 여부(트립 시 재 부팅)

○ TMS 운영 및 감시

<평일 주간> : TMS 담당자 및 실험실

- TMS 측정값 감시

- 일상점검, 센서 청소 및 시약 교체 등

<야간, 공휴일> : 교대직 제어실 근무자

- 수질상승 시 TMS 담당자에게 유선 통보

- 해당 처리장 현장 추가 순찰 및 #1,2처리장 방류수 육안관찰

6. BOD 및 T-N 수질관리 강화

○ 생물반응조 적정 MLSS농도 유지

- #1처리장 : 2,500 ~ 2,700mg/L

- #2처리장 : 2,500 ~ 3,000mg/L

○ 생물반응조 적정 MLDO 유지 : 기준 농도 2.0mg이상

- 생물반응조 후단 NH4-N 농도 1.0mg/L이하 유지

- MLDO 농도가 2.0mg/L 이상임에도 NH4-N 농도가 1.0mg/L

이상 검출될 경우에는 송풍량 증량(송풍기 추가 가동) 조치

⇒ N-BOD 영향 최소화

○ T-N농도 상승 시 대책 : 17.0mg/L 이상

- MLDO 농도 3.0mg/L 이상 유지

- 내부 반송율 증량 : 100 → 150%이상 조치(내부 반송펌프 Hz조정)

7. 휴일 및 연휴기간 상시 근무체제 유지

○ 설 연휴기간 특별근무

- 기  간 : ‘17.1.27~1.30

- 근무자 : 소장, 각 과장 등 25명 (일별 근무자 명단 “붙임1”)

- 근무내용

□사무실 : 처리시설 순찰(약품주입 및 재고량, 계면·수질상태 등) 및

수질검사 결과에 따른 약품 및 공정운영 값 조정 후 내용을

근무자 인수·인계서 작성

□실험실 : 유입·방류수(5항목) 및 생물반응조·종침(T-P, NH4-N등) 실험

□중앙제어실 : 중앙제어시스템 및 현장 제어반 이상 유무 점검

○ 토·일요일 및 공휴일 근무

- 근무자 : 3명 (사무실 1, 실험실 2)

- 근무내용

□사무실 : 처리시설 순찰(약품주입 및 재고량, 계면·수질상태 등) 및

수질검사 결과에 따른 약품 및 공정운영 값 조정

□실험실 : 유입·방류수(5항목) 및 생물반응조·종침(T-P, NH4-N등) 실험

8. 한파 시 수처리시설 근무자 증가 배치

구 분	1단계(한파주의보 발령)	2단계(한파경보 발령)
기 준	□최저 기온이 –12℃ 이하로 2일 이상 지속	□최저 기온이 –15℃ 이하로 2일 이상 지속
근무자 배 치	1명(현장 일근)	2명(사무실 1, 현장일근 1)
근무자 조 치	□초과근무 인정(4시간) □대체휴무(1일)	□초과근무 인정(4시간) □대체휴무(1일)

□ 행정사항

○ 유지·관리기준 준수예외 기간 이행실적 제출 : 물재생시설과

- 주 기 : 1회/15일

- 내 용 : 약품주입률 및 TMS T-P 현황(평균, 최대) - 양식 “별첨2”

○ 설연휴기간 및 공휴일 특별근무자 초과근무 조치

- 근무자 사전 시간외 근무명령(부득이한 상황 시 사후 결재)

○ 실험실 및 TMS 담장직원에 대한 토·일 연속 초과근무 승인 조치(연중)

- 필요성 : 토·일요일 및 공휴일에 지속적 근무와 TMS 상황발생시 출근으로 교번 근무가 어려워 가정사 등에 따른 애로 사항 발생

- 조치시항 : 실험자 및 TMS 담당자에 대한 토·일 연속 초과근무 인정

※ 초과근무 사전명령이 없어도 출근하여 사후 초과근무 승인

○ 한파특보 발령시 추가 배치 근무자 초과근무 및 대체휴일 부여

- 근무자 사후 시간외 근무명령, 야간근무자 익일휴무 및 대체휴일 부여

※ 대체휴일은 ‘17. 상반기 중 근무자가 원하는 일자에 대체휴일 사용

붙임  1. 설 연휴기간 근무자 명단 1부.

2. 유지관리기준 준수예외 기간 이행실적 양식 1부.

3. 설연휴 근무자 인수·인계서 1부.  끝.