2016년 4분기 감시항목 채수 정수장 운영조건

□ 정수장 운영조건

채수일	구분	원수 수질				염소 주입율 (mg/L)		이산화탄소 주입률 (mg/L)	응집제 (PACl) 주입량 (mg/L)	오존 주입률 (mg/L)	후염소 주입률 (mg/L)
		수온 (℃)	pH	탁도 (NTU)	알카리도 (mg/L)	취수장 전염소	착수정 전염소
2016.9.6	광암정수	8.4	8.1	4.0	49	-	0.8	-	12 ※PAHCS	0.40	0.70
	강북정수	8.3	8.4	3.6	52	1.0	-	8.0	10.7 ※PAHCS	0.60	0.49
	암사정수	7.5	7.8	2.5	54	1.2	-	2.5	10.0	0.40	0.51
	구의정수	8.0	7.5	2.5	50	1.3	-	-	10.2	0.21	0.40
	뚝도정수	8.0	8.2	5.8	55	1.3	-	3.7	11.0	0.40	0.57
	영등포정수	7.5	7.8	3.4	56	0.7	-	1.4	12.0 ※PAHCS	0.78	0.65

□ 고도정수 시설현황 (2016년 4월 기준)