문서번호	시설관리과-2001
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
황민욱	문용욱	代김근용	01/31 이인걸

2017년 유량계설비 유지관리 계획

2017. 1.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

Ⅰ	관련 규정

2017년 유량계설비 유지관리 계획

우리사업소에서 관리하고 있는 유량계설비에 대한 점검·교정검사 등 체계적인 관리를 통해 정확도를 유지하여 안정적인 공급량 계측에 만전을 기하고자 함.

국가표준기본법 제3조, 제14조                  ----  2010. 4. 5.

유량계 교정의 정의, 국가교정제도의 확립

수도법 시행규칙 제19조 및 제2항            ----  2010. 11. 29.

유량계 허용오차 범위(±2% 이내), 유량계 교정검사 주기(연 1회 이상)

환경부 “유량계 설치 및 유지관리에 관한 지침”  ----  2009. 1. 10.

유량계 허용오차(±2% 이내), 교정검사 주기(연 1회)

서울시 “유량계 업무처리 지침 개정(본부장 방침)” ----  2014. 9. 1.

유량계 허용오차(±1.5% 이내), 교정검사(구역 연 2회, 중블록 연 1회)

유량계 및 유량감시시스템 유지관리 방법 등

Ⅱ	유량계 설비 현황

유량계 현황(2017년 1월 기준)

(단위 : 개소)

합 계	구역	중블록	가압장	배수지	휴대용
34	4	11	15	3	1

※ 【붙임】유량계 현황 참조

유량감시시스템  : 실시간 공급량 관리(일, 주간, 월 단위)

Ⅲ	관리업무 구분

유량계 업무 구분

본부

- 구역, 중블록 유량계 및 유량감시시스템 유지보수 용역 시행

- 사업소 유량계 유지관리 실태 점검(상·하반기 연2회)

※ 사업소 유수율 추진실적 및 경영평가에 반영(유량계 분야)

- 사업소 교정검사(구역, 중블록 유량계) 요청시 검토 후 교정검사 실시 등 사업소

- 본부 유지관리 용역 감독 : 교정검사 및 월간점검 입회

- 중블록 유량계 설비 정기점검 시행 : 월 1회

- 가압장·배수지 유량계 설비 정기점검 및 교정검사 시행

▷ 정기점검 : 월 1회

▷ 교정검사 : 연 1회

- 구역, 중블록, 가압장·배수지 유량계 설비 고장 수리 및 신설, 교체

추진 업무	대 상	주 기	추진부서
교정검사	구역 유량계	연2회	본 부 (사업소 입회)
	중블록 유량계	연1회
	가압장·배수지 유량계	연1회	사업소
설비점검	구역 유량계	월1회	본 부 (사업소 입회)
	중블록 유량계	월1회	사업소
	가압장·배수지 유량계	월1회

유지보수 업무 범위

Ⅳ	2017년 추진 계획

유량계 유지보수 용역 시행

용역대상 및 용역 시행

용역 대상	용역 내용	용역 개소	주 기	비 고
중블록 유량계	유량계 정기점검	11	분기1회
	현장전송반 정기점검	8	분기1회	자동제어설비 공유 3개소 제외
	유량계실(맨홀) 청소	11	연2회
가압장·배수지 유량계 (목동증압장 기계식 1개소)	유량계 정기점검	17	분기1회	목동증압장 기계식 1개소제외
	현장전송반 정기점검	1	분기1회	자동제어설비 공유 16개소 제외
	유량계 교정검사	17	연1회
	유량계실(맨홀) 청소	11	연2회

※ 구역, 중블록유량계 교정검사 및 구역유량계 월간점검은 본부 유지관리 용역으로 제외

용역자격 : 액체용 초음파유량계 국가공인교정기관지정 업체

용역기간 : 2017. 4월 ~ 2018. 3월(1년간)

****************

계약방법 : 전자공개수의계약

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(31203-214)

노후 유량계 설비 교체

대    상

- 유량계 교체(1개소) : KS-11(목동배수지1000mm)

- 전송반 교체(1개소) : KSM-5(신정2중블록)

사업기간 : 2017. 2월 ~ 2017. 06월

***************

예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

유량계 설비 본부 합동점검

대    상 : 총 15개소(구역 4개소, 중블록 11개소)

시    기 : 상 · 하반기 각 1회(5월, 11월)

점 검 자 : 본부담당, 용역업체(본부), 사업소 담당

점검내용

- 유량계 : 동작상태, 청결 및 관리상태, 자체 비교측정 실적 등

- 감시시스템 : 일일공급량 분석, 보정값 관리, 이력사항 기록 등

유량계 자체 비교측정

목    적 : 비교측정 기술습득으로 유량공급의 신뢰성 확보 및 안정적인

유량감시시스템 운영으로 본부 유량계 점검(평가반영)에 대비

대    상 : 총 32개소(구역 4개소,중블록 11개소,가압장 14개소,배수지 3개소)

시    기 : 분기별 2회 이상

측 정 자 : 사업소 유량계 담당 및 순찰반

조치사항

- 유량계감시시스템에서 1일 계측량 증,감 변동폭 ±3%이상 3일 지속시 자체 휴대용 유량계를 활용하여 비교측정 실시 및 지역 담당자 누수여부 확인

- 동 유량감시스템상 유량계를 휴대용유량계로 비교측정 결과 ±1.5% 이상 → 본부 보고

※ 교정검사 : 구역,중블럭유량계 - 본부 ,

가압장,배수지유량계 - 사업소

유량계 자체 점검

대    상 : 중블록·가압장·배수지 유량계 및 유량감시시스템

시    기 : 매월 1회

점 검 자 : 사업소유량계 담당 및 순찰반

점검내용

- 유량계 : 동작상태, 통신상태, 유량계실 환경관리 실태(배수펌프, 침수 등)

- 유량감시시스템 : 유량값 분석, 유량값 보정 여부, 교정검사 기록 등

붙임 : 유량계 현황 1부.  끝.