문서번호	시설관리과-3002
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		정인주	전결 02/02 최명익
협조
	주무관		채규성

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(1월)

2017. 2.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장

기전설비 월간 점검결과 보고(1월)

우리사업소 배수지·가압장 기전시설물에 대해 안전사고 예방 및 안정적인 급수운영을 위해 월간 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거 : 2017년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-922, ‘17.1.9.)

□ 시설현황

[단위 : 개소]

제 어 센 터	배수지	가(증)압장				유량계				전식방지 시 설	CCTV
		계	고압 유인	저압 무인	증압 펌프	계	구역	중블록	배수지 가압장
1	8	16	1 (대현산)	3	12	58	15	22	22	54	28

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2017. 1. 1. ~ 2017. 1. 31.

○ 점 검 자 : 기전팀장외 5명

- 사무실 : 기전팀장, 공업7급 채규성, 공업7급 배형진, 공업8급 박병화

- 순찰반 : 공업6급 홍현민, 공업7급 강정복

○ 점검사항

- 대 현 산 : 수변전설비, 변압기, 개폐기, 예비전원설비, 제어센터 등 동작상태

- 가(증)압장 : 모타펌프, 압력계, 배수펌프, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

- 배 수 지 : 전동밸브, 수위계, 무인경비, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

- 유량계실 : 유량계, 전송반, 배수펌프 등 동작상태

- 전식설비 : 전위값 측정 및 정류기 동작상태

□ 점검결과

○ 주요 점검결과 및 조치사항

구분	시설명	점검결과 및 조치사항	점검일자
배수지	아차산	관리동앞 누수복구 작업 관련 현장 전동밸브 수동조작 업무협조	1/9
		2호기펌프 전동밸브 연동운전 동작상태 점검	1/20
	대현산	설 대비 상수도 시설물 안전점검(본부 시설관리과) -이상없음	1/10
		특고압반 점검 - 이상없음	1/18
		수격방지용 에어 챔버 콤푸레셔 에어 드레인 실시	1/31
가압장	4개소	모터펌프 교체운전(2호 → 1호)	1/16
증압장	12개소	모터펌프 교체운전(2호 → 1호)	1/16
유량계	DBM-17	전용선로 통신이상으로 현장점검 후 정상운영	1/6
	DB-01	구역 유량계 점검 - 이상없음	1/13
	DB-05
	DB-06	구역 유량계 점검 및 비교 측정 입회 - 이상없음	1/12
	DB-07
	DB-08
	DBM-10	전용선로 통신이상으로 현장점검 후 정상운영	1/24
	DBM-17	전용선로 통신이상으로 현장점검 후 정상운영	1/6
	행당동600	유량계 점검 - 이상없음	1/23
	금호배400
전식설비	신설	신내동 신설예정 전기방식설비 본부 시설관리과 현장 합동점검	1/4

※ 시설별 상세 점검결과는 붙임 참조

○ 그 외 배수지 및 가압장, 유량계 등 기전시설물 상태는 전체적으로 양호

□ 향후계획

○ 정기적인 기전설비 순찰·점검과 사전정비를 통하여 안전사고 예방 및 안정적인 아리수공급에 만전을 기하고자 함

붙임 : 배수지·가압장 기전설비 점검표 1부.  끝.