문서번호	시설관리과-2986
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배형진		정인주	전결 02/02 최명익
협조

배수지·가압장

기전설비 월간점검 결과보고(12월)

2017. 2.

동부수도사업소

(시설관리과)

배수지·가압장

기전설비 월간 점검결과 보고(12월)

우리사업소 배수지·가압장 기전시설물에 대해 안전사고 예방 및 안정적인 급수운영을 위해 월간 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

□ 관련근거 : 2016년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-2185, ‘16.1.26.)

□ 시설현황

[단위 : 개소]

제 어 센 터	배수지	가(증)압장				유량계				전식방지 시 설	CCTV
		계	고압 유인	저압 무인	증압 펌프	계	구역	중블록	배수지 가압장
1	8	16	1 (대현산)	3	12	58	15	22	22	54	28

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 12. 1. ~ 2016. 12. 30.

○ 점 검 자 : 기전팀장외 5명

- 사무실 : 기전팀장, 공업7급 배용우, 공업7급 배형진, 공업8급 박병화

- 순찰반 : 공업6급 홍현민, 공업7급 강정복

○ 점검사항

- 대 현 산 : 수변전설비, 변압기, 개폐기, 예비전원설비, 제어센터 등 동작상태

- 가(증)압장 : 모타펌프, 압력계, 배수펌프, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

- 배 수 지 : 전동밸브, 수위계, 무인경비, CCTV, 원격제어설비 등 동작상태

- 유량계실 : 유량계, 전송반, 배수펌프 등 동작상태

- 전식설비 : 전위값 측정 및 정류기 동작상태

□ 점검결과

○ 주요 점검결과 및 조치사항

구분	시설명	점검결과 및 조치사항	점검일자
배수지	대현산	1배수지 유출관랑실 배수펌프 1호기 역지변 고장 수리	12/9
		한전 왕십리라인 순간정전 복구(14:12 ~ 14:20)	12/14
		고양정 펌프 5,6,7호기 유출 전동밸브 작동 상태점검	12/15
	신내	신내 1배수지 항청소 관련 바이패스밸브 조작후 퇴수작업	12/5
	응봉	KT 전용회선 선로 단선으로 인한 통신에러 복구	12/12
	아차산소	1지 퇴수밸브 교체 작업 완료 후 정상담수	12/16
		배수펌프 침수 경보 오작동 조치 완료 후 정상 가동	12/21
유량계	DB-01	구역 유량계 점검 및 비교 측정 입회(본부 누수방지과,중부,동부)	12/8
	DB-05
	DBM-13	한국전기안전공사 전기 안전점검 실시 - 이상없음	12/16
	DB-04	한국전기안전공사 전기 안전점검 실시 - 이상없음	12/23
전식설비	금호사거리	한국전기안전공사 전기방식설비 전기 안전점검 실시 - 이상없음	12/13
	잠실대교북단	전식설비(외부전원)판넬 교체작업으로인한 현장 입회	12/16

※ 시설별 상세 점검결과는 붙임 참조

○ 그 외 배수지 및 가압장, 유량계 등 기전시설물 상태는 전체적으로 양호

□ 향후계획

○ 정기적인 기전설비 순찰·점검과 사전정비를 통하여 안전사고 예방 및 안정적인 아리수공급에 만전을 기하고자 함

붙임 : 배수지·가압장 기전설비 점검표 1부.  끝.