붙임 2		연구실 검사 결과보고

□ 실험실 소방검사 결과

○ 점검인원 : 3개반 9명

※ 대학내 기구 환경안전원 점검팀과 합동점검

○ 점검결과

- 실험폐액 밀페 및 라벨부착 미흡

- 분액용기 및 조제시약 경고표시 미흡

- 시약선반 전도방지 미비

- 미사용 시약 장기보관

- 불연성 가스용기 다량 보관

- 액체질소 시건장치 미흡

- 가스용기 전도위험 및 공동체결

- 미사용 가스용기 보관 및 가스배관 막음조치 미비

- 고용량 전기기계 단독회로 미구성

- 비접지 콘센트 사용

- 배선 정리 미흡

- 전기분전함 관리 미흡

○ 소방안전교육 : 600개소, 1,815명

※ 실험실 안전사고 대응 및 예방 교육 실시

- 실험실 안전사고 대응 및 처리 매뉴얼 보완

- 실험실 안전사고에 대한 경각심을 높이고 유사사고 예방을 위한

실험실 사고사례 전파

- 실험실 사고처리흐름도 및 비상연락망 배포

○ 유관기관 통보내역 등 관리

- 전기안전공사, 가스안전공사 등 유관기관과 협조체제 유지

□ 문제점 및 개선방안

○ 실험실 내 위험물의 취급량이 유동적이므로 관리에 어려움

○ 부출입구 및 안전통로 확보 미흡

○ 실험실 내 인화성 물질의 보관은 당일 실험에 필요한 최소량만 인화성 캐비넷 등 안전한 보관함에 보관

○ 실험실 출입구에는 화재나 가스누출 등 긴급한 발생시에 대비

비상탈출에 지장을 주는 장애물 보관 금지

○ 실험실의 안전통로는 실험기자재 등을 배치할 경우 통로의 폭을 90㎝이상 확보하여 긴급상황 발생에 대비

□ 수범사례

○ 2016. 2. 29. (수) 14:00 ~15:00 자연과학대학

유관기관(관악소방서, 관악구청, 서울대학교)합동 인명구조 및 화재진압 소방훈련 실시

○ 연구·실험실 연구활동종사자 환경안전교육 실시

- 신규교육 : 신입생 오리엔테이션에서 환경안전교육을 진행 및 학과 실험 첫 시간에 실험실안전 교육용 동영상 콘텐츠 제공

- 정기교육 : 환경안전원 홈페이지와 교직원 홈페이지에 사고사례 및 안전교육 동영상 공개하여 자체교육 자료제공, 실험실안전 통합관리시스템에서 자체교육 등록

- 수시교육 : 연구실 사고 발생, 신입 연구원 채용 등 안전교육 필요시 기관 요청에 의해 실시.

○ 수범사례 사진