문서번호	운영과-1182
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김희태		이도훈	02/09 정종기
협조

제3,4처리장 유입펌프 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

제3,4처리장 유입펌프 정비계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3,4처리장 유입펌프 장기간 사용으로 펌프내부의 부품 마모 및 소손으로

유입펌프 가동시 효율저하 및 하수처리에 많은 지장을 초래하기에 펌프

를 분해하여 정비 하고자 함.

1		점검일시

점검일시 : 2017. 02. 04

점 검 자 : 주무관 김희태, 이규영

점검대상 : 3처리장-#7, 4처리장-#5유입펌프 점검

2		시설현황

시 설 명	규 격	제작사	설치년도	용 도	비고
3,4처리장 유입펌프장	*3-#7 420㏋/900mm/ 115㎥/11m *4-#5 470㏋/1200mm/ 155㎥/11m	효성 보잉	1992년 1996년	*유입하수를 최초침전지로 이송하는 설비

3		점검내용

제3,4처리장 생하수 유입수를 펌핑하여 최초침전지에 유입 시키는 주요 설비임.

유입펌프의 장기간 사용으로 기기마모 및 소손으로 유입펌프 가동시 펌프

효율 저하 및 심한 진동 및 소음 발생.

4처리장NO4유입펌프 부품 마모가 심하여 펌프 효율이 현저히 감소하여

펌프를 분해하여 부품 마모 및 소손 정도 파악 필요.

3처리장NO7유입펌프 부품 마모가 심하여 펌프 가동시 진동.소음 및 과다한 실링수 누수가 발생하므로 펌프를 분해하여 부품 소손 정도를

파악이 필요함.

4		조치계획

입측사류 유입펌프의 경우 수중에 있어 소음 및 진동 원인 파악을 위해 서는 펌프를 인양· 분해하여 부품 마모 및 소손 정도 등의 조사가 필요

- 원인 파악후 부품 교체 등을 시행

위와 같이 정비하고자  펌프 전문업체에 분해를 의뢰함.

5		현장사진

현 장 사 진

내용 : 3처리장 7번유입펌프	내용 : 4처리장 5번유입펌프
내용 :	내용 :

끝.