문서번호	정수과-752
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		서한호	02/14 代손수달
협조
	주무관		박근희

#2정수장 착수정 유입밸브

진동 관련 자문회의 결과 보고

2017.2

구의아리수정수센터

(정수과)

#2정수장 착수정 유입밸브

진동 관련 자문회의 결과 보고

회의개요

일  시 : 2017.2.13.(월) 15:00 ∼ 17:00

참석자 : 11명

- 본부(2명) : 생산관리과장, 유양현 주무관

- 구의(6명)  : 정수과(3명), 정수시설과(3명),

- 전문 자문의원(2명) 및 시공사(1명) : 김점배 의원, 김영배 의원, 대우건설 성기선 대리

장  소 : 구의아리수정수센터 회의실

회의안건

#2정수장 착수정 유입밸브 떨림현상 개선 방안

- 착수정 신축관에서 밸브 개도율 60%이하 조절시 소음 및 진동 발생

#2정수장 도수관로 정체수 퇴수 방안

회의 주요내용

전문 자문의원 의견

◦ #2정수장 1,2계열 밸브 개도율 60%이하 조절시 소음 및 진동발생

- 버터플라이 밸브로 유량 조절(60%이하) 운전시 밸브 및 신축관 손상우려.

- 착수정 유입밸브 전.후 공기변 설치는 소음 및 진동 개선에 효과 미비.

- 떨림 현상은 착수정 유입밸브 배관이 길어서 발생되는 것으로 판단됨.

◦ #2정수장 1계열 단독 운전시 소음 및 진동 발생 없음

- 시설기준에 문제 없을 시(용량, 체류시간, 유속) 현재 1계열만

운영에 문제 없다고 판단됨.

- 1,2계열 일정기간 교대운전 실시.

- 1,2 착수정 칸막이 벽에 배관 연결하여 균등 배분 되도록 조절.

◦ 2착수정 유입밸브 근접 배관에 진공 파괴용 에어밴드 설치

- 밸브 close시 유속에 의해 밸브 후단 진공발생 억제로 소음 및 진동 해소

상수도사업본부 생산관리과 의견

◦ #2정수장 착수정 유입관로에 공기변 설치

- 착수정 이전 D1650mm × D1350mm에 분기부 및 유입관로

중 지반이 높은 지점에 공기변을 설치하여 공기 배출 검토.

◦ #2정수장 도수관로 정체수 퇴수 방안

- 비상 시 원활한 취수원 변경을 위한 정체수 퇴수시설 설치

- 구의동 양진초등학교 후문 퇴수시설(D400mm×2열) 설치

구의아리수정수센터 의견

- 1계열 단독 운영시 특이 사항 없었음(계절별 수질영향 및 공정운영 지속 검토 필요)

- 중.장기 운영시 문제점 발생 우려(배관 및 구조물)

- 시공사(대우), 감리단(한국종합기술)에 구조물 및 시설물 안전성 검토 요청

- 착수정 유입밸브 전.후 공기변 설치는 소음 및 진동 개선에 효과 미비.

회의 및 현장 점검 실시

끝.