문서번호	서울특별시공무원수련원-1359
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		곽재덕	02/21 김양수
협조

「전기안전관리자의 직무고시」에 의한                       월간전기설비안전점검(2017.02)

2017. 2

서울특별시공무원수련원

전기설비 안전점검 결과(2월)

기본사항
수전전압/용량	22.9	KV	900	KW	발전전압/용량		380		V		182		KW
점검기간	2017년 02월 20일(월요일) 맑음				점검자	최승문		문병선		김싱준		김성남

2. 점검내역 (○ : 정상 △ : 요주의 × : 이상)
설비구분	점검내용	점검방법	부적합내용	결과판정	비고
저압설비	◼ 인입구배선	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 배전반, 분전반	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 누전, 배선용차단	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 개폐기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 배선	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전동기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전열설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 용접기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 콘덴서	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 조명설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 구내전선로	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 기타설비	육안및 외관점검	없 음	○
고압설비	◼ 가공, 지중전선로	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 수배전용개폐기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 배선(모선)	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 피뢰기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 변성기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전력퓨즈	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 변압기	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 수배전반	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 계전기, 차단기류	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 전력용콘덴서	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 보호설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 부하설비	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 접지시설	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 기타설비	육안및 외관점검	없 음	○
발전 설비	◼ 발전기 작동 여부	주1회시운전시험	없 음	○	주1회 시운전
	◼ 차단장치	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 충전(밧데리)장치	측정기구측정	없 음	○
정류 설비	◼ 정류기 작동 여부	육안및 외관점검	없 음	○
	◼ 충전(밧데리)장치	측정기구측정	없 음	○
종합 의견

전기설비 열화상분포 측정 결과 (○ : 정상 △ : 요주의 × : 이상)
구분	점 검 내 용							점 검 방 법									판 정
인입전주	PF,피뢰기,케이블 접속부위							육안점검									○
HV - 1 (특고압반)	LBS,피뢰기,케이블 접속부위							적외선 열화상 점검									○
HV - 2 (특고압반)	MOF 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
HV - 3 (특고압반)	PT,휴즈홀더 접속부위							적외선 열화상 점검									○
HV - 4 (특고압반)	VCB,LA,CT 접속부위							적외선 열화상 점검									○
TR-1 (특고압반)	휴즈홀더,본체,TR1,2차 접속부위							적외선 열화상 점검									○
	변압기온도(℃)							28							℃
TR-2 (특고압반)	휴즈홀더,본체,TR1,2차 접속부위							적외선 열화상 점검									○
	변압기온도(℃)							34							℃
TR-3 (특고압반)	휴즈홀더,본체,TR1,2차 접속부위							적외선 열화상 점검									○
	변압기온도(℃)							20							℃
EL-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
LV-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
LN-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
LN-2 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위							적외선 열화상 점검									○
DC-1 발전기 충전밧데리 (정류기	1번쎌		2번쎌		3번쎌		4번쎌			5번쎌		6번쎌		7번쎌			○
	13.04	V	13.03	V	13.05	V	13.08		V	13.07	V	13.11	V	13.15		V	○
	8번쎌		9번쎌		출력전압		발전기			1번쎌		2번쎌		출력전압			○
	12.09	V	13.09	V	117.08	V				13.30	V	13.24	V	26.45		V	○
참 조

적외선 열화상 측정 판정 기준

적외선 열화상 측정기는 대상물에서 발산된 적외선 복사에너지를 열화상으로 나타내는 장비이며이 화상에 표시된 각 지점의 온도분포를 판정하는 방법은 3상 비교법 또는 온도 패턴법을 사용한다. 적외선 열화상 온도는 피 측정대상의 표면온도를 지시한다.

1. 3상 비교법

동일조건(3상 평형부하, 전선의 굵기가 같은 경우 등)의 다른 부위와 비교하여 이상 여부를 판별하는 방법, 측정점의 정확한 온도보다 비교하고자 하는 측정점간의 온도차가 판별의 기준이 됨

온 도 차	기 준	비 고
◼ 5℃ 미만	정 상	◌
◼ 5℃ ~ 10℃ 미만	요 주 의	△
◼ 10℃ 이상	이 상	×

2. 온도 패턴법

최고허용온도를 초과하거나 온도상승한도를 초과한 경우 이상이 있는 것으로 판정.

기준치 이하라 하더라도 측정 당시의 조건(부하율, 주위온도 등)을 고려하여 판정함

전 력 기 기		온도상승한도	최고허용온도	비 고
유입변압기(본체)		50℃	90℃	KSC 4306 (유온기준)
건식변압기	권선 (저항에 의한 온도상승 측정)	60℃	A종 105℃	KS C IEC 60076
		75℃	E종 120℃
		80℃	B종 130℃
		100℃	F종 155℃
		125℃	H종 185℃
		150℃	C종 220℃
	철심, 금속부분과 근접 부분의 재료		철심의 온도를 철심, 금속 부품, 인접한 물질에 손상을 줄 수 있는 온도 까지 상승 하지 않아야 한다.
단로기 및 동부스바	접촉부	25℃	65℃	KSC 4502
	접촉부	40℃	80℃

적외선 열화상분포 측정기록표(고압설비Ⅰ)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상(○)			요주의(△)			이 상(×)		비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상			T상		온도차		판 정
인입전주		육안점검	육안점검			육안점검		-		-
HV-1(배전반)		16.7℃	17.3℃			17.3℃		1℃		○
HV-2(배전반)		17.1℃	17.3℃			17.2℃		0.2℃		○
실내온도(전기실)		16℃
3. 측정부위의 Thermographic
실측불가 (육안점검)					실측불가 (육안점검)
인입전주 특고압전기설비 접속부(실화상)					인입전주 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)					HV-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-2(배전반)특고압전기설비 접속부(실화상)					HV-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상분포 측정기록표(고압설비Ⅱ)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상(○)			요주의(△)			이 상(×)			비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상		T상			N상	온도차		판 정
HV-3(배전반)		17.1℃	17.3℃		17.2℃			-	0.2℃		○
HV-4(배전반)		18.2℃	18.3℃		18.2℃			-	0.1℃		○
TR-1(배전반)		21.3℃	21.4℃		22.1℃			21.35℃	0.7℃		○
실내온도(전기실)		16℃
3. 측정부위의 Thermographic
HV-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						HV-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
HV-4(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						HV-4(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
TR-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						TR-1(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상분포 측정기록표(고,저압설비Ⅲ)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상(○)			요주의(△)			이 상(×)			비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상		T상			N상	온도차		판 정
TR-2(배전반)		29℃	30℃		29℃			30℃	1℃		○
TR-3(배전반)		28℃	28℃		24℃			24℃	4℃		○
EL-1(배전반)		14℃	14℃		14℃			14℃	0℃		○
실내온도(전기실)		16℃
3. 측정부위의 Thermographic
TR-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						TR-2(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
TR-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(실화상)						TR-3(배전반) 특고압전기설비 접속부(온도분포)
EL-1(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						TR-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)

적외선 열화상분포 측정기록표(고,저압설비Ⅳ)

1. 판정기준(3상 비교법)
구 분 판정요소	정 상(○)			요주의(△)			이 상(×)			비 고
온도차	5℃ 이하			5℃ 초과 ~ 10℃			10℃ 이상
※ 온도차는 최고치와 최저치의 차이임.
2. 부위별 측정온도 (○:정상 △:요주의 ×:이상)
측정부위		R상	S상		T상			N상	온도차		판 정
LV-1(배전반)		17℃	17℃		18℃			18℃	1℃		○
LN-1(배전반)		15℃	15℃		15℃			15℃	0℃		○
LN-2(배전반)		15℃	15℃		15℃			15℃	0℃		○
실내온도(전기실)		16℃
3. 측정부위의 Thermographic
LV-1(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						LV-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)
LN-1(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						LN-1(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)
LN-2(배전반) 저압전기설비 접속부(실화상)						LN-2(배전반) 저압전기설비 접속부(온도분포)