문서번호	안전치수과-3336		주무관		기전팀장		안전치수과장		건설안전교통국장
결재일자	2017.2.27.
			이범구		임종목		함명수		02/27 김희동
공개여부	대시민공개
			협 조
보도여부
	2017년도 민방위 비상급수시설 관리계획
2017.2.27.
강 북 구

2017년 민방위 비상급수시설 관리계획

상수도 공급이 중단되는 전쟁·재해 등 비상사태시 대체용수로 활용되는 민방위 비상급수시설을 상시 사용할 수 있도록 정기점검하고 수질검사를 철저히 하는 등 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 관련근거

❍ 2017년도 민방위 비상급수시설 관리방안

- 서울시 민방위담당관-993(2017.01.17.),민방위법 제4조, 지하수법 제30조의 2

Ⅱ		시설현황

( 2017. 1월 기준)

구 분	계	정 부 지 원 시 설			공 공 시 설			민간지정시설
		소 계	음용수	생활용수	소 계	음용수	생활용수	소 계	음용수	생활용수
시설 (개소)	30	5		5	1		1	24		24
급수량 (톤/일)	3,727	1,800		1,800	95		95	1,832		1,832

❍ 정부지원 시설: 정부로부터 국비보조를 받아 설치한 전용시설

❍ 공공 및 민간지정 시설: 공공기관, 민간인 소유시설 중 구청장이 지정한 시설

Ⅲ		관리계획

1	시설물 분야

시설물 정기점검 실시

❍ 정부지원시설(5개소)

- 시·자치구 합동점검: 연 1회

- 구(안전치수과) 자체점검

· 점검주기: 정부지원시설 월 1회

· 점검내용: 비상발전기, 모터펌프 정상 작동여부 등

※ 정기적으로 모터펌프 월 1회이상 최소 15분간 작동(수질 오염방지)

❍ 민간지정시설(24개소) 및 공공지정시설 생활용수(1개소)

- 점검기간: 정기수질검사(상·하반기)와 병행 실시

- 점검조치: 시설 부적합 판단시 소유자에게 개선 권장

※ 미이행시 민방위 담당부서에 지정해제 요청

시설장비 유지관리 실시

❍ 관리분야: 고장 수리, 건축물 환경개선 등

- 대  상: 정부지원시설 5개소

- 사업비: 5,000천원(시비 50%, 구비 50%)

비상급수시설 운영능력 제고

❍ 동 주민센터 민방위 담당 장비작동 교육 실시(정부지원시설)

- 안전치수과 주관 동 주민센터 민방위 담당 장비작동 교육: 연 1회

- 교육내용: 비상발전기, 모터펌프 등 작동 방법

❍ 동별 비상급수시설 현황자료 공유(동 주민센터 민방위 담당)

❍ 비상급수시설 시건장치 공동 보관(구청 및 동 주민센터)

- 비상급수시설 시건장치 열쇠를 통일하여 구청 및 동 주민센터 공동 보관

❍ 시설물 관리책임자 지정 운영

- 관리책임자: 정(동장), 부(동 민방위 담당)

동절기(당해 년도 12월 ~ 익년도 2월) 시설물 관리

❍ 발전기, 펌프 및 급수배관 등 동파방지 조치

- 물탱크 및 급수배관 퇴수, 급수배관 및 유량계 열선 및 보온재 처리

활용 불가 시설에 대한 조치

❍ 수량부족이나 수질 부적합 등으로 생활용수로 사용이 불가한 경우 원상복구

또는 지정 해제 요청(민방위 부서와 협의)

- 정부지원시설: 익년도에 원상복구 처리 예산을 편성하여 조치

- 공공지정 및 민간지정: 민방위 부서에 지정 해제 요청

2	수질분야

민방위 비상시설 수질관리

❍ 수질검사 기준

- 음용수: 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한규칙 제2조 “별표1”

- 생활용수: 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11조 “별표4”

※ 2017년 2월 현재 민방위비상급수시설 중 음용수 지하수관정은 없음

생활용수 수질검사

❍ 검사주기: 3년 1회

❍ 검사대상: 총30개소 중 9개소

❍ 검사항목: 19항목(지하수 생활용수 기준)

❍ 검사시기: 상반기(3월), 하반기(8월)

❍ 검사기관: 서울시 보건환경연구원

수질검사 기준 초과시설 관리

❍ 미 개방시설(음용) 및 생활용

- 이용중지 및 관정소독, 펌핑 등 수질개선 후 재검사

- 재검사 결과 『적합』 한 경우에 이용토록 조치

❍ 반복적 수질 불합격 시설 조치사항

- 연속 3회 이상 부적합시 음용수는 생활용수로 용도변경 하고, 생활용수는 원상복구(정부지원시설) 또는 지정 해제(공공 및 민간지정)

Ⅳ		행정사항

민방위부서와 긴밀한 업무 협조

❍ 비상급수시설 변경(양수능력 등)시 민방위 부서에 즉시 통보

❍ 비상급수시설 지정 및 해지 사항은 민방위 부서에 확인 후 시설관리

수질검사 실적 제출 : 서울시 물순환정책과

❍ 생활용수 : 상·하반기(6월, 12월) 실적 보고시 일괄 제출

비상급수시설 업무별 관리부서 운영

❍ 시설 및 수질관리 : 안전치수과(기전팀)

❍ 시설 확보·지정·해제 : 자치행정과(민방위팀)

별  첨: 1. 비상급수시설 현황 1부.

2. 민방위 비상급수시설 점검 등 관리요령 1부.

3. 지하수 시료채수 요령 1부.

4. 지하수 수질기준 부적합 항목별 관리지침.  끝.