문서번호	수처리연구과-1445
결재일자	2017.3.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		김승훈	03/03 최영준
협조

영등포정수센터 침지식 막여과시설 현안사항 회의결과 보고

서울물연구원

(수처리연구과)

영등포정수센터 침지식 막여과시설

현안사항 회의결과 보고

환경부 국책사업으로 건설하여 운영중인 침지식 막여과 정수시설 현장방문 점검 및 현안회의 결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2017. 2. 27.(월) 14:00

○ 장  소 : 영등포정수센터 정수과

○ 참석자

- 물연구원 : 수처리연구과장, 백영애, 이광제

- 영등포정수센터 : 정수과장, 김도협

○ 점검 및 회의내용

- 침지식 막여과시설 현장 점검

- 막여과정수시설 인수인계 관련 현안 문제점 논의

□ 현안 문제점 추진 현황

○ 막여과정수시설 인수인계 관련 현안 문제점

- 영등포 침지식막여과 시설보완 요구사항(5개소 16 건)

순번	장소	내용	한화건설 조치의견	조치현황
1	지하 송풍기실	배관부식	완료
2		배출수 이송펌프	완료
3		액츄레이터 지시계	완료
4		송풍기 개별운전 프로그램 개선	불가	제어실 운영 프로그램(HMI) 전면 수정사항으로 한화건설에서 조치할 사항이 아님을 주장

5	지하	콤프레셔 누유	완료	콤프레셔 수리 하였으나 누유 지속됨
6		5지 배수 유량계 고장	완료
7		착수정 배관 용접부위 누수	완료	일정기간 경과 후 용접부위 누수
8	지상 약품실	약품펌프 누액	완료	요청건에 대해 시공사가 보수하였으나 주변 환경정비 및 소모품 관리 미흡으로 조정 필요함 (향후 재협의 필요)
9		유량계 누액	완료
10		약품탱크 부식	완료
11	지하 약품실	세척용 약품탱크 주입방법	조치예정	세척약품은 액체약품으로 변경하고, 약품주입은 건물 외부에서 주입토록 변경 (인수 약속시 시행)
12	제어실	배출수 이송펌프 인버터	완료
13		배전반실 CMU 통신카드	완료
14	1층	입자계수기 정지	완료
15		응집지 TOC	조치예정	(인수 약속시 시행)
16		응집지 잔류염소계	조치예정	(인수 약속시 시행)

○ 환경부 한강유역환경청장 개선명령 사항

- 대상시설 : 영등포 막여과정수시설

- 위반내용 : 화학물질관리법 제25조제1항제1호에 따른 취급시설 부적합

- 시설 보완 요구사항(5개소 17건)

시설명	부적합 내역	보완내용
막여과 침지식 (황산, 수산화나트륨)	· 바닥면 에폭시 코팅 재시공 필요 · 펌프하단 쪽 누액감지기 등 안전장치 미설치 · 창문 보호철망 미설치 · 건사, 흑착포 등 방제재 미비치 · 황산 미상용 탱크 배관 분리 · 황산탱크로 연결된 가성소다 펌프 회수라인 분리	○장소 : 지상 약품실 ○보완 및 철거 사항 - 보완사항 ․바닥 에폭시 코팅 ․누액 감지기설치 ․보호철망 설치 ․방제재 비치 ․누출사고 대응 매뉴얼 작성 - 철거사항 ․미사용 배관 철거
막여과 침지식 (황산탱크 1,2)	· 창문 보호철망 미설치 · 하역장소 유출방지턱 미설치 · 흡착포, 건사 등 방제재 미비치 · 누출사고 대비 프로그램 미수립
막여과 침지식 (수산화나트륨)	· 창문 보호철망 미설치 · 흡착포, 건사 등 방제재 미비치 · 누출사고 대비 프로그램 미수립

- 경미사항 부적합 내역

시설명	부적합 내역	보완내용
막여과 침지식 (황산, 수산화나트륨)	· 배관 물질명 표시 부적정	․약품 종류 및 배관에 대해 표시수정
1염소실-염소	· 유독물질표시법 준수 표시판 미게시 · 배관 물질종류 및 이송방향 미표시
2염소실-염소	· 유독물질표시법 준수 표시판 미게시

□ 시공사((주)한화건설)조치 의견

○ 영등포정수센터에서 본 시설 인수 약속시 환경부 지적 보완사항을 포함하여(4번항 프로그램 전면 수정을 제외) 모든 항목 보완 완료 예정

□ 향후계획

○ 2017. 3. 14일경 : 실무자간 세부 현안회의 추진

- 참석자 : 수처리연구과장, 이광제, 영등포정수센터 정수과장, 김도협

- 보수 항목별 체크리스트 작성을 통한 세부 협의

붙임 : 관련 사진 1부.  끝.