서울시 전문시방서 개정 의견 조회

검토기관(부서) : 물재생계획과

서울시 전문시방서

수정 의견

추가 의견

비고

- 토목편

· 제7장 상하수도공사

7-2 하수도공사

7-2-1 관 부설 및

접합공

3.5 현장품질관리

기 존

수 정

○ 기성 시가지 특성상 장기간 미복구 상태 유지 곤란

- 서울시 하수도공사는 인구‧시설‧교통 고밀도지역에서 시행됨에 따라, 안전사고 및 주민생활 불편 방지를 위해 관 부설 즉시 복구 시행

○ 수밀시험을 위한 가정배수관 등 폐쇄 불가

- 가정하수가 지속 배출됨에 따라 본관 부설과 연결관 접합을 동시에 시행하므로 수밀시험을 위한 연결관 폐쇄 불가

서울시 감사 담당관 처분

(’15.10.22. 안전감사담당관-4687)

: 수밀시험을 도심지에서 실현가능한 대체 방안 요구

3.5.1

~

3.5.5

3.5.1

~

3.5.5 (변경없음)

3.5.6. (추가) 기성시가지(개발지역 제외)에서 시행하는 하수관로 공사의 본관 수밀검사와 부분수밀검사는 관할 공공하수도관리청과 협의하여 제외 할 수 있다

- 토목편

· 제7장 상하수도공사

7-2 하수도공사

7-2-5 비굴착

전체보수공

3.4 현장품질관리

기 존

수 정

○ 산업표준화법 제5조 및 제24조에서는 하수관로의 시설공사 시 한국산업표준(KS)을 준수하도록 되어 있음

○ KS기준(KS M 3550-9)

[제품시험결과에 따른 결함 구분]

번호	제품검사 항목	결함구분
		경결함	중결함	치명결함
	<CIPP>
16	굴곡강도			○
17	굴곡탄성률		○
18	내화학성		○
19	기밀성		○
20	표시	○

○ 시방서에 기밀성에 대한 물성치기준 누락

서울시 감사 담당관 처분

(’15.10.22. 안전감사담당관-4687)

: 비굴착 시험항목 중 내화학성, 기밀성 추가

3.4.3 인증시험

(2)시험항목

수급인이 ~ 수행한다.

장기휨(휨탄성계수, 휨크리프계수, 휨파괴변형시험)시험, 내화학성시험

표7-26 CIPP 장기물성치

(기밀성시험 누락)

3.4.3 인증시험

(2)시험항목

수급인이 ~ 수행한다. (변경없음)

장기휨(휨탄성계수, 휨크리프계수, 휨파괴변형시험)시험, 내화학성시험, 기밀성시험(추가)

표7-26 CIPP 장기물성치

(기밀성시험 추가)

- 토목편

· 제7장 상하수도공사

○ 우리시 전문시방서와 환경부 제정 하수관거공사 표준시방서(2010) 비교, 검토하여 개정(안) 반영 요망