【 소방용수시설 고장발생 보고서 】

종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치		담 당 자
				소 속	계 급	성 명
소화전 (지상식)	520026호	신사동 29-1 ( 은평로 34 )		수 색	소방장	양희철
고 장 일 시	확 인 일 시	고 장 원 인	고 장 내 역 (상세히 기록)			확 인 결 과
2014.03.27 00:07	2012.03.27 00:10	지하배관 동파추정	지상식 몸통 스핀들 고장 및 소화전 매설부 누수			고장(사용가)
- 현 지 확 인 결 과 -
○ 2014 03. 27. 00:07경 소화전 누수 관련 소화전안전조치 출동 수보 후 1팀장 여문수 외 3명 현장 확인한 바 지상식소화전(520026호) 매설부에서 누수가 확인되어 제수변 및 스핀들 잠금 등 현장조치 하였으나 지상식소화전 몸통 스핀들이 헛돌고, 누수 상태는 지속됨 지하 매설부 배관부 동파로 인해 지면 위로 소방용수가 누수됨
※ 내용은 육하원칙에 의거 자세하게 작성, 담당자의 의견도 필요시에는 명시
2014년 3월 27일 확 인 자 수색119안전센터장 소 방 위 이 창 대

고 장 소 화 전 사 진
위 치 도