문서번호	수처리연구과-1869
결재일자	2017.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
이광제		김승훈	03/19 최영준
협조	주무관		김경제
	주무관		이향연

에코스마트 상수도시스템 개발사업 사설 정수처리시설 방문 결과보고

수처리연구과

에코스마트 상수도시스템 개발사업

사설 정수처리시설 방문 결과보고

환경부 에코스마트사업 연구에 참고하고자 막여과 정수시설을 운영하는 삼성전자를 견학하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		개 요

○ 기    간 : 2017. 3. 7.(화)

○ 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 **** 기흥정수장

○ 참 석 자 : 수처리연구과장, 이광제

○ 안    내 : **** 기흥/화성 facility 팀

Ⅱ		방문 내용

○ 시설물 현황(처리용량 21만 ㎥/일)

- 막모듈 재질 : 분리막 PVDF, 지지층 PET

- 막모듈 특성 : UF 중공사막(GE社 ZeWeed 500d, 공칭공경 0.03 ㎛)

○ 운영현황

- 수질관리

구분	관리 항목	비고
원수	탁도, TOC, TDS, 총경도, SiO2, 수온, pH, 지아디아, 크립토스포리디움	팔당원수
처리수	TOC, DO, 입자수, pH, 보론 등	초순수(50%), 냉각수, 보충수 등에 사용

- 사용약품

구분	관리 항목	비고
수질관리 약품	응집제(PAC), 염소	팔당원수
막관리 약품	차아염소산나트륨, 아황산나트륨, 인산, 황산, 수산화나트륨	세정약품, 중화제

- 시설 운영관리

· 공정구성 : 팔당원수(K-water 공급) ⇒ 혼화․응집 ⇒ 막여과(UF) ⇒ 각 공장 공급

※ 2단 막여과운영(1단 막여과 90% + 2단 막여과(1단의 10%를 여과하여 90% 생산)

· 개선사항 : 단계 폭기방식 적용하여 전력소요량 절감, 농축수 배수방식 변경하여 막간차압 상승속도 개선

단계폭기 방법 적용(전력비 개선) 1 blower × 2 train(24h) ⇒ 1 blower × 4 train(12h)	농축수 배수방법 변경 10% drain ⇒ full drain

· 막모듈 세정 운영 : HMI 자동 설정 무인화 운영

· 시설 운영 : 막여과시설 운영 인력은 없고, 통합 제어실 근무자가 3교대 운영

· 시설 유지보수 : 관련 업체와 단가계약(막, 밸브 등)으로 시설관리

- 기타

· 막모듈 보증기간 : 10년(ZeeWeed 500)

· 막모듈 세정 운영 : HMI 자동 설정 무인화 운영(제어실 3교대 운영)

· 처리수 단가 : 시수 1,600원/㎥(광역시), 정수 500원/㎥(자체 처리비용)

Ⅱ		연구과제 적용 가능여부

○ 단계폭기 방식을 적용하여 전력소비량 절감

- DAF 가동시 총 공기 주입량 산정시 전량 주입방법과 간헐 주입방법 비교분석

○ 운영효율 향상 방법

- 고형물 제거방법 : 일정시간 간격, 연속적인 순환방법으로 제거

- 가중응집제 주입위치 선정 : DAF 반응조 유입배관 초입, 중간, 말단 부분

○ 운영조건 변화에 따른 가중응집제 효율평가 및 생태독성 시험 병행

Ⅳ		행정사항

○ 총사용금액 : 금67,600원

○ 사용내역 : 금67,600원

- 교통비(톨게이트비용) : 7,600원 = 7,600원

- 일비(관용차량 사용) : 10,000원 × 2명 = 20,000원

- 식비 : 20,000원 × 2명 : 40,000원

○ 예산비목 : 환경부 에코스마트사업 연구개발비, 직접비, 연구과제추진비, 국내출장여비

○ 지급방법

- 세입세출외 현금계좌에서 에코스마트 결재계좌를 경유한 후 개인계좌로 입금

붙임 : 1. 여비사용내역서 및 지급조서 1부.

2. 지출결의서 1부.  끝.