[가락시장 안전관리 CCTV 설치공사]

시방서

2017. 3.

서울시농수산식품공사

- 목    차-

제  1장  일반사항

제  2장  배선 공사

제  3장  배관 공사

제  4장  아우트레트박스 및 풀박스 공사

제  5장  금속제 가요전선관 공사

제  6장  UTP 케이블 공사

제  7장  CCTV 공사

제 1 장 일반사항

1. 적용 범위

1.1. 본 시방서는 가락시장 '가락시장 안전관리 CCTV 설치공사'에 대한 시공 및 시행방법을          정한 일반시방서로 모든 공정은 본 시방서를 적용 한다.

1.2. 본 공사는 설계도 및 시방서에 기초하여 시공되어야 한다.

2. 공사 기준

본 공사의 시공은 시방서와 설계도서에 준하여 본 공사와 관련되는 관계법령(정보통신 등의

관련법)의 해당 사항을 준용하여 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히

시공한다.

3. 용어의 정의

3.1. 책임감리원이라 함은 발주기관장과 감리용역 계약에 의하여 체결된 감리전문회사를 대표

하여 현장에 상주하면서 당해 공사 전반에 관한 감리 업무를 책임지는 자를 말한다.

3.2. 보조감리원이라 함은 책임감리원을 보좌하는 감리원을 말한다.

3.3. 감독원이라 함은 계약서, 설계도서, 및 시방서등에 정해져 있는 범위 내에서 감독업무를

수행하는 자를 말한다.

3.4. 담당직원이라 함은 공사수행에 따른 업무연락 및 문제점의 파악, 민원해결, 용지 보상

지원 기타 필요한 업무를 수행하기 위하여 발주기관의 장이 지정한 소속 직원을 말한다.

3.5. 현장대리인이라 함은 관계 법규에 의거하여 계약상대자가 지정하는 책임시공기술자로서

그 현장의 공사관리 및 기술관리 그 밖의 공사 업무를 시행하는 현장원을 말한다.

3.6.계약상대자라 함은 발주자로부터 통신공사의 수급을 받은 통신공사업자를 말한다.

4. 공사 완성의 의무

계약상대자는 공사 계약 내용에 따라 공사를 성실히 시행하여야 한다.

5. 계약상대자의 의무

5.1. 계약상대자는 정보통신 관계법령, 설계서, 시방서 및 도면 등에 따라 성실하게 공사를           준공하여야 한다.

5.2. 설계 및 공법에 이견이 발생되었을 경우에는 감독원과 협의하여 결정한다.

6. 공정 및 시공 계획서

6.1. 계약상대자는 착공에 앞서 시공계획서 등을 제출한다.

7. 이의

도면과 시방서와의 내용이 서로 다를 때, 명기되지 않은 사항이 있을 때 관련 공사와 부합

되지 아니할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 감독원과 협의하여 처리한다.

8. 경미한 변경

공사 시공에 있어서 현장에서의 마감상태 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치

또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 감독원과 협의하여 시공한다.

9. 제작도 및 시공도

9.1 계약상대자자는 기기제작 및 시공상 필요한 도면 또는 견본을 제시한다.

9.2 시공도는 협의하여 필요시 작성한다.

10. 타 부분 시공자와의 관계

계약상대자는 타 부분 시공자와 상시 유기적인 연락을 유지하고 협의하여 각각의 공사 진척에

차질이 생기지 않도록 공사를 진행시켜야 한다.

11. 관계 기관에의 제반 수속

모든 공사는 정보통신 관계법령 등을 준수하여 시공하고, 공사시공에 필요한 관공서, 통신

사업자 그 밖의 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속은 모두 감독원과 협의하여 지체 없이

행하며, 시공과 준공에 있어서 지장이 없도록 하여야 한다.

12. 안 전

12.1. 계약상대자는 공사 시행에 있어 항상 안전 관리에 세심한 주의를 하여야 한다.

12.2. 통행에 지장을 주거나 위험한 곳은 주위를 차단하거나 위험 표시를 하여야 하며 야간

에는 야간조명을 설치하여야 한다.

13. 사고 방지 및 대책

13.1. 계약상대자는 안전 수칙 이외에 감독원과의 안전에 대한 협의 등에 의하여 재해 사고

방지에 만전을 기하여야 한다.

13.2. 계약상대자는 매일 작업 착수 전 작업원 전원에 대하여 작업의 목적, 방법, 순서, 작업원

의 분담업무 그리고 사고 방지에 대한 구체적 대책 및 주의사항 등을 확인, 주기

시켜야 한다.

13.3. 계약상대자는 위험도가 높은 작업 및 시공 후 확인할 수 없는 부분의 공사를 할 경우

13.4. 계약상대자는 충전부 접근 작업을 실시할 경우 안전 표지판 등을 설치하여 착각으로 인한

사고를 방지해야 한다.

13.5. 계약상대자는 높은 곳의 작업시에는 필히 안전대를 사용하여 안전 작업에 철저히 기하여야

한다.

13.6. 계약상대자는 사고 발생시의 대책 및 연락부서, 연락 방법 등을 강구하며 작업원에게 철저

히 주의시킴은 물론 작업장에서 볼 수 있도록 작업장소 개소별로 개시해야 한다.

13.7. 계약상대자는 공사현장에 응급조치에 필요한 약품을 준비하여 그 사용방법을 명시하고

이를 전원에게 숙지시켜야 한다.

14. 공사장 관리

공사현장 관리는 관련 타공사 계약자와 협의하여 관계법규에 따라 빠짐없이 이행하고 다음

각 호를 준수한다.

14.1. 공사장 관리에 있어서는 다음 사항을 문서화한다.

14.1.1. 안전관리 방법 및 책임자

14.1.2. 화재, 도난방지 대책 및 책임자

14.2. 통신공사 내용을 현장 종사자, 기타 관계자에게 주기시켜 엄수할 것.

14.3. 계약상대자는 시공중 타분야 종사자, 통행인등 제3자의 생명 신체에 피해를 주지 말 것

이며 위생, 건강, 풍기를 해치지 않도록 적절히 조치한다.

14.4. 본 공사 시공으로 타 분야의 시공물 기타에 피해를 주었을 경우에는 시공자는 지체

없이 보수 또는 보상하여야 한다.

14.5. 본 공사 시공에 종사하는 자에게는 안전 교육을 철저히 하여 안전사고를 미연에 방지

하여야 한다.

14.6. 본 공사를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소,

방법 등 제반사항은 감독원과 협의한다.

14.7. 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소등은 건축물 또는 관계 법규에 따라 방화

구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

14.8. 시공기재와 시공설비의 정리정돈 및 작업 후 주변 청소를 깨끗이 한다.

15. 공사의 중지

감독원은 관련별 공사로 인한 해당 공정시행의 불가능 또는 천재지변 및 공사의 부실 또는

조잡 시공을 하거나 제지시 결정 사항의 불이행 및 계약의무 이행에 불성실 할 시는 공사의

일부 또는 전부를 중단 시킬수 있다.

16. 건축물의 손상 보수

각 공사별로 명시된 것 이외는 인접건물, 주변도로, 기타에 손상을 주지 않도록 한다.

만약, 손상을 입혔을 때에는 감독원과 협의후 동일한 재료로서 조속히 보수한다.

17. 기기 및 재료

17.1. 기기 및 재료의 규격

17.1.1. 본 공사에 소요되는 모든 기자재는 설계도서에 명기가 없더라도 한국산업 규격 등의

규격에 합격된 것 중 신품으로서 최상품을 사용하며 제품 상호간의 장단점을 고려

하여 품질의 차이가 현저할 경우 감독원과 협의하여 지정할 수 있다.

17.1.2. 사용 기자재로서 품질의 지정이 없는 품목의 것은 감독원과 협의하여 사용 하여야 한다.

17.2. 기자재의 검사 및 시험

17.2.1. 본 공사에 사용하는 기자재중 관련 법규상 관계기관의 검사 및 시험을 필요로 하는

것은 시험을 필한 후 시험 성적서를 동봉하여 현장에 반입하여야 하며 법규상 지정

된 제품 이외에도 감독원이 필요하다고 인정되는 것은 관계기관에 시험 및 검사를

의뢰 할 수 있다.

17.3. 자재 수급

본 공사에 사용되는 자재는 공사 착수 일주일 전에 현장 반입 완료되어야 하며 주

자재를 제외한 부자재는 필요시 현지조달이 가능토록 한다.

18. 시 공

18.1. 계약상대자는 본 공사 중 아래와 같은 공사를 시공할 때에는 감독원의 입회 하에 검사 및

시공을 하여야 한다.

18.1.1. 준공 후 외부에서 점검하기 곤란한 작업

18.1.2. 재시험 및 측정

18.1.3. 케이블의 중간접속 및 단말 처리

18.1.4. 공사재료의 조합 또는 시험

18.1.5. 기타 감독이 필요하다고 인정되는 사항

19. 보고 기록

19.1 도면 작성

계약상대자는 준공완성 도면 2부를 준공 검사시 감독원에게 제출한다.

19.2. 준공 사진

계약상대자는 착공부터 준공까지 본 공사 중요 공정에서 일련의 사진을 촬영하여 준공시            제출하여야 한다.

20. 준공 검사 및 인도

20.1. 준공인도전 시공자는 공사장 내외를 청결하게 유지하고 감독원의 준공 검사를 받고

지적된 수정 시공은 기일내에 끝내야 한다.

20.2. 준공검사 합격 후 하기 서류 및 비품 등은 감독원을 경유 인도한다.

20.2.1. 준공계 및 도서를 준공완료전 제출한다.

제 2 장  배선공사

1. 전선의 단말 처리는 심선을 상하지 아니하도록 하며 전선에 적합한 금구를 사용하여 시공하여

야 한다.

2. 케이블의 심단처리는 VINYL TAPE를 사용하여 1/2폭씩 겹쳐 감기로 하여야 한다. 다만, 습기가

있는 장소에서는 합성수지 MOLD를 사용하여 심단부를 보호하고 EPOXY수지, 우레탄 수지등을

주입하여 방습처리를 하여야 한다.

3. 구내용 케이블의 상호접속은 단 접속으로 하는 이외에 다음에 의하여야 한다.

4. 심선의 접속은 TWIST 접속후  PE SLEEVE 또는 절연 CONNECTOR를 사용한다.

5. 단자판에서의 접속은 단말측을 우측으로 하는 것을 원칙으로 한다.

6. 단자에 납땜접속을 하는 경우에는 심선을 단자에 5회 이상 감아 붙이고 납땜 하여야 한다.

7. 단자반내의 배선 처리는 전선을 일괄하여 정연하게 머리빗형으로 단자에 접속 시켜야 하며

전선의 길이는 여유를 갖게 하여야 한다.

8. 단자반의 취부는 벽면등에 견고하고 보기 좋게 취부 하여야 하며 점검에 지장이 없도록 하여

야 한다.

9. 전선의 접속은 박스 또는 JOINT BOX 및 단자함, 맨홀 또는 핸드홀 내에서만 할 수 있다.

10. 전선과 배선기구의 접속은 접속점에 장력이 걸리지 않도록 하고 기구 및 카바 등에 의해

압착되지 않도록 한다.

11. 입선에 앞서 전선관 내부를 충분히 청소하고 되도록이면 천장, 벽등 마감면이 충분히 건조한

상태에서 입선한다.

제 3 장  배관 공사

1. 일반 배관

1) 길이 30m이상의 전선관 또는 3개소를 넘는 직각의 굴곡을 갖거나 합계 270도 이상의 굴곡

을 갖는 전선관에는 점검이 용이하고 작업이 편리한 장소에 풀 박스 또는 아우트레트 박스

를 설치하여 배선이 용이하게 하여야 한다.

2) 철재 관로 및 부속품은 전기적, 기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

3) 전선관은 도면에 표기된 규격 이상의 것을 사용하여야 하며 어떠한 경우라도 내경 12.7mm

이하의 전선관을 사용하여서는 안 된다.

4) 전선관의 나사낸 곳 또는 관부속 등의 도금이나 도장이 훼손된 곳은 광명단, 혼합 도료

로서 방청 처리한다.

5) 노출되는 배관, 중간박스, 행가 등은 시공 후 지정색 도장으로 마감시공 되어야 한다.

6) 관로에는 물이나 먼지 등의 침입을 막고 콘크리트 타설시에는 관단에 캡을 사용한다.

7) 콘크리트 매입 배관 및 박스 등은 형틀 철거 후 바로 청소하고 관로 도통조사를 한다.

8) 28mm를 넘는 전선관의 굴곡개소 에는 NORMAL BEND를 사용하여야 하며 28mm 이하의 전선관

을 구부릴 경우에는 구부리는 곡율 반경이 전선관 직경의 6배 이상이 되도록 하여야 한다.

2. 매입배관

철근 CONCRETE SLAB내에 전선관이 매입될 경우에는 SLAB 두께의 1/3이상을 전선관이 점유하지

아니하게 하여야 하며 SLAB 내에서 전선관이 3본 이상 겹치지 아니하게 배관하여야 한다.

3. 노출배관 및 은폐배관

1) 노출 및 은폐하여 각종 관로를 설치할 경우에는 건축물 및 각종 구조물의 벽 또는 천장의

보등과 나란한 방향으로 설치하여야 하며    관로의 진행 방향을 2개소 이상(합계 각 180

도) 변경할 경우에는 풀박스를 설치하여 배관이 용이하게 하여야 한다.

2) 노출 및 은폐관로는 새들 및 행거 등을 사용하여 2m 이내마다 완전하게 구조물 등에 고정

시켜야 한다.

3) 간선용 노출 배관은 UNIVERSAL CHANNEL을 달대볼트로 견고히 지지한 후 파이프 행거로

배관을 고정한다.

4) 노출 관로의 각종 지지용 금구 및 부속 자재는 아연도금 제품을 사용하는 것을 원칙으로

한다.

4. 금속관 공사

1) 전선관

전선관 및 부속품은 K.S 표시품 이어야 한다.

2) 전선관 부설

가. 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 아니하도록 구부려야 하며,

그 안측의 반지름은 관안 지름의 6배 이상이 되어야 한다.

나. 관 상호간의 접속에는 커플링을 사용하고 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것을

접속하는 경우로서 틀어 끼우는 방법에 의하지 아니할 때는 록너트 2개를 사용하여

박스 또는 단자함 접속부분의 양측을 견고하게 조인다. 다만, 부싱 등으로 견고하게

부착할 경우에는 록너트를 생략할 수 있다.

다. 배관의 1구간이 30m 를 넘는 경우 또는 기술상 필요한 곳은 풀 박스를 설치하여야

하며 새들 또는 행거로 지지하는 경우에는 지지간격을 2m 이내로 한다.

라. 관 단말부분은 캡 또는 방수 테이프 등 완벽한 방법으로 시공도중 침수 및 오물의

침입을 방지 하여야하며 배관 완료시에는 관의 내, 외부를 청소하여 입선시 재시공

함이 없어야 한다.

마. 강전배관과 약전배관 및 급수배관 등은 이격하여 시설하여야 한다.

제 4 장  아우트레트박스 및 풀박스 공사

1. 아우트레트 박스는 설치하기 전에 건축물의 마감방법, 마감재료 등을 충분히 이해하여 벽

마감면으로 부터 너무 깊이 묻히지 아니 하도록 유의하여야 하며, 매설 깊이는 건축 마감

면으로부터 2~3mm 이하가 되도록 하여야 한다.

2. 옥내에 설치하는 아우트레트 박스류는 아연도금한 철제 박스를 사용하고 옥외에 설치하는

아우트레트 박스류는 주물제 또는 스테인레스 제품을 사용하여야 한다.

3. 아우트레트 박스는 충분한 용적을 가지는 것을 선정하여야 하며, 박스내의 모든 전선을 수용

하는데 충분한 공간이 있어야 하고, 박스커버를 덮는데 무리가 없는 크기의 것이어야 한다.

4. 아우트레트 박스에는 조명기구의 플랜지 등으로 감싸는 경우를 제외하고는 덮개를 부착하고

나사 등으로 견고히 고정하여야 한다.

5. 아우트레트 박스에 이미 뚫어진 불필요한 구멍은 적당한 방법으로 메워야 한다.

6. 풀박스는 300mmx300mmx200mm 이하의 경우 1.2mmT 이상, 300mmx300mmx200mm을 초과하는 경우

1.6T 이상의 철판을 사용한 것으로 한다.

7. 300mmx300mmx200mm 이상 되는 풀 박스는 장차 보수점검이 용이하게 보수용 도어를 제작한다.

8. 풀 박스는 조영재에 은폐시키지 않는다. 다만, 그 부분을 점검할 수 있는 경우에는 그러하지

아니한다.

9. 풀 박스는 전선의 교체나 접속을 쉽게 할 수 있도록 주위에 충분한 여유가 있는 장소에 설치

한다.

10. 풀 박스 내에는 물기가 스며들 우려가 없도록 한다. 다만, 공사상 부득이한 경우는 방수형의

박스를 사용할 수 있다.

11. 풀 박스는 원칙적으로 스라브 및 기타 구조체에 견고하게 취부하고 스라브 취부의 경우 취부

용 인서트를 매입한다.

제 5 장  금속제 가요전선관 공사

1. 배관

(1) 금속제가요전선관 배선은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하지 않는다.

다만. 적당한 방호장치를 시설하는 경우에는 예외로 한다.

(2) 제1종 금속제가요전선관은 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소로서 건조한 장소에 한하여        사용할 수 있다

(3) 제2종 금속제가요전선관을 구부리는 경우의 시설은 다음 각호에 의한다

① 노출장소 또는 점검 가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 자유로운 경우           에는 곡률반경을 제2종금속제가요전선관 안지름의 3배 이상으로한다

② 노출장소 또는 점검가능한 은폐장소에서 관을 시설하고 제거하는 것이 부자유스럽거나           또는 점검이 불가능할 경우에는 곡률반경을 2종금속제 가요전선관경의 6배 이상으로한다.

(4) 제1종 금속제가요전선관을 구부릴 경우의 곡률반경은 관안지름의 6배 이상으로 한다.

(5) 금속제 가요전선관 및 그부속품의 끝부분은 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될 우려가          없도록 한다.

(6) 제1종 금속제가요전선관 및 그 부속품의 끝부분은 매끈하게하여 전선의 피복이 손상될          우려가 없도록 한다.

(7) 샤프밴드(Sharpband)는 사용하지 않는다.

2. 금속제 가요전선관의 설치

(1) 금속제 가요전선관 및 그부속품은 기계적 전기적으로 완전하게 연결하고 또한 적당한            방법으로 건축구조물등에 확실하게 지지한다.

(2) 금속제 가요전선관과 박스 또는 캐비닛과의 접속은 접속기로 접속한다.

(3) 금속제 가요전선관을 금속관 배선 금속몰드 배선등과 연결하는 경우에는 적당한 구조의          커플링접속기등을 사용하고 양자를 전기적 기계적으로 완전하게 접속한다.

3. 관단에서의 정보통신용케이블 및 전선의 보호

금속제 가요전선관 끝부분에는 정보통신용 케이블 및 전선의 인입 또는 교체시에 정보통신용     케이블 및 전선의 피복이 손상되지 않도록 시설한다.

4. 정보통신용 케이블 및 전선의 접속

금속제 가요전선관내에는 정보통신용 케이블 및 전선에 접속점이 없도록 한다.

제 6장  UTP 케이블 공사

1. 케이블압박

장력(Tension), 묶음(Cinching)등에 의한 케이블 압박을 감소시킨다.

(1) TieWrap은 도구를 사용하지 말고 손으로 한다.

(2) 앵커와 같은 Hanging Support는 케이블 중앙에서 1.5m 이내에 있어야 한다.

(3) Hanging Support사이의 케이블 경간에는 케이블의 허용신장(Tension)만큼 케이블이 쳐져

있어야 한다.

2. 배선시 주의사항

(1) 케이블을 90°이상 꺾지 말아야 한다.

(2) 케이블이 뒤틀리지 않도록 한다.

(3) 케이블의 피복이 찢어지거나 마모되지 않도록 주의한다.

(4) 케이블트레이 배관 레이스웨이등에는 케이블이 과도하게 설치(Packing) 되지 않도록 한다.

(5) 케이블의 처음구간은 풀링 과정동안 손상되기 쉽기 때문에 손상된 부분은 작업을 끝내기         전에 잘라내야 한다.

(6) 수평배선시스템의 최대 케이블의 길이는 수평절체 접속부터 인출구 커넥터까지의 케이블         길이는 90m를 초과하지 않아야 한다.

(7) 수평 절체 접속에서 패치코드와 절체 접속점퍼선으로 사용되는 케이블 길이는 5m를              초과하지 않아야 한다.

(8) 수평케이블을 직접 통신장비에 접속해서는 안된다.

(9) 업무구역장비까지 지원하기 위한 케이블은 길이가 3m 이하로 하며 업무구역인 출구에            위치한다.

(10) 모든 케이블에 표찰을 부착해야 한다.

(11) 케이블 통로가 설치될 때 장비배선 시스템의 변경을 수용할 수 있도록 양쪽 끝에                추가적인 배선여장을 주어야 한다.

① 통신실:3m

② 꼬임페어케이블:300㎜

(12) 전체 케이블길이의 계산에서 여장을 포함한 수평배선시스템이 90m 초과하지 않도록 한다.

(13) 케이블을 수직으로 설치할 경우 지지점간의 거리는 1.5m 이하이어야 한다.

(14) 케이블정리시 케이블타이를 너무 단단히 묶음 처리하면 케이블의 성능을 감소시키므로           유의한다.

(15) 수평케이블의 굴곡반경은 케이블 직경의 6배 이상으로 한다.

(16) 수평 및 간선케이블은 항상 커넥터와 분리하여 종단되어야하기 때문에 수평케이블과             간선케이블간의 연결을위해 패치코드와 점퍼선을사용해야 한다.

(17) 누화를 최소화하기 위하여 접속 기자재와의 종단시페어의 꼬임풀림을 최소화 하여야 하며           그 길이는 Cat.3, Cat.4의경우5mm, Cat.5는13mm 이하로 한다.

제 7장 CCTV 공사

1. 기기류 설치

(1) 카메라는 감시범위등을 고려하여 적절한 위치 및 각도를 설정하여 설치하여야 한다.

(2) 렌즈를 포함한 카메라셋트(set)는 진동이 없도록 견고하게 취부 고정시켜야 한다.

(3)공)조설비의급배기구열을발생하는기기등을피해서설치하여야한다

2.배선

(1) 옥외에 설치되는 커넥터는 취부후 방수처리하여야 한다.

(2) 핸드홀과 연결되는 모든배관은 입선후 우수등이 침입되지 않도록 방수조치등을 하여야 한다.

3. 감1카메라 설치

(1) 팬틸트(Pan/Tilt), 컨트롤러(Controller),모니터Monitor)는 감시가 용이한곳에 설치한다.

(2) 카메라수량 및 위치는 설계도서을 참조하여야 한다.

(3) 카메라의 전원공급장치는 P/T 컨트롤러(Controller)에 설치하여야 한다.