특별안전점검결과(지적 및 조치사항)

소속	조치건수	지적 및 조치 내용	비고
개화산	9 건	□ UTIMS→철도종사자관리→음주측정기등록/조회→음주 측정기(hg520012) 1대 점검 누락 조치 □ 인사이동 및 근무배치 변경에 따른 소방계획서 자위소방대 인원 변경내역 미정비 조치 □ 인사이동 및 근무배치 변경에 따른 비상대응계획 현장조치매뉴얼 비상연락망 미정비 조치 □ 방화차량기지 콘크리트 전주를 철주로 교체하였으나, 기존 전주 번호 사용으로 수정 □ 방화차량기지 유치선 차량정차 안전표시판에 전차선 설치 유무를 인지하게 끔 가선종단표 설치 □ 신정외 2개소 전기실 공구걸이 명판 훼손에 따른 정비완료 □ 오목교역 환기실 제어반 전원램프 멸등 □ 김포공항 상선 3-4지점 psd 출,입문 이격 및 수평불량 조치 □ 발산역1번출구 공시청안테나 및 무선단자함 인입구 파손 조치
답십리	7 건	□ 장한평역 개집표기레이턴트 불량 조치 □ 답십리역 1회용발매기 동전처리장치 이송벨트 파손 조치 □ 천호역 음성유도기 전원선 고정불량 조치 □ 동대문역사문화공원역 PSD 선로출입문 진출입시 풍압에 의한 출입문 파손우려 보수 □ 왕십리역 승강장 디퓨저 탈락 조치 □ 군자역 화장실출입문 잠금쇠 탈락 조치 □ 왕십리역 화장실 조명등 센서 교체
영등포	4 건	□ 을지로4가 전기실 경고표시 탈락 부착 □ 전기실 배관 인입구 마감 미비 조치 □ 화장실 등기구 탈락 부착 □ 소변기 출수시간 조정
고 덕	7 건	□ 피난유도등 배터리 교체 □ 방풍문(강화유리문) 바닥 후로워 힌지 교체 □ 승강장 선로출입문 QR코드 훼손 조치 □ 승강장 공조기 V-벨트 교환 완료 □ 장애인 안내블록 파손 조치완료 □ 조명제어반 고장 보수완료 □ 상일동역 화장실 천정 누수 동판설치 완료

소속	조치건수	지적 및 조치 내용	비고
마포구청	17 건	□ 월드컵경기장 타워등 까치집 발생 조치 □ 응암변전소 가스차단기 가스압력 표시램프 불량(52-3 차단기) 조치 □ 상수역 나환기실 소화기 명판 미부착 조치 □ 합정역 물탱크실 S/P 응급조치요령 미부착 조치 □ 합정신호기계실 전산기 케이블정리 미흡 조치 □ 독바위 PSM 시인성 미흡 조치 □ 새절 분기부 절연바니쉬 미흡 조치 □ 상수역 고객상담실내 PSD종합제어반 전산기 케이블 정리 미흡 조치 □ 월드컵경기장 대합실 시각장애인 음성유도기 동작불량 조치 □ 합정 기능실 출입통제장치 동작불량 조치 □ 망원 승강장 카메라 각도 틀어짐 조치 □ 합정 개집표기 플랩 구동상태 미흡 조치 □ 독바위 1회용 발매기 팬 필터 불량 조치 □ 응암-새절 외부 환기구 부착물 다수 부착 조치 □ 상수-광흥창 터널 배수로내 오물(낙엽 등) 누적 조치 □ 건축분야 계측기 영점 불량 조치 □ 불광역 8번출구 바닥 배수로 통수 불량 조치
한강진	4 건	□ 계측기 교정 기간 초과 조치 □ 녹사평역 스프링클러 헤드 페인트 도색 제거 □ 녹사평역 집진기 모터회전 구동부(밸트) 보호커버 설치 □ 물품보관함 감시토록 CCTV각도 조정
신 내	8 건	□ 고려대 전기실 도면과 전기설비 불일치관련 도면수정 □ 배터리모터카 운전운행 주의표지 운전석 상부 부착 □ 신내기지변전소 52H1 단로기반 위험 표지판 부착 불량 조치 □ 신내기지 변전소 고배반(52H1,H2) 단로기 수동투입 방향 표지 오류 수정 □ 돌곶이역 통신기계실 내 정보통신원 안전수칙 시인성 확보 □ 배터리모터카 출입문 창문패킹 탈락 보수 □ 배터리모터카 사이드미러 고정상태 불량 보수 □ 돌곶이역 #2출구 천정판 들뜸 보수
도 봉	4 건	□ 수락산변전소 ATS반 VS 불량 교체 □ 수락산변전소 스위치 불량 교체 □ 도봉기지~도봉산 전차선 지지구조물 SBP-31 까치집 철거 □ 노원역 환승통로 동파방지코일 온도제어기 불량교체

소속	조치건수	지적 및 조치 내용	비고
건대입구	18 건	□ 건대입구 전기실앞 창고 구역표시 및 이동통로 확보 □ 면목전기실 변압기 큐비클 쇄정장치 불량 조치 □ 중곡전기실 베터리반 후면 형광등 멸등 조치 □ 중화역 상선승강장 분전반 쇄정장치 교체 □ 변전소 정류기 제어반 계전기 동작전원(AC/DC) 구분 표시 □ 변전소 고배용변압기 접지체결용 단자 개선 □ 정류기 다이얼온도게 센서케이블 고정 개선 □ 집진기 모터회전 구동부(벨트) 보호커버 미설치 여부 □ 배기덕트 연결 조인부 탈락 및 폐수배관 지지대 부식 여부 □ 배관, 밸브부 보온재 노출 및 스프링클러헤드 살수 장애 여부 □ 소화전 주 펌프, 보조 펌프 배관 흐름도 미표기 여부 □ 각층 연결송수관용 방수기구함 내 소방호스 적정 적재여부 □ 옥내소화전 S/P설비 송수구 표지판 고정 여부 □ 자동개집표기 플랩 고정상태 및 마그넷 위치 상태점검 보수 □ 대릉입구, 건대입구 분기부 각종 체결구 안전점검 및 보수
이 수	1 건	□ 전기도면과 전기설비 불일치 조치
천 왕	4 건	□ 대림역 CCTV 각도 조정 □ 방수기구함 소방호스 적재방법 개선 □ 옥내소화전 S/P설비 송·수구 표지판 고정 □ PSD전원실 환풍기 외함 접지선 체결
부 천	2 건	□ 전기실 출입문 위험물 위험표지판 미부착 조치 □ PSD 전원공급실 환풍기외함 미접지 조치
잠 실	11 건	□ 승강장내 전등회로에 누전차단기 미설치 조치 □ 전기실 출입문 위험표지판 미부착 조치 □ 전기실 보관 안전장구류 관리부실 조치 □ 천호 역사환기실 댐퍼 조정 □ 대합실 청소수전 밸브 조임 □ 분기부 유동여부 및 기초볼트 조임 □ 모통단자함 외함 스티커제거 및 청소 □ 석촌 자동개집표기 #24 플랩동작 이상 조치 □ 가락시장 101B이음매볼트 교환 □ 가락시장 103분기 텅레일 두부박리 삭정 □ 송파역 #4 외부출구 계단통석 보수

소속	조치건수	지적 및 조치 내용	비고
모 란	10 건	□ 단대오거리 B2층 발신기 표시등 커버 탈락 체결 □ 단대오거리 소화전 표시등 멸등 교체 □ 모란 하선승강장 고휘도 유도등 램프 교체 □ 역사분전반 도어 접지 미설치 개소 설치 □ 모란기지 접속함(J3) 이물질 유입 방지 조치 □ 배터리 교체 후 통화불량 조치 □ 디지털전송설비 전원불량 적색램프 점등 조치 □ 복정~산성 지사욱간 훼손 거리표 보수 □ 수방용 모래포 보호천막 훼손 교체 □ 신흥역 상선승강장 천정판 이완 고정보수