문서번호	물재생계획과-4344
결재일자	2017.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	배수설계팀장	물재생계획과장
양태수	代양태수	03/28 하상문
협 조

2017년 수방대비 관로수위계

자체 점검결과 및 관리 전담자 지정 보고

2017. 3.

물순환안전국

(물재생계획과)

수위계 자체 점검결과 및 관리 전담자 지정 보고

2017년 수방대책을 위하여 하수관로 수위계에 지자체 자체 점검결과 및 모니터링 시스템 비상연락망 정비사항을 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검대상 : 자치구 수위계 및 관리 운영서버(PC)

- 수위계 101개소 , 운영서버(PC) 25개소

○ 점검기간 : ‘17. 03. 2 ~ 03. 17.

□ 점검 방법

○ 각 자치구 자체점검 후 조치결과 서울시 제출

□ 주요 점검내용

○ 맨홀 내 수위검출기(센서) 고정상태 및 이물질 부착여부

○ 수위 측정값과 현장 실제 측정수위의 일치 여부

○ 제어반 관리 및 작동상태, 계측정보 전송상태 확인 등

□ 점검결과

○ 결함사항 : 총 17건( 완료 : 10건 , 조치 중 : 7건)

○ 주요 결함사항

결 함 내 용	계	완료	조치중	조치방법
계	17	10	7
하수관로 폐쇄(강남역 8번 출구 - 역경사관로 개선 공사구역)	1	-	1	철거-별도 계획 수립
통신불량(컨버터 고장)	1	-	1	컨버터 교체-4월중
수전중단(빗물펌프장)	2	-	2	펌프장 수전-4월중
맨홀내 토사 퇴적	3	3	-	준설 완료
센서부 이물질 부착	2	2	-	청소 완료
센서각도 이탈	1	1	-	조정 완료
실측치와 계측값 불일치	1	1	-	조정 완료
기타(외함, 통신오류, 전등)	6	3	3	수리 정비-4월중

□ 하수관로 수위계 관리 전담자 지정

○ 전담자 업무내용 : 강우에 따른 경보 발생 및 이상(고장) 발생 시 현장 조치

○ 전담자 지정 : 구청별 지정(문서 접수)

구 분	내 용	전담팀	전담자
모니터링 분야	강우지 경보 발생지역 조치	하수분야 팀	과장, 팀장, 담당
유지관리 분야	수위시스템 이상 발생시 조치	기전분야 팀	과장, 팀장, 담당

○ 경보발생 수위 및 조치내용

- 60% : 수위변동 상황 실시간 모니터링 등 수위상승 준비활동

- 80% : 수위 상승상황에 따라 지역주민 대피 준비 등 신속히 대처할 수 있도록 침수우려지역 대비활동

- 90% : 강우지속 시 하수도 넘침 예상지역 순찰점검 강화 등 침수대비 조치

○ 서울시 문자정보 발송 시스템 입력 준비 : 관리 전담자 전화번호 수합 정비

□ 향후 추진사항

○ 하수관로 수위시스템 시 구 합동점검 : 4월중

○ 서울시 문자정보 발송 시스템 전화번호 등 입력 : 4월중

붙임 1. 수위계별 점검결과 결함사항 및 조치내용 1 부.

2. 각 자치구별 관리 전담자 비상연락전화 일람표 1부.  끝.