점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 위기대응 행동매뉴얼
∙ 식용수분야 위기대응 매뉴얼 비치 여부	◯	비치
∙ 위기대응 매뉴얼 교육 실시 여부	◯	실시
∙ 비상상황을 가정한 훈련 실시 여부	◯	실시
∙ 유관기관․직원 비상연락체계 정비 여부	◯	정비
▪ 정수시설
【수질관리】
∙ 일일‧주간‧월간 시험실시 여부	◯	실시
∙ 상수원수 모니티링용 생물감시장치 운영 여부	◯	운영
- 10,000m3/d 이상 정수장	-
∙ 수도종사자 건강진단 여부	◯	진단 실시
∙ 수처리 장애물질 유입 대비방안 여부	◯	대비
- Fe, Mn, NH3-N, 조류유입(이‧취미물질, 여과장애)	◯
∙ 취‧정수시설 울타리 시건장치 설치여부	◯	설치
【착수정】
∙ 용량부족, 누수 여부	◯	용량정상, 누수없음
∙ 유량계 또는 수위표 설치 여부	◯	유량계 설치함
【약품주입설비】
∙ 약품 주입율 결정의 적정여부	◯	적정(다중회귀시스템)
- JAR TEST 실시 여부	◯	실시
- 약품 투입 조견표 비치 여부	◯	비치
∙ MSDS 비치 여부	◯	약품실,염소투입실 비치	조치완료
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인	◯	약품주,보조탱크(이상없음)
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등	◯	설치
∙ 개인보호장구, 소화설비 등 적정비치 여부	◯	비치
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등 * 수산화나트륨, 황산 등 화학물질관리법에 의한 유해화학물질 취급 시	◯	적정
∙ 정수약품 품질검사 실시 여부	◯	실시
∙ 약품 적정 비축량(30일분) 보유 여부	◯	보유
∙ 약품주입설비 정량주입 여부	◯	정량주입
∙ 약품 주입방식/방법의 적정여부	◯	적정
∙ 균등분배 주입 여부	◯	적정
∙ 주입배관 청소 여부	◯	적정
∙ 주입약품의 상호간섭 여부	◯	적정
∙ 약품배관 보온조치 여부	◯	보온조치(난방기)
∙ 약품 주입기 용량(20~80%) 적정 여부	◯	적정
∙ 고체약품 교반기 작동상태 점검	-	비대상
∙ 교반탱크 누설 여부	◯	비대상
∙ 고체약품(소석회, PAC 등) 보관상태 점검	◯	비대상
∙ 집진장치 정상 작동 여부	◯	비대상
∙ 정수약품 누액방지턱 설치 여부	◯	미설치	2017.6.30.까지 설치예정
∙ 정수약품 누액감시기(센서) 설치 여부	◯	설치
∙ 수질시험실, 정수약품 폐액탱크 설치여부	◯	설치
∙ 약품 폐액처리 현황 여부	◯	적적처리
∙ 정수장 내 방제장비(약품) 보유 여부	◯	보유

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【혼화지】
∙ 혼화기 교반강도 적정(300s-1) 여부	◯	적정
∙ 순간혼화장치 설치 여부	◯	설치
∙ 감속기 박스오일 누유 여부	◯	누유없음
【응집지】
∙ 혼화기 교반강도 적정 여부	◯	적정
- 각 단별 점감식 교반(10~75s-1)	◯	적정
∙ 계절별 교반강도 조절 여부	◯	조절
∙ 플럭 형성 정상 상태 유지 여부	◯	정상유지
∙ Scum 발생 여부	◯	없음
∙ 감속기 박스오일 누유 여부	◯	누유 없음
【침전지】
∙ 안전난간 높이, 간격 적정 여부	◯	적정
∙ 침전지 청소(방법/주기) 여부	◯	청소(6개월)
∙ 슬러지 콜렉타 적정설치 및 가동여부	◯	적정설치 및 적정가동
∙ 슬러지 콜렉타 적정 이송속도 여부	◯	적정
∙ 슬러지 적정 인발 여부	◯	적정
∙ Scum 발생 여부	◯	스컴 미발생
∙ Carry over현상 발생 여부	◯	없음
∙ 감속기어 박스오일 누유 여부	◯	없음
∙ 이송용 대차 표시기 설치 여부	◯	설치
【여과지】
∙ 적정여과 속도 유지 여부	◯	적정
∙ 여과지속시간 적정 여부	◯	적정
∙ 적정여과 수위 유지 여부	◯	적정
∙ 여과지 함몰 및 사리층 이탈 여부	◯	없음
∙ 탁질의 여상표면 퇴적 여부	◯	없음
- 역세척시, 탁질 배출 적정 여부	◯	적정
∙ 여상균열, Mud ball 생성 여부	◯	미생성
∙ 역세척 시기 결정 적정 여부	◯	적정
- 여과탁도, 수위, 사용시간 등	◯
∙ 트러프와 사면과의 거리(40~70cm) 적정여부	◯	적정
∙ 역세시 여재팽창율 적정(20~30%) 여부	◯	적정
∙ 물+공기 역세시 균등 발포 여부	◯	적정
∙ 역세척수 잔류염소 함유 여부	◯	적정
∙ 여과지 수위계 정상작동 여부	◯	적정
∙ (완속) 원수 유입부 세굴 여부	◯	비대상
∙ 적정 여과속도(4~5m/d) 유지 여부	◯	적정
∙ 적정 여과수위(90~120cm) 유지 여부	◯	적정
∙ 여과사면 평탄화 여부	◯	적정

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
▪ 정수시설
【여과지】
∙ (완속) 조류발생 여부		비대상
∙ 여과사 적정 삭취(1~3개월) 여부	◯	적정
∙ 청소 후 역송 실시 여부	◯	적정
∙ 적정 보사 시기(40~50cm) 결정여부	◯	적정
∙(급속여과기) 역세척 시간(5분 유지) 적정 여부	◯	적정
【염소주입시설】
∙ 고압가스 안전관리자 선임 및 안전교육 실시 여부	◯	적정
∙ 화학물질관리법 규정 이행 여부 - 정기, 수시검사 이행, 표시기준 준수 등	◯	적정
∙ 저장용기 검사 여부	◯	적정
∙ 염소용기 적정 보관(공병표기, 시건장치) 여부	◯	비적정	2017.4.7 까지 설치예정
∙ 소독제 적정 보관(유효기간, 보관량 등) 여부	◯	적정
∙ 염소주입기 용량 적정(20~80%) 여부	◯	적정
∙ 주입기 등 주요설비 작동 상태	◯	정상
∙ 예비기기 확보 여부	◯	확보
∙ 계량설비(저울) 설치/작동 여부	◯	설치, 정상작동
∙ 기화기 및 주입기 상호 교차사용 가능 여부	◯	적정
∙ 누액방지턱 설치 여부	◯	설치
∙ 가스누출 경보장치 설치 및 가동 여부	◯	적정
- 설치 : 누액방지턱 하단	◯	설치
- 개수 : 벽둘레 10m당 1개 센서 설치	◯	설치
∙ 가스누출시 응급조치 장구 비치 여부	◯	비치
∙ 보온설비 설치 여부	◯	설치
- 동절기 전열기기 사용 금지	◯	적정
【염소가스 중화설비】
∙ 중화설비 설치 및 작동 여부	◯	설치, 정상작동
- 이동용(분사식) 중화/방제 설비	◯	설비 구비
- 고정용(타워식) 중화설비	◯	설비 구비
∙ 고정용 중화설비 중화액 적정 여부	◯	적정
- 가성소다 적정 농도(20%) 유지여부	◯	적정
- 가성소다 누출 여부	◯	적정
∙ 중화액 수위확인용 시량계 설치 여부	◯	설치
∙ 소화기, 방독면, 보호장구 비치 활용 여부 * 화학물질관리법에 의한 규격준수 확인	◯	비치
- 비치 위치 확인	◯	비치함 비치
- 방독면(유효기간), 방독복(보관상태)	◯	적정
- 산소통(산소량 충진 상태)	◯	충진 됨
∙ MSDS 비치 여부	◯	비치
∙ 약품 취급설비 누출․유출 가능 여부 - 설비(배관, 밸브 등) 부식, 균열 등 확인	◯	적정
∙ 약품 누출에 대한 방지, 감지 시설 설치 여부 - 긴급차단밸브, 유출방지턱, 감지센서 등	◯	적정
∙ 화학물질관련법 등 관련규정 준수여부 - 표시기준, 정기 및 수시검사 시행 등	◯	적정

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	◯,×	내용(위치, 상태)
【정수지】
∙ 적정 잔류염소 유지 여부	◯	적정 유지
∙ 소독능(불활성화비) 적정 여부	◯	적정
∙ 주기적 청소(1회/년) 여부	◯	적정
【배출수 처리시설】
∙ 배출시설 신고/허가 여부	◯	신고
∙ 탈수케익 적정처리 여부	◯	적정
- 재활용 여부(해양투기 금지)	◯	적정(성토재)
∙ 배슬러지 월류수 회수금지 준수 여부	◯	준수
∙ 방류수 수질 관리	◯
- TMS 설치 운영 적정성 여부	◯	적정
- TMS 미설치시, 주기적 수질검사 실시 여부	◯	적정
【밸브류‧전기‧계측제어설비】
∙ 밸브류 정상 작동 여부	◯	정상
∙ 무정전전원장치(UPS) 정상 작동 여부	◯	정상
∙ 수질계측기기 정상 작동 여부	◯	정상
∙ 유량계 검교정 실시 / 정상 작동 여부	◯	실시 정상작동
▪ 배수지
∙ 적정 용량 여부(12시간분)			해당없음
∙ 울타리 시건장치 설치여부			″
∙ 주기적 청소(2회/년) 여부			″
∙ 배수지 내 이물질 유입 가능성 여부			″
∙ 도류벽 설치 여부			″
∙ 배수 및 주변 사면 등 이상 유무			″
∙ 구조물 손상 및 토사퇴적 유무			″
∙ 유량계 및 수위계 관리상태 적정 여부			″
▪ 기초 지반, 절토부, 굴착사면
∙기초지반 연약화로 붕괴․침하 발생 유무	◯	적정
∙비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부	◯	적정
∙표면수 유입방지용 배수시설 설치 여부	◯	설치
∙비탈사면 보호․보강시설의 상태	◯	적정
▪ 옹벽, 석축, 건축물
∙콘크리트 옹벽 파손, 균열 발생 여부	◯	적정
∙보강토 옹벽 파손, 균열 발생 여부	◯	적정
∙석축 파손, 손상, 균열 발생 여부	◯	적정
∙주변 배수시설 관리상태 적정 여부	◯	적정
∙건축물 부재의 구조적 균열․변형 여부	◯	적정
∙건축물의 기울음, 외벽 경사․균열 발생 여부	◯	적정
∙주변지반 부등침하, 융기현상 발생 여부	◯	적정