문서번호	도시철도설비부-4073
결재일자	2017.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
황영필		서태창	03/31 정찬웅
협조	설비공사과장		황영일
	주무관		조중엽

『9호선3단계 921공구 건설공사』

특화정거장 설계용역비(전기/기계) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

도시기반시설본부

도시철도설비부

『9호선3단계 921공구 건설공사』

특화정거장 설계용역비(전기/기계) 검토보고

9호선 3단계 921공구 감리단으로부터 특화정거장(935정거장) 공사에 따른 설계비를 산출하여 제출하였기에 검토하고 보고드림.

※ 관련근거 : 특화디자인 설계비(전기/기계) 제출[유신감(921) 16-197호]

□ 추진경위

○ 도시공간개선단 협력을 통한 건축디자인 수준향상 방안 [본부장방침-2016.3.30]

○ 정거장 디자인 업그레이드를 위한 총괄계획가(MP) 운영계획[도시철도건축부-3482(2016.5.16)]

□ 특화정거장 설계내용

○ 위    치 : 9호선 3단계 921공구(935정거장)

○ 주요 설계내용 :

‣ 전기분야

- 감성조명 : 외부 색온도 변화에 따라 대합실 조명의 색온도 변화

- 감성조명을 위한 대합실 조명등 디자인, 조명제어, 전등배관 회로 재설계

‣ 기계분야

- 격자형 천정에 따른 공조덕트 및 스프링클러 재설계

- 위생기구 및 소화설비 재설계

□ 설계비 산출결과

구 분	전 기	기 계	비고
관련규정	전력기술관리법 운영요령 (산업통상자원부고시 제2017-21호)	엔지니어링 사업대가의 기준 (산업통상자원부고시 제2014-166호)
설계비 적용 공사금액	1,068백만원	915백만원
설 계 비	48,000천원	30,000천원

□ 전기공사 설계용역비 세부 산출내역

○ 설계비 선정을 위한 적용공사비

- 건축디자인변경에 따라 대합실 조명방식이 일반조명(조도기준)에서 특화조명(감성조명)으로 변경되어 전체적으로 재설계가 이뤄졌음

- 대합실 감성조명 부분은 기존 설계서의 활용이 없는 신규설계에 해당되므로 기본설계 없는 실시설계 요율을 적용하고, 전등회로 부분은 기본설계와 실시설계를 기 시행하였으므로 실시설계 요율만을 적용함

구분(설계반영)	설계대상 공사비(천원)	공사비 증감액	비 고
대합실 전체	1,068,034	862,405
감성조명 부분	774,047	664,800
전등회로 부분	293,987	197,605

○ 설계비 산정내역

‣ 감성조명 부분 : 공사비 요율에 의한 방식 적용

1. 총공사비 : 774,047천원

2. 요율적용 : 기본설계 없는 실시설계 적용

3. 전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부고시 제2017-21호)

요율 공사비	업무별 요율
	기본설계	실시설계	기본설계 없는 실시설계 (실시설계의 1.3배)
5억원까지	1.33	3.97	5.16
10억원까지	1.17	3.51	4.56

4. 설계비 산출(직선보간법)

Y=5.16-(7.74-5)×(5.16-4.56)/(10-5)=5.16-2.24×0.6/5=4.89

[※ 제19조에 따른 요율조정 4.89% ⇒ 4.67% 적용]

4.67% × 774,047,000 = 36,147,994원 ≒ 36,000,000원

‣ 전등회로 부분 : 공사비 요율에 의한 방식 적용

1. 총공사비 : 293,987천원

2. 요율적용 : 실시설계 적용

3. 전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부고시 제2017-21호)

요율 공사비	업무별 요율
	기본설계	실시설계	기본설계 없는 실시설계 (실시설계의 1.3배)
2억원까지	1.60	4.80	6.24
3억원까지	1.46	4.38	5.69

4. 설계비 산출(직선보간법)

Y=4.80-(2.93-2)×(4.80-4.38)/(3-2)=4.80-0.93×0.42/1=4.40

[※ 제19조에 따른 요율조정 4.40% ⇒ 4.08% 적용]

4.09% × 293,987,000 = 12,024,068원 ≒ 12,000,000원

□ 설비공사 설계용역비 세부 산출내역

○ 설계비 선정을 위한 적용공사비

- 건축디자인 변경에 따라 공조체적과 소화구역이 변경되어 공조덕트, 소화설비 등 정거장 설비전체에 대한 재설계가 이뤄졌음.

- 설계비 산정은 특화정거장의 대합실부분의 공조덕트설치공사, 소화설비공사 및 위생설비공사의 변경된 공사부분만을 적용함.

구분(설계반영)	면적(㎡)	공사비(천원)	적용부분
정거장 전체	8,848.22	3,918,793	공조기계실, 승강장 포함 정거장 전체
특화부분	2,067.51	915,821	대합실부분

○ 설계비 산정내역

‣ 공사비 요율에 의한 방식 적용

1. 총공사비 : 915,821천원

2. 요율적용 : 실시설계 적용

3. 엔지니어링 사업대가의 기준(산업통상자원부고시 제2014-166호)

요율 공사비	업무별 요율
	기본설계	실시설계	기본설계 없는 실시설계 (실시설계의 1.3배)
5억원 이하	2.01	4.03	5.23
10억원 이하	1.77	3.55	4.61

4. 설계비 산출(직선보간법)

Y=4.03-(9.15-5)×(4.03-3.55)/(10-5)=4.03-4.15×0.48/5=3.63

[※ 제15조(요율조정) 규정에 의거 요율조정 3.63% ⇒ 3.28% 적용]

3.28% × 915,821,000 = 30,038,928원 ≒ 30,000,000원

□ 검토의견

○ 실비정액가산방식은 직접 인건비의 산출이 불가하므로, 공사비 비율을 적용하여 설계용역비를 검토한바,

○ 전기분야 설계용역비 48,000천원, 설비분야 설계용역비 30,000천원이 적정하다고 판단되므로, 위 설계용역비를 도시철도건축부에 통보하고자 합니다.

별첨 : 서울지하철 9호선3단계 921공구 특화디자인 설계비(전기/기계) 제출. 끝.