문서번호	기전설비과-1802
결재일자	2017.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★기전설비과장	시설부장
김윤곤		김남수	04/26 박상돈
협조

가양대교북단 외 1개소 승강기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 4.

가양대교북단 외 1개소 승강기 고장 보고

한강공원 가양대교북단외 1개소의 승강기에서 승객갇힘이 발생 조치결과를 보고함.

Ⅰ		고장개요 및 처리결과

승강기	고장일시	구조일시	고장내용	원인(추정)	조치사항
가양대교 북단	`17.4.25.18:40	`17.4.25.19:10	-1층도어안열림 승객 1인 갇힘	하부안전리미트 불량	노후부품 교체예정(4.26)
한강대교 북단하류	`17.4.24.08:00	`17.4.24.08:30	-1층도어안열림 승객 1인 갇힘	도어스프링 노후	도어스프링 교체완료(4.24)

Ⅲ		승강기 점검 및 부품교체

▢ 부품교체 및 정비 현황사진

카도어스프링 파단(한강대교하류)	도어스프링 교체완료(한강대교하류)

▢  점검·정비(부품교체) 조치

○ 조치결과 :

- 한강대교하류 : 카도어 스프링 파단 고장부품 교체완료(`17.4.24)

- 가양대교북단 : `17. 4. 26(수) 고장점검 후 안전리미트더 등 노후부품 교체예정

○ 작 업 자 : ㈜고암에이스(2017년 한강공원 승강기 유지관리용역 수행업체)

○ 부품교체 비용은 유지관리용역(단가계약) 기성청구시 포함지급.  끝.