문서번호	건축기획과-9816
결재일자	2017.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
이기택		김유식	05/02 박경서
협조
	주무관		박정석

- 2017년도 제5차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

주택건축국

(건축기획과)

- 2017년도 제5차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최결과 보고

○ 일    시 : 2017. 4. 26.(금), 16:00 ~

○ 개최장소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 2건

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	심의결과	비 고
1	서대문구 충정로3가 기업형 임대주택(역세권 청년주택) 건설사업	서대문구 충정로3가 72-1번지 일원	공동주택(499) 근린생활·문화및집회 공공업무·교육연구시설	26/6	조건부 의결	구조안전
2	여의도우체국 건립사업	영등포구 여의나루로 60	업무시설, 근린생활시설	33/4	조건부 의결	구조안전

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2017. 4. 26.(수)
사업명/신청위치	서대문구 충정로3가 기업형 임대주택(역세권 청년주택) 건설사업 / 서대문구 충정로3가 72-1번지 일원
의결번호	2017-구조안전 5-1	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 101동 X방향 전이층의 강성을 키울 수 있는 방안을 고려하기 바람. ○ 인접 건물과 근접하여 Top-Down공법 적용 시(굴착계획 단면 C-C’) 최대한 안전한 공법으로 적용하기 바람. ○ X-방향 수평변위에 대한 추가강성 확보를 고려하기 바람. ○ 구조안전확인서에 오기가 있으니 수정하기 바람. ○ 지반면의 고저차가 있어 지진하중의 기준면을 지하1층으로 적용하였으므로 지상1층, 지하1층의 철골부재는 건축구조용 강재 사용을 검토 바람. ○ 영구배수공법에 대해 검토 하되, 지하수에 의한 건물의 부상에 대한 검토 후 적용하기 바람. ○ 사용성에 문제가 없도록 SG4(18m)의 처짐을 검토 바람.(지상1층, 지하1층) ○ 전이층이 들어간 구조물의 지진해석을 응답스펙트럼 해석으로 하였으나 지진 발생시 Side Sway가 우려되므로 고유치 해석을 가능한 한 질량참여율을 90%이상 되도록 하고 Side Sway가 발생하는 모드가 반드시 들어가도록 조치 바람. ○ 풍하중 산정시 풍동실험에 대한 근거 등 산정근거를 명확히 하기 바람. ○ 기업형 임대주택(역세권 청년주택)이 많이 건설될 것으로 예상되므로 통합심의 시 전이층이 있는 구조시스템을 지양하는 것이 좋을 것으로 사료됨.(의견 제시) □ 건축계획 부문 ○ 지하5층 주차장에서 기계식주차장 진입구 부분에서의 트래픽 잼이 우려되므로 검토하기 바람. - 카리프트 내·외부 턴테이블이 겹치고 통과동선, 대기동선, 진출 차량 턴테이블 대기 등 혼잡 우려. 끝.

2017. 4. 26.

서울특별시 건축위원회

건축위원회 심의의결조서

1/1

심의일자	2017. 4. 26(금)
사업명/신청위치	여의도우체국 건립사업 / 영등포구 여의나루로 60
의결번호	2017-구조안전 5-2	심의결과	조건부 의결
[심의 내용] 구조안전 심의
▣ 아래 지적사항을 반영하는 조건으로 의결되었으며, 지적사항의 이행여부는 인·허가권자가 확인하시기 바랍니다. ▣ 참고로 본 건축위원회 심의는 건축법 제4조에 의한 건축 관련 기술적인 사항에 대한 심의로서 건축허가 시 건축법 등 관련 법령에 적합하여야 함을 알려드립니다. < 구조안전 분야 > □ 구조일반 ○ 영구배수공법을 적용하였으나 집중호우시 지하4층 바닥슬래브(두께 50cm)에 적용된 30kN/㎡를 초과하는 일시적인 부력에 의한 최하층 바닥 슬래브의 안전여부를 확인하기 바람. ○ X-방향 수평변위에 대한 추가강성 확보를 고려하기 바람. ○ 층수에 비하여 고유주기가 비교적 길므로 추가강성 확보를 고려하기 바람. ○ 슬래브의 고유주파수가 5.859Hz 정도로 비교적 낮아 수직진동에 대한 특별한 고려가 필요하므로 검토 바람. ○ 특수전단벽을 피하기 위해 인방형 제진장치를 사용한 것으로 보이므로, 실제 제진장치가 지진하중에 대해 잘 작동되도록 면밀히 검토하기 바람. ○ 풍하중 산정기준에 대한 산정근거를 명확히 하기 바람. ○ 부재 비선형 모델 선정 시 기둥, 보 부재의 비선형 모델에 대한 면밀히 검토하기 바람. 끝.

2017. 4. 26.

서울특별시 건축위원회