문서번호	시설관리과-4490
결재일자	2017.5.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
장석춘		정윤홍	05/16 강신재
협조	주무관		임종수
	주무관		유준영

가압장 운영 매뉴얼 정비계획

2017. 5.

상수도사업본부

(시설안전부)

가압장 운영 매뉴얼 정비계획

전력료 절감을 위하여 계절별 펌프 운영시간을 규정하고 있는  특고압(22.9㎸)가압장에 대한 운영 매뉴얼 이행여부를 점검하여 변화된 여건에 맞게 정비하고자 계획을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 전력료 절감을 위한 가압장 운영 개선 : 본부장 방침 시설관리과-

1602호, ’13. 4. 4.

- 특고압 수전 19개 가압장 25개 계통 송수펌프의 운영시간 규정

○ 2017년 예산절감 추진계획 : 기획예산과-4109호, ’17. 4. 19.

- 대용량 기전설비에 대한 최적 운영시간 등 효율적인 운영방안 모색

□ 추진배경

○ 특고압 송수펌프는 전력료 절감을 위한 “가압장 운영 매뉴얼”을

제정하여 계절별, 시간대별 가동시간을 정하여 운영하고 있으나,

한전 전기공급약관 변경으로 특고압가압장의 저압화(380V) 및 요금

적용 부하시간대가 변경되는 등 적용 여건이 변동되었음.

○ 이에 변화된 여건에 맞게 “가압장 운영 매뉴얼”을 정비하여 펌프를 운전하므로써 전력요금을 절감에 기여하고자 함.

□ 가압장 운영 매뉴얼

○ 제정 목적

- 특고압[산업용전력(을) 고압A] 전력요금이 계절별, 시간대별 차등

부과되므로 전력요금이 저렴한 시간에 펌프를 가동하여 배수지를 채운   후 저장된 물을 요금이 비싼 시간대에 급수하므로써 전력요금 절감  - 특고압 전력요금 분류 : 『붙임1』전력요금표 참조

□ 계절별 : 여름, 봄가을, 겨울

□ 시간대별 : 경부하, 중간부하, 최대부하

○ 적용대상 : 19개 특고압 가압장 25개 계통

- 사업소별 대상 :『붙임2』

□ 운영 여건의 변화

○ 특고압(22.9KV) 수전 가압장의 저압(380V)화 추진

- 추진배경 : 2010. 11월 한전 전기공급약관 저압수전 범위가 100㎾

미만에서 500㎾ 미만으로 변경

- 추진현황 : 9개 가압장 저압화 완료

구 분	중부	북부	강서	남부	강남	강동
개 소	1	2	1	3	1	1
가압장	종암	번동 수유	우장산	금천 상도 신림6	내곡	거마

○ 전력요금 적용 계절 기간 및 부하시간의 변경

- 여름 계절 기간의 증가

□ 여름 (1개월 증가) : 7~8월 ⇒ 6~8월

□ 봄․가을 : 3~6월, 9~10월 ⇒ 3~5월, 9~10월

- 봄, 여름, 가을 최대부하시간 1시간 증가

□ 중간부하 : 09:00~11:00 ⇒ 09:00~10:00

□ 최대부하 : 11:00~12:00 ⇒ 10:00~12:00

□ 정비방안

○ 저압화된 가압장은 매뉴얼에서 제외 : 9개소

- 저압 전력요금은 시간대 구분없이 계절별로만 구분되어 산정되므로

저압화된 가압장은 시간대별로 구분하여 운전할 필요가 없음.

○ “가압장 운영 매뉴얼” 재작성

- 계절별 변경된 부하시간에 적합한 운영 매뉴얼 필요

- 실태 점검을 통한 운영 가능여부 및 애로사항 등을 반영 매뉴얼 재작성

○ 매뉴얼에 따른 가압장 운영 확행

- 매뉴얼 미이행 시 사유를 펌프 가동 일지에 기재

□ 추진계획

○ 매뉴얼 운영 실태조사 : ’17. 5. 22.~5. 26.

- 대상 : 10개 특고압 가압장 15개 송수계통

구 분	중 부	서 부	남 부	강 남	비고
개 소	2	4	2	2
가압장- 배수지	북악-개운산 보광(배)-남산	백련-가좌,연희, 응암 만리-만리,능안 북악터널-홍은 불광터널-진관, 독박골	노량진-대방, 상도 낙성대-장군봉 외 4개	우면산-낙성대, 서초 방배-낙성대
조사일	5. 22.	5. 23.	5. 24.	5. 26.

- 조 사 자 : 시설관리과장, 주무관 임종수, 장석춘, 유준영

- 조사방법 :『별지1』서식에 의한 조사

□ 1단계 : 펌프 가동일지에 의한 운영실태 조사

(’16년 매월 1일, 16일 대상)

□ 2단계 : 현장 방문조사

(현장 근무자 대상 운영 가능여부 및 애로사항 청취)

○ 가압장 운영 매뉴얼 재작성 통보 : ’17. 6. 10.

- 운영실태 조사와 현장조사를 바탕으로 변경된 여건에 맞는 매뉴얼을   재작성하여 해당 사업소에 통보 예정.

○ 매뉴얼 이행여부 점검 : ’17. 9월 중

- 3개월간 가압장 운영 매뉴얼 이행 여부를 점검하여 미흡한 사항 보완

- 향후 기전설비 순회점검 시 주기적으로 이행여부 점검

□ 행정사항

○ 해당 수도사업소 매뉴얼 정비 계획 통보

- 펌프 운전일지 제출 : 2016년 매월 1일, 16일

- 사업소별 “가압장 운영 매뉴얼” 실태 조사 통보

붙임 : 1. 전력요금표 (2017. 1. 1. 기준) 1부.

2. 적용대상 가압장 1부.

3. 기존 매뉴얼 1부.

4. “가압장 운영 매뉴얼” 점검표 1부. 끝.