문서번호	정수과-2598
결재일자	2017.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		경규선	05/18 代박근희
협조
	주무관		박근희

수질 일일 시험 결과

2017. 05. 17.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

일일 수질시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	복인근

2017년 05월 17(수)	날씨 :	맑음	실온 :	24℃	기압 :	1036Pa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                          □ 원수 조류(Cell/mL)개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)		정수
		1정수장	2정수장
탁도(NTU)	0.5 NTU이하	3.0	4.0	0.05
pH	5.8 ~ 8.5	7.4	7.5	7.0
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것			무미
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것	이취	이취	염소취
색도(도)	5도 이하	5	5	0
취수NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하	0.05	0.06	0
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하	0.56	0.45	0.37
알칼리도(mg/L)	-	44	44	40
수온(℃)	-	19.0	19.2	18.3

구 분		1정수장	2정수장
규조류	Cyclotella	220	500
	Melosira	220	530
	Synedra	300	160
	Asterionella	50	150
	Fragilaria	110	550
	기 타	10	20
남조류 (유독성)	Anabaena	0	0
	Oscillatoria	0	0
	Apha	0	0
	Microcystis	0	0
남조류 (무독성)	Phormidium	0	0
	기 타	0	0
녹 조 류		20	50
기 타		10	20
총 계		940	1,980

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수	3.0	3.4	7.4	7.4	0.56	0.50
	침전수	0.43	0.43	7.2	7.2	0.14	0.17
	여과수	0.04	0.04	7.1	7.1	0.14	0.12
2정수장	착수정수	4.0	4.1	7.5	7.5	0.45	0.56
	침전수	0.44	0.40	7.3	7.3	0.15	0.19
	여과수	0.04	0.04	7.1	7.1	0.10	0.10
활성탄지 유출		0.05	0.05
정 수		0.05	0.05	7.0	7.0	0.37	0.37

3. 특이사항

맛냄새유발물질 분석결과				맛냄새물질 1착수정 시료 분석 중 에러발생으로 측정데이타 미기재(GC/MS 모니터 고장으로 강북정수센터에서 분석)
구 분	1착수정	2착수정	정수
2-MIB
Geosmin