문서번호	총무과-5379
결재일자	2017.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	총무과장
염윤섭		김정천	05/22 김석태
협조

비상발전기  부하 운전 결과 보고

2017.05.

품질시험소

(총무과)

비상발전기 부하 운전 결과보고

우리 청사내 정기검사[법정검사] 실시하여, 청사 내 정전시 비상발전기 기동 및 운전이 정상적으로 동작상태를 점검하였기에 그 결과를 보고 함

1

관련근거

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제45조의3(전기설비 안전관리에 관한 기록의 작성 및 보존)

○ 「2017년도 품질시험소」 전기시설물 안전관리 계획 총무과-1245(2017.02.06.)

○ 품질시험소(본관) 전기설비 정기검사[법정검사]실시 총무과-5170, (017.05.16.)

2

운전개요

○ 일    시 : 2017. 05 20 (토) 10:32 ~11:26

○ 점검대상 : 비상발전기

○ 점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자), 강대환 과장외 1명(한국전기안전공사)

3

발전기 현황

설치 위치	발전기 용량	전 압	연 료	냉각방식	밧데리전압
지하 2층 발전기실	182(㎾)	380/220(V)	경유	라디에타 냉각방식	26(V)

4

결과보고

○ 엔진오일 및 냉각수(부동액) 보충상태 점검(이상없음)

○ 오일 및 연료 필터 누유, 에어필터 상태 점검(이상없음)

○ 발전기 기동상태 점검(이상없음)

○ 계측기 동작상태 점검(이상없음)

○ 계전기 기중차단기(ACB) 및 계전기 동작상태 점검(정상동작)

붙임 : 1. 월간 비상발전기 시험운전 일지 1부.

2. 비상발전기 점검 사진 1부.