정압기 공사 시방서

공사명: 정압기실내 GAS REGULATOR 교체밎배관변경

1) 작업전에 안전화 안전복을 입고 필요작업공구 및 자재를 일정위치에 준비한다.

2) 위험 요인이 있다고 판단될 때에는 즉시 도시가스 상황실 및 결찰서, 소방서에

협력을 구한다.

3) 작업책임자는 항상 현장에 상주하여 위험요소를 발견 즉시 조치한다.

4) 작업장 부근에서는 담배 및 화기 사용을 금하며 가까운 곳에 발화성 물질을

놓지 않는다 - 소화기 비치

5) 정압기실 환기상태를 점검하고 실내 가스누설 유무 확인후 입실한다.

가스누설 및 산소 결핍의 우려가있는 경우에는 급배기장치를 설치 실내공기를

충분히 치환시키며 급배기장치는 작업이 끝날때까지 계속 작동시킨다.

6) 입실가능여부를 작업책입자와 충분히 협의후 입실 여부를 결정한다.

7) 준비된 펼요공구 및 부품을 실내로 이동하여 작업을 준비한다..

8) GOVERNOR 전후단 밸브를 잠그고 배관내 GAS를 배기구를 통하여 대기중으로

방출한다.

9) 작업중에는 항상 가스누출 여부를점검(발브밀림등)하여 계획된 순서에의해 작업 을  실시한다.

10) 작업이 끝나면 기밀시험을 철저히 실시하고 이상없음이 확인되면 정압기,

S.S.V RELIEF V/V 들의 작동상태를 확인하고 필요한 압력으로 SETTING 한

후 시운전 한다.

11) 제반 안전관리를 철저히 준수하여 작업을 종료하고 퇴실후 시건장치를

확인한다.

정압기 분해점검 시방서

1) 정압기의 주 사용라인과 보조라인을 확인후 공급에 차질이 없도록

한쪽라인씩 번갈아 작업한다

2) 작업을 마친 라인이 가스공급이 원활한지 확인 후 다른 한쪽라인

작업을 실시한다.

3) REGULATOR 분해점검

ㄱ) 직동식 REGULATOR

배관 내에 연결된 REGULATOR 의 BADY와 ACTUATOR를 분리한다.

ACTUATOR의 DISK와 DIAPHRAGM의 경화정도를 파악후 손상이

발견시 교체한다.

BODY내부의 ORIFICE 상태 점검 후 손상이 발견시 교체한다

손상이 없을 시 또는 부품교체후 깨끗하게 소재 후 재결합한다.

L) PILOT REGULATOR

배관내에 연결된  REGULATOR의 TRIM 및 본체를 분리한다.

TRIM의 경우 CAGE, PISTON, PLUG 및 UPPER SEAL, PORT SEAL 등의

O-RING 상태 점검 후 손상이 발견 시 교체한다.

본체의 경우 완전분해 후 SLEEVE의 경화정도 및 O-RING 상태점검 후

손상이 발견 시 교체한다

DIAPHRAGM의 경화정도를 파악 후 손상이 발견 시 교체한다.

손상이 없을시 또는 부품교체 후 깨끗하게 소재 후 재결합한다.

4) FILTER 분해점검

ㄱ) 배관 내에 연결된 FILTER의 BLIND FLANGE 를 분리후 FILTER내의

ELEMENT상태를 점검 후 교환한다.

ㄴ) ELEMENT의 재질은 POLY ESTER 와 보강 및 CAP은 SUS304인 제품을

사용하여 결로등 으로 인한 부식방지 및 여과 기능을 갖춘 제품을 사용한다

ㄷ) GASKET은 사용압력 1Mpa (10KG/CM2)이상의 내구성을 가진 제품을 사용

하여 교체한다

ㄹ) FILTER내의 이물질 제거 후 깨끗하게 소재 하여 재결합한다.

5) S.S.V(긴급차단변) 및 RELIEF VALVE(긴급방출변) 점검

작동상태 점검 후 이상이 발견 시 분해하여 소재 후 재결합 한다.

6) RECORDER (압력기록계)

BELLOWS 및 시계, 기록펜등의 상태점검 후 이상유무를 파악 후 이상이 발견시

통보하여 교체한다.

7) 이상압력 통보장치

상태점검후 이상유무를 파악 후 이상이 발견시 통보하여 교체한다.

8) 작업완료 후 누설검사 및 모든 VALVE의 개,폐유무를 확인 후 정압실내부를

정리정돈한다.