문서번호	시설관리과-15631
결재일자	2017.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문경력관		기전팀장	시설관리과장
최강선		김충완	05/29 허준행
협조	주무관		신인철
	주무관		진관용

보광(배)가압장 주간 점검일지(5월4주)

2017. 5

중부수도사업소

(시설관리과)

정기(주간)점검표

2017년5월22일(월)~5월28일(일)                                          보광배수지가압장

점 검 대 상		점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
특고압수전설비	인입케이블	‧ 케이블 헤드 접속상태, 발열여부 ‧ 예비케이블 보존상태	이 상 없 음		* 육안점검
	부하개폐기(LBS)	‧ 휴즈접속 상태 및 과열여부 ‧ 단자접속상태	이 상 없 음		* 육안점검
	피 뢰 기(LA)	‧ 애자균열여부 ‧ 접지선 이상유무	이 상 없 음		* 육안점검
	계기용변성기(MOF) 및 전력량계	‧ 부싱균열 및 누유여부 ‧ 소음,발열 발생여부 ‧ 전력량계 이상유무	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	계기용변압기(PT)	‧ 전압의 적정여부 ‧ 소음,발열 발생여부	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	계기용변류기(CT)	‧ 과열 및 소음발생여부 ‧ 균열 및 파손여부	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
	주차단기(VCB) 및 예비차단기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속,과열 및 변색여부	이 상 없 음		* 육안및온도측정기
변압기	고압변압기N,S호 (22,900V/6,600V)	‧ 소음 및 진동, 누유, 흡습제상태 ‧ 케이블 접속,변색 및 발열여부	특고변압기N호 : 65℃	주변압기 N호운전 (용량:2,000KVA) (2017.01.02)	* 65℃미만 유지
			특고변압기S호 : 8℃
	동력변압기N,S호 (6,6KV/380-220V)	‧ 소음 및 진동, 누유, 흡습제상태 ‧ 케이블 접속, 변색 및 발열여부	*저압변압기 : 36℃	동력변압기 N호운전 (용량:200KVA) (2017.04.20)	* 65℃미만 유지
			*저압변압기 : 6℃
고압 수전 설비	진공차단기(VCB) 및 접촉기	‧ 개폐기의 동작상태 및 개폐횟수 ‧ 진공밸브 상태 ‧ 접촉부 접속, 과열 및 변색여부	이 상 없 음		* 육안점검
	기동리액터	‧ 과열 및 소음 발생 여부 ‧ 리액터 변색 및 균열 여부	이 상 없 음		* 주위온도이하일것
	전력용콘덴서(SC)	‧ 소음 및 온도 상승 여부 ‧ 누유 및 외관상태	이 상 없 음		* 육안 및온도측정기
저압수전설비	배선용차단기 (MCCB)	‧ 단자접속상태, 발열 및 변색여부 ‧ 과부하 차단여부	이 상 없 음		* 육안 및온도측정기
	누전차단기(ELB)	‧ 동작시험 이상유무 ‧ 누전시 정상차단여부	이 상 없 음		* 육안점검
모타 펌프	모터펌프 전동밸브	‧ 정격부하 운전여부 ‧ 모타펌프 진동 및 소음상태 ‧ 전동밸브 개폐유무 및 개도표시 ‧ 베어링상태 이상여부 ‧ 커플링 접속상태 이상유무	* 운전 상태	남산배수지:1호~5호 한남배수지:1호, 2호	*남산 460HP:1호~3호 250HP:4호~5호 *한남 40HP:1호, 2호
			배수지 송수펌프
정류기	축전지(밧데리)	‧ 단자전압및 충전상태 이상여부 ‧ 축전지외관 및 누유 이상여부	* 부동충전 방식	부동충전 중	*3달에 한번씩 균등 충전방식으로 변경
			이 상 없 음
감시 설비	계기,UPS	‧ 각종 지시계기 규정치 지시여부 (전압,전류,개도계,압력계,수위계) ‧ 이상시 알람 발생여부 ‧ UPS 전압 및 밧데리상태	이 상 없 음		* 육안점검 및 계측기
특기 사항	- 보광(배)가압장 특고압LBS반 한류퓨즈, 피뢰기, 케이블 헤드, 부싱 외관상태 및 변색여부 점검(양호) - 보광(배)가압장 특고압VCB반 케이블, 케이블헤드, 부스바, 부싱 및 단자 접속부 외관 및 변색여부 점검(양호) - 보광(배)가압장 특고압변압기(22.9KV/6.6KV,2000KVA),저압변압기(6.6KV/380-220V) 정격전압, 소음, 진동, 누유, 온도 및 외관점검(양호) - 보광(배)가압장 MOF,PT,CT반 온도,소음,외관상태 점검(양호) - 보광(배)가압장 남산배수지 송수 주펌프 340kw(#1,2,3호), 남산배수지 송수 조절펌프 185kw(#1,2호) 정상운전상태 점검(양호) - 보광(배)가압장 축전지반 충전상태 및 단자전압 점검(양호) - 보광(배)가압장 소화설비(양호) - 특이사항 ․ 5/25(목) 12:40~13:30 배관부식 연구장비 철거(연구원,포스코) ․ 수변전실 온도상승에 따른 창문개방 및 배기팬 가동(에어컨 설치 검토요청)

전기안전관리자    최  강  선