수영장관리자용

안전관리 표준매뉴얼(안)

2017. 5.

관광체육국

(체육정책과)

	목 차

Ⅰ. 추진개요	1

Ⅱ. 관리자용 안전관리 표준매뉴얼	2

1. 물리적 시설 안전점검사항	2

2. 시설 운영 시 안전점검사항	11

1) 수영장 수질검사 및 주체	14

2) 수영조 욕수채수 및 운반요령	15

3. 비상시 조치사항	16

1) 체육시설에서 발생할 수 있는 비상상황	16

2) 비상상황 발생 시 핵심 대처 사항	16

3) 비상상황 발생 시 대처 사항	16

4) 신고전파 요령	23

5) 행사 전 비상대비 안내 요령	24

6) 대피 유도 요령	24

7) 응급처치: 심폐소생 요령	25

<부 록>

부록 1. 안내판 설치 및 피난안내도 작성 요령	27

부록 2. 비상연락처 목록 작성 요령	29

부록 3. 출동한 긴급서비스기관에 제공해야 할 자료(예시)	30

부록 4. 시설 안전점검 관련 법 조항	33

부록 5. 전기안전수칙	35

부록 6. 가스안전수칙	37

Ⅰ		추진개요

□ 목적

○ 체육시설의 안전성을 높이고, 사고 발생을 미연에 방지하는데 도움이 되도록 시설의 소유자 및 관리자가 체육시설 분야별로 안전상태를 점검할 수 있도록 지원하기 위함.

○ 체육시설에서 일어날 수 있는 비상상황에 신속하게 대처함으로써 사고 발생 시 생명과 재산의 피해를 최소화할 수 있도록 비상 시 행동요령 제공.

○ 체육시설 소유자 및 관리자가 평시에 비상대처 요령을 숙지하고 훈련하면 비상상황 발생 시 더 신속·정확한 대처 가능.

□ 주요 구성

○ 본 매뉴얼은 체육시설의 설치 및 이용에 관한 법에 의해 규정된 설치기준을 준수하여 건축된 시설을 대상으로 함.

○ 본 매뉴얼은 물리적 시설 안전점검 사항, 시설 운영 시 안전점검 사항, 비상시 조치사항 등 3개의 장으로 구성되어 있음.

□ 기대효과

○ 운영자 및 관리자가 필요에 따라 발췌하여 효율적인 점검가능

○ 직관적인 점검표를 통해 손쉽고 일상적인 점검가능

○ 안전위험 요인의 조기발견 및 예방조치 가능

○ 비상시 조치사항의 숙지로 신속한 대처가능

Ⅱ		체육시설 관리자용 안전관리 표준 매뉴얼

1. 물리적 시설 안전점검 사항

<표 1> 수영장 안전실태 조사표

점검기관		점검자		정					HP:
점검일자				부					HP:
1. 시설명칭				2. 시설종류		공공(전문·생활·직장), 등록·신고, 간이
3. 소 재 지				4. 등록·신고 변경 일자		가입일자: 관련번호:
5. 소유자 및 운영자	소유자: (연락처: ) 운영자: (연락처: )					6. 휴·폐업 현 황	처리일자: 관련번호:
7. 시설규모	대지면적: ㎡ 건축면적: ㎡					연면적: ㎡ 층 수: 지하 층 / 지상 층
8. 구조 및 용도	주구조:			주용도:			준공일:
9. 수용인원	입장정원: 명					10 .준공도면	유 · 무
11. 체육지도자 배치현황	법정기준 이행여부: ※ 관련자료 별도첨부(자격증, 재직증명서 사본 등)
12. 보험가입현황	보험명:				보험번호:			가입기간:
13. 점검결과	양호		수리필요			이용제한				사용중지
14. 조치해야할 사항
15. 총 평
16. 체육시설사진	외부전경					내부전경

※ 평가 기준

○　양호 : 결함이 없는 양호한 상태

○　보통 : 부분적인 결함 또는 경미한 효율감소가 있는 보통의 상태.

○　불량 : 내용연한 경과, 심각한 결함, 단기간의 급격한 효율감소 등의 중대한 결함이 발생한 상태

점검대상

건축물: 체육시설 내 모든 건축물

부대시설: 체육시설 주변 옹벽, 석축, 경사지, 배수로 및 담장 등 모든              부대시설

기타분야: 전기, 가스, 기계, 소방 및 비상 설비 등

점검요령

육안조사 위주로 안전에 위협이 될 수 있는 이상 현상 발생여부를 조사

체육시설 내 모든 건축물의 내・외부 및 주변시설에 대하여 이상 현상     발생여부를 조사

체육시설 안전점검표를 이용하여 점검을 실시하고 이상 현상이 발생된     내용을 기입

점검 결과 안전에 위협이 될 수 있는 이상 항목들에 대한 조치계획을      수립하고, 계획에 따라 시행

기타 참고사항

본 안전점검표를 기준으로 수영장 안전점검을 실시하되 시설실정과      맞지 않을 경우 관련 항목만 선택하는 등 재구성하여 사용가능

1-1. 공통 안전점검항목
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
시설물	1. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 제7조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단의 시행 여부
	2. 기둥, 벽, 보, 슬라브(지붕 포함), 주계단, 마감재의 손상 균열 여부
	3. 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
	4. 절개지 및 낙석 위험지역 방지망 등의 안전시설 설치 여부
	5. 노후 축대·옹벽·담장 등 위험시설물의 보수·보강 등의 조치 상태
	6. 시설의 연결, 변형, 청결 상태
	7. 부대시설의(조명, 무대시설, 광고탑 등) 파손 상태 및 위험물질의 존재 여부
	8. 주요 강재의 변형 및 접합부 상태
	9. 강재의 도장 및 관리상태
	10. 누수, 부식 등에 의한 구조물의 기능 상실 여부
	11. 마감재의 돌출 및 위험요소(충돌, 안전사고)여부
	12. 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
특이사항

1-２. 공통 안전점검항목
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
소방시설	1. 소방시설 설치․유치 및 안전관리에 관한 법률 제4조에 따른 소방특별조사 시행 여부
	2. 소방시설 설치․유치 및 안전관리에 관한 법률 제25조에 따른 소방시설 등의 자체 점검 시행 여부
	3. 화재경보기, 스프링클러 등의 정상 작동 여부
	4. 소화기 등 방화장비의 적정 보유 및 정상 작동 여부(골프장 카트보관소 금속화재용 D급 소화기보유) - 소화기 설치거리 : 소형 20m, 대형 30m - 소화기 위치표시 : 바닥면에서 1.5m이하
	5. 피난안내도의 비치 또는 부착 및 피난방법 고지 여부 (영상물의 상영 포함) - 유도등 및 유도표시는 복도, 통로 구부러진 모퉁이벽 보행거리 15m 이하마다 설치 등
	6. 비상구 및 영업장 내부 피난통로의 설치 여부
	7. 누전차단기 및 배선용차단기 설치 및 정상 작동 여부
전기시설	1. 전선 피복의 손상 여부
	2. 비닐코드전선 사용 및 문어발식 배선 사용여부
	3. 열화 및 손상여부
	4. 배선함 커버설치 및 손상 여부
	5. 전기 기계·기구 금속제 외함접지 및 접지용 콘센트 사용 여부
	6. 정전시 비상전원확보(비상발전기, UPS) 및 정상운전 여부
가스시설	1. LPG용기·LNG의 실내·외 보관 상태
	2. 가스계량기 변형 및 누설 여부
	3. LPG용기·LNG 및 가스계량위 주위 화기 존재 여부(화기와 우회거리 8m이상 유지여부 등)
	4. 배관, 호스의 손상 여부 (LP가스 호스 3m이하 제한 등)
	5. 배관, 호스의 연결부 비눗물 점검 시 누설 여부
	6. 중간밸브 고정의 견고 여부
	7. 가스누출경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 여부
	8. 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
특이사항

1-3. 공통 안전점검항목
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
법정검사	1. 특정가스 사용시설 정기검사 이행 여부 (도시가스사업법 제17조) - 검사대상 : 월사용 예정량 2,000㎥이상 매년 1회 이상(1종 보호시설 1,000㎥이상)
	2. 도시가스 정압기 분해점검 이행 여부 (도시가스사업법 시행규칙 17조) - 매3년 1회 이상
	3. 급수설비 수질검사 이행 여부 (수도법 제33조, 수도법시행령 제50조) - 실내체육관 관람석 1천석 이상 매년 1회 이상 검사 (단, 직수는 제외)
	4. 물탱크청소 이행 여부 (수도법 제33조, 수도법시행규칙 제22조의 3) - 반기 1회 이상 청소
	5. 검사기기 계속사용 검사 이행 여부 (에너지이용합리화법 제39조) - 검사대상 : 주·강철제 보일러, 1·2종 압력용기 등 (유효기간 연장 시 검사)
	6. 고압가스 냉동제조시설 정기검사 이행 여부 (고압가스안전관리법 16조의 2) - 최초 확인·평가한 날 기준 매5년마다 검사
	7. 다중이용시설 실내 공기질 측정 이행 여부 (다중이용시설 실내공기질 관리법 제12조) - 실내체육관 관람석 1천석이상 매년 1회 이상 측정
	8. 승강기 정기검사 이행 여부 (승강기시설 안전관리법 제13조) - 매 1년마다 검사
	9. 전기설비 안전진단 이행 여부 (전기사업법 제65조)
	10. 냉각탑 수질검사 이행 여부 (감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 51조2항)
	11. 위험물 저장탱크 누설 검사 이행 여부 (위험물 안전관리법 제18조)
기타	1. 체육시설 배상책임보험 가입 유무 (가입대상 : 요트장, 조정장, 카누장, 빙상장, 승마장, 종합체육시설, 수영장, 썰매장, 무도학원, 무도장 등)
	2. 안전관리 매뉴얼 작성 및 비치 여부
	3. 종사자 정기적 안전교육 시행 여부
	4. 시설 관리대장(이력카드) 및 안전점검 기록카드 비치 여부
	5. 비상연락망 비치 여부
특이사항

1-4. 공통 안전점검항목
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
일상점검사항	1. 피난 영상물의 정상 상영 여부(수시 상영시)
	2. 방화문 앞 물건 적체 상태
	3. 방화셔터 하부에 가구류, 집기류 등 적체 상태
	4. 비상구, 피난로 관리상태
	5. 비상구, 소화기, 소화전 등의 안내판 위치
	6. 소방차 진입로 관리상태
	7. 가스용기 주변 가연성물질 방치 여부
	8. 지하실 환기 및 관리상태 확인
특이사항

※ 소방･비상설비 점검포인트 출처: 한국소방안전학회

소화기

설치거리

각 층마다(보행거리와 무관) 설치해야 한다.

소형소화기는 보행거리 20m이내가 되도록 설치한다.

각 층마다 설치하는 것 외에 바닥면적이 33㎡이상으로 구획된 각 거실(아파트의 경우에는 각 세대)에도 배치할 것

축압식 소화기의 지시압력계

지시 압력계의 지침(7.0～9.8㎏/㎠)을 확인한다.

(충전압력이 부족할 경우에는 재구매 할 것.)

가압식 소화기의 지시압력계의 점검순서

소화기의 캡(뚜껑)을 열어서 위로 뽑아 올린다.

가스도입관, 방출관, 가압가스 용기가 모두 달려온다.

가압용 가스용기 내 가스가 액화탄산가스인 경우는 가스용기를 가볍게 두드리면 정상인 경우는 병속에 물을 넣고 두드리는 소리가 나고, 둔탁한 소리가 나면 봉판이 정상이더라도 용기속의 가스가 누설된 상태이므로 교체하여야 한다. 질소가스인 경우는 가압용 가스 용기를 스패너를 분리하여 봉판이 파괴침에 의해 손상되었는지 확인한다.

안전핀 점검순서

소화기 손잡이 부분에 설치된 안전핀의 봉인 여부를 확인한다.

봉인이 풀렸을 때에는 일단 사용되었을 가능성을 의심한다.

소화기 외부에 표기되어 있는 소화기의 총 중량과 실제의 소화기 중량을 측정하여 비교한다.

그 밖의 소화기 점검시 주의사항

축압식 소화기는 내부에 압력이 가압되어 있는 상태이므로 아무런  조치없이 소화기 뚜껑을 열어서는 안된다.

가압식은 한 번 사용시 누름레버를 놓아도 약재가 방출하므로 과잉방출로 인한 피해를 막으려면 방사 중 소화기를 거꾸로  뒤집어서 가스만 방출시킨다.

가압식은 사이폰관(약제 흡입관)에 밸브를 통한 습기 침투로 인한 약제의 고(체)화를 방지하기 위하여 호일이나 은박지 등으로 밀봉을 하였으나 밀봉처리가 제대로 이루어지지 않아서 약제가 굳는 경우가 있으므로 약제의 고화상태를 확인한다.

축압식은 누름 레바를 놓으면 밸브가 막히므로 한 번 사용 후 지시압력계의 지침이 녹색부분에 있고, 중량을 측정하여 현자한 차이가 나지 않는다면 재사용이 가능하다고 하나 밸브와 밸브캡 사이에 미세한 분말이 끼어서 압력이 소실되는 경우가 있으므로 주의해야 한다.

소화기마다 소화기 점검기록카드를 비치하여 효율적인 관리를 할 수 있도록 한다.

소화기는 반영구적으로 사용할 수 있으나 8년 이상시 압력이 정상이어도 교체를 권장한다.

대피 유도등

유도등의 조도

구분		측정위치	조도
피난구유도등		피난구로부터 30m 거리	쉽게 식별(문자․색채)
통 로 유도등	벽체에 설치	수직 하방으로부터 0.5m 떨어진 지점	1[㏓] 이상
	바닥 매립	직상부 1m 높이	1[㏓] 이상
객석유도등		통로바닥의 중심선	0.2[㏓] 이상

유도등의 표시면과 표시사항

구분	표시면	표시사항
피난구유도등	녹색바탕에 백색문자	비상문, 비상계단, 계단
통로유도등	백색바탕에 녹색문자	비상문, 비상계단

유도표지

계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치해야 한다.

피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치해야 한다.

주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치해서는 안 된다.

유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 않도록 설치한다.

축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치해야 한다.

비상조명등의 점검포인트

조도 : 각 부분의 바닥에서 1룩스(Lx) 이상

유효 작동시간 : 20분 이상

2. 시설 운영 시 안전점검사항

2-1. 체육시설법 관련 규정 준수 점검항목 (공공체육시설 : 수영장)
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
시설기준	1. 수용인원에 적합한 주차장(등록체육시설만 해당) 및 화장실 별도 설치 유무 (단, 다른 시설물과 공동으로 사용하는 경우 제외)
	2. 수용인원에 적합한 탈의실과 급수시설 설치 유무 (단, 수영장을 제외한 신고 체육시설 및 자동차경주장업의 탈의실을 대신한 세면실 설치유무)
	3. 부상자 및 환자의 구호를 위한 응급실 및 구급약폼 구비 여부(단, 수영장업 제외한 신고 체육시설업 및 골프장업 제외)
	4. 환기시설 설치 유무
	5.『도로교통법』 제52조에 따라 신고된 어린이 통학버스 운영 유무(단, 어린이 이용자를 운송하기 위한 차량 운행하는 경우)
	6. 매표소·사무실·휴게실 설치 유무(등록 체육시설업 한함) (단, 관리시설을 복합 용도 및 공동 사용하는 경우 제외)
	7. 물의 깊이 0.9m 이상 2.7m 이하, 수영조 벽면에 거리 및 수심 표시 유뮤(단, 어린이용, 경기용 제외)
	8. 수영조 및 수용조 주변 통로 등의 바닥면 미끄럼 방지재 사용 유무
	9. 도약대 돌출부 하단으로부터 3m 이내 수영조 수심 2.5m 이상 준수 유무
	10. 도약대의 미끄럼방지 조치 유무
	11. 도약대로부터 천장까지의 간격 준수 유무 - 스프링보드 도약대 및 높이 7.5m 이상 플램폼 도약대 : 5m 이상 - 높이 7.5m 이하의 플램폼 도약대 : 3.4m 이상
	12. 순화여과방식 물 정화설비 준수 유무
	13. 물의 배수 및 취수관의 계속적인 순환 유무
	14. 수영조 주변 통로 폭 1.2m 이상 준수 유무 (단, 핸드레일을 설치한 경우 예외)
	15. 수영조 내부로 오수 등의 유입금지 조치 유무 (외측 경사)
	16. 수영조를 전체를 조망할 수 있는 감시탑 설치 유무 (단, 호텔 수영장은 예외)
	17. 체육시설내의『산업표준화법』에 따른 조도기준 준수 유무 - 실내 : 레크레이션(F), 풀장바닥(H), 경기(G) - 실외 : 레크레이션(E), 풀장바닥(G), 경기(F) (E: 60-100-150, F: 150-200-300, G: 300-400-600, H: 600-1,000-1,500)
특이사항

2-2. 체육시설법 관련 규정 준수 점검항목 (공공체육시설 : 수영장)
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
안 전 · 위 생 기 준	1. 체육시설내 이용질서 상시 유지 상태
	2. 체육활동에 안전하게 정상적으로 이용 할 수 있도록 제공되는 각종 시설·설비·장비·기구 등의 유지 관리 상태
	3. 재난 및 안전관리 기본법 제3조 1호에 의한 체육시설 이용 제한에 관한 계획수립 및 운영 여부
	4. 체육시설내 음주자 등의 이용 제한 여부
	5. 체육시설 정원(지자체에서 정하는 정원) 초과 이용 여부
	6. 체육시설 내에서 사망사고 발생 시 체육시설업자의 지방자치단체 보고 체계 마련 여부
	7. 수영조내 동시 수용인원 초과 유무
	8. 도약대 전면 돌출부 최단 부분에서 반지름 3m 이내 수면에서의 5명 이상 동시 수영 금지 준수 유무
	9. 개장 중인 실외 수영장에 간호사 또는 간호조무사 1명 이상 배치 유무(단, 실외수영장에 한함)
	10. 수영조의 욕수는 1일 3회 이상 여과기 통과 유무
	11. 1시간 마다 수영조 안의 수영자를 밖으로 나오게 하고 수영조 점검 유무 (단, 일정 범위 이용자에게만 제공되는 호텔 수영장 등의 점검 시간은 체육시설업자가 별도 정할수 있음)
	12. 수영조 욕수의 수질 검사 결과 및 수질기준 준수 유무 - 유리잔류염소 0.4mg/l부터 1.0mg/l - 수소이온농도 5.8부터 8.6 - 탁도 1.5 NTU - 과망간산칼륨의 소비량 12mg/l 이하 - 대장균군 10밀리리터들이 시험대상 욕수 5개 중 양성 2개 이하 - 비소 0.05mg/l 이하, 수은 0.007mg/l 이하, 알루미늄 0.5mg/l 이하
	13. 수영장 정원, 욕수 순환 횟수, 잔류염소, 수소이온농도, 수영자 준수사항 게시 유무
	14. 수영조에 미끄럼틀 설치시 관리요원 배치 및 그 이용상태 점검 유무
	15. 감시탑에 수상안전요원 2명 이상 배치 유무 (대한적십자사, 법 제34조에 따른 수영장협회 등에서 실시하는 수상안전에 관한 자격을 갖춘 자)
기타	체육지도자 배치 유무 - 수영조 바닥면적 400m2 이하인 실내수영장 1명이상 - 수영조 바닥면적 400m2 초과인 실내수영장 2명이상
특이사항

2-3. 관광진흥법 관련 규정 준수 점검항목 (물놀이형 유기시설·유기기구)
소속			점검자		점검일자
구분	점검항목				양호	보통	불량	개선(조치)사항
안 전 · 위 생 기 준	1. 물놀이형 유기시설내 이용질서 상시 유지 상태
	2. 이용자의 안전을 위하여 설치된 각종 시설·설비·장비·기구 등의 유지 관리 상태
	3. 물놀이형 유기시설 내 음주자 등의 이용 제한 여부
	4. 시설의 기구별 정원, 동시수용 가능인원의 초과 이용·입장 여부
	5. 물놀이형 유기시설·유기기구의 설계도에 제시된 유량의 공급·담수여부와 이용자가 쉽게 볼 수 있는 수심표시 여부
	6. 풀의 물이 1일 3회 이상 여과기 통과 여부와 부유물 및 침전물의 유무
	7. 영업 중인 물놀이형 유기시설·유기기구 사업장에 간호사 또는 간호조무사 1명 이상 배치 유무
	8. 수영조 욕수의 수질 검사 결과 및 수질기준 준수 유무 - 유리잔류염소 0.4mg/l부터 2.0mg/l - 수소이온농도 5.8부터 8.6 - 탁도 2.8 NTU 이하 - 과망간산칼륨의 소비량 15mg/l 이하 - 대장균군 10밀리리터들이 시험대상 욕수 5개 중 양성 2개 이하
	9. 물놀이형 유기시설·유기기구의 정원 또는 동시수용 가능인원, 물의 순환횟수, 수질검사 일자 및 결과의 게시 유무, 관리일지의 비치·보관 유무
	10. 안전요원 배치 유무 - 할당구역 전체를 조망할 수 있는 적절한 배치 위치 - 수심 100㎝ 이상의 풀에서는 면적 660m2 당 1명이상 - 수심 100㎝ 미만의 풀에서는 면적 1000m2 당 1명이 *안전요원 자격: 국민안전처 장관이 지정하는 교육기관에서 발급하는 인명구조요원 자격증, 대한적십자사나 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」제34조에 따른 수영장협회 등에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 받는 자 및 이와 동등한 자격요건을 갖춘 자(다만, 수심 100㎝ 미만의 풀은 문화체육관광부장관이 정하는 업종별 관광협회에서 실시하는 수상안전에 관한 교육을 받은 자도 배치 가능)
	11. 안전요원이 할당된 구역내에서 부상자를 신속하게 발견하여 응급처치를 이행할 수 있도록 이용자 안전관리계획, 안전요원 교육프로그램 및 안전 모니터링계획 등 수립 유무
특이사항

1) 수영장 수질검사 및 주체

(1) 현장 간이수질검사 :  자치구 체육시설업 담당부서

수질검사기 확보 : 잔류염소측정기, 청명도측정기, PH농도측정기 등

검사내용 : 유리잔류염소량, 청명도, 수소이온농도(PH)

검사주기

성수기(7 ~ 8월) : 주 2회 이상 - 담당공무원 순찰시 검사 시행

비성수기 : 월 1회 이상 - 자체계획에 따라 시행

(2) 종합수질검사 : 자치구보건소, 보건환경연구원

채수 및 검사의뢰 : 체육시설업 담당부서

* 수영조 욕수 채수 및  운반요령 (붙임2 참조)

검사주기

성수기 : 주 1회이상

비수기 : 월 1회이상

※ 단,「체육시설의 설치․이용에 관한 법률시행규칙」개정(15.6.23시행)에 따라 신설된 비소, 수은, 알루미늄 등의 중금속 항목은 분석장비가 없는 보건소에서 검사가 불가능하므로 보건환경연구원 의뢰를 통해 연1회 검사

검사방법 :「체육시설의 설치․이용에 관한 법률 시행규칙」별표6에 의거「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 의한 검사방식 준용

3. 수질검사 주체 및 주기

구분		현장 간이 수질검사	종합수질검사
분석주체		자치구 체육시설업 담당부서	자치구 보건소, 보건환경연구원
측정항목		유리잔류염소, 수소이온농도, 청명도	유리잔류염소, 탁도, 수소이온농도, 대장균군, 과망간산칼륨소비량
검사주기	성수기 (7~8월)	주 2회 이상	주 1회 이상(연 9회)
	비수기	월 1회 이상	월 1회 이상(연10회)

2) 수영조 욕수 채수 및 운반요령

□ 세균학적 검사용 채수 : 멸균병 사용

채 수 량 : 500㎖용량 5병 이상

채수지점 : 동일 수영조의 여러 장소에서 채수

□ 이화학적 검사용 채수 : 이물질 없는 깨끗한 용기 사용

채 수 량 : 1ℓ용량 1병 이상

채수지점 : 동일 수영조 바닥에서 수면으로 2/3지점에서 채취

□ 채수시 주의사항

멸균병 개봉시 수영조 수중에서 개봉하여 공기중의 낙하균 침투방지

채수병 뚜껑 안쪽과 채수병 입구에 이물질이나 손이 접촉되지 않도록 할 것

욕수는 채수병에 여백이 없도록 꽉 채울 것

□ 채수운반 :  4℃ 이하 저온상태로 운반하여 즉시 의뢰

□ 채수시 반드시 업주 입회하에 채수하여 검사 후 채수로 인한 문제가 발생하지 않도록 주의

□ 보건소에서 채수병 제공

3. 비상 시 조치사항

1) 체육시설에서 발생할 수 있는 비상상황

2) 비상상황 발생 시 핵심 대처 사항

3) 비상상황 발생 시 대처 사항

(1) 화재발생시 대처 사항

① 초동 대처

소규모 화재는 소방대를 기다리는 동안 소화기, 소화전 등 자체소화시설을 사용하여 진화를 시도하는 것이 바람직하다.

대규모 화재나 확산되고 있는 화재를 진화하려고 자신이나 주변사람들을 위험에 빠뜨려서는 안 된다.

불이 붙은 면적이 0.2㎡이상인 화재, 사람에게 피해를 주거나 가연성 화학물로 확산될 가능성이 있는 화재, 소화기 1대로 진화가 어려운 화재는 건물 내 모든 사람들에게 상황을 알리고 신속히 대피한다.

대피할 때 화재의 확산을 최대한 지연시키기 위하여 출입문을 닫는 것이 좋다. (잠그지 않는다.)

② 화재 신고

119에 화재발생을 신고하고 화재경보기를 작동시킨 다음, 상황을 전파한다.

정확하고 침착하게 화재위치를 알린다.

"여기는 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 7번 건물, ㅇㅇ체육관에서 불이 났습니다."

가능하면 무엇이 타고 있는지와 사람이 있는지 알려주면 더욱 좋다.

③ 안내

화재가 발생한 경우 안내방송 및 전광판 자막을 이용하여 시설 이용자에게 즉시 알리고, 하고, 안전관리 요원을 배치하여 안내한다.

대피 행동요령, 사고 상황, 이동경로, 대피처 도착 후 행동요령과 같이 핵심내용에 대해서는 반복적으로 안내하여, 대피하는 사람들에게 안내방송이 계속될 것이라는 것을 알게 해야 한다.

상황이 변할 때마다 사람들에게 알리도록 한다. 변동사항이 없더라도 안내 방송을 계속 내보내서 사람들이 개별적으로 문의하는 일이 없도록 한다.

비상방송을 실시할 때는 평소보다 침착하게 방송하여 이용자가 당황하지 않도록 주의한다.

방송순서는 ‘화재층 → 위층 → 아래층’ 순으로 하여 혼잡하지 않도록 한다.

화재 발생 시 방송문안 예시

“이용객 여러분께 알려드립니다.

화재경보장치가 작동되어 절차에 따라 대피를 시작하겠습니다.

이동시에 비닐봉지나, 젖은 물수건 등으로 입과 코를 막고 가까운 안전관리요원의 지시에 따라 건물 밖으로 천천히 대피해 주십시오.

여러분들의 협조를 부탁드립니다.”

④ 대피 유도

이용자가 당황하지 않도록 침착하게 행동하면서 대피 필요성을 알린다.

층별로 대피가 가능한 위치(옥상, 피난구역, 피난계단 등)를 알려 혼잡이 일어나지 않도록 한다.

이용자가 일시에 출구로 집중되지 않도록 침착한 상황 설명과 대피 안내를 실시한다.

대피에 필요한 물품(물수건 등)이나 휴대품을 소지토록 홍보한다.

모든 구성원의 대피를 확인할 수 있도록 그룹을 형성하여 이동한다.

(2) 지진발생시 대처 사항

국민안전처 재난대비 국민행동요령- 지진 시 행동요령

① 초동 대처

지진 발생 시 크게 흔들리는 시간은 길어야 1~2분이므로 이 시간동안 테이블 등의 밑으로 들어가 몸을 피하고 테이블 등이 없을 때는 방석 등으로 머리를 보호한다.

문을 열어서 출구를 확보하고 가스·전기 등을 차단한다.

지진이나 화재가 발생할 때는 승강기를 사용하지 말아야 하고, 승강기를 타고 있을 때는 모든 버튼을 눌러 신속하게 내린 후 대피한다. 만일 갇혔을 때는 인터폰으로 구조를 요청한다.

화재가 났을 때 침착하고 빠르게 불을 꺼야 한다(가. 화재 발생 시 행동요령 참조). 불을 조기에 진화할 수 있는 기회는 3번으로 크게 흔들리기 전, 큰 흔들림이 멈춘 직후, 발화된 직후 화재의 규모가 작을 때 등이다.

② 지진피해 신고

119에 지진으로 인한 피해 발생을 신고하고 상황을 전파한다.

지진으로 인한 화재의 경우 119에 정확하고 침착하게 화재위치를 알린다.

"여기는 ㅇㅇ구 ㅇㅇ로 7번 건물, ㅇㅇ체육관에서 불이 났습니다."

가능하면 무엇이 타고 있는지와 사람이 있는지 알려주면 더욱 좋다.

③ 안내

지진이 발생한 경우 안내방송 및 전광판 자막을 이용하고, 안전관리 요원을 배치하여 안내한다.

지진은 순식간에 일어나므로 지진이 멈춘 후 안내방송을 실시한다.

안내방송을 실시할 때는 평소보다 침착하게 방송하여 이용자가 당황하지 않도록 주의한다.

대피 행동요령, 사고 상황, 이동경로, 대피처 도착 후 행동요령과 같이 핵심내용에 대해서는 반복적으로 안내하여, 대피하는 사람들에게 안내방송이 계속될 것이라는 것을 알게 해야 한다.

상황이 변할 때마다 사람들에게 알리도록 한다. 변동사항이 없더라도 안내 방송을 계속 내보내서 사람들이 개별적으로 문의하는 일이 없도록 한다.

지진 발생 시 방송문안 예시

“이용객 여러분께 알려드립니다. 방금 지진이 발생하였습니다.

침착하게 제자리에 앉아 계시고, 긴급히 도움이 필요하신 분은 안전관리 요원에게 알려주십시오.

안전관리 요원의 지시에 따라 건물을 빠져나가도록 하겠습니다.

깨진 유리나 떨어진 전선 등 기타 불안정한 물체나 잔해에 유의해 주십시오.

감사합니다.”

④ 대피 유도

지진 발생 때는 유리창이나 간판 등이 떨어져 위험하므로 서둘러서 밖으로 뛰어나가지 않도록 안내한다.

이용자가 당황하지 않도록 침착하게 행동하면서 대피 필요성을 알린다.

큰 진동이 멈춘 후 공터나 공원 등 넓은 공간으로 대피하도록 유도한다. 또한 블록담, 자동판매기 등 고정되지 않은 물건 등은 넘어질 우려가 있으므로 가까이 가지 않도록 주의한다.

층별로 대피가 가능한 위치(옥상, 피난구역, 피난계단 등)를 알려 혼잡이 일어나지 않도록 한다.

이용자가 일시에 출구로 집중되지 않도록 침착한 상황 설명과 대피 안내를 실시한다.

대피에 필요한 물품(물수건 등)이나 휴대품을 소지토록 홍보한다.

모든 구성원의 대피를 확인할 수 있도록 그룹을 형성하여 이동한다.

(3) 테러관련 대처 사항

① 초동 대처

폭파, 살해 협박전화 접수 시

전화를 끊지 말고 전화를 건 사람이 계속 말하도록 유도, 시간을 끌면서 녹음(가능한 경우)

전화를 건 사람이 무의식 중에 제공하는 단서에 유의하며(성별, 연령, 발음, 억양 등) 의도, 협박동기 및 기타 언급사항을 그대로 기록하고 통화가 끝나는 즉시 지휘보고 및 관계기관에 신고한다.

폭발물, 화생방 테러 의심물품 발견

발견 즉시 관계 기관과 방재실에 신고, 전문가 도착 전까지 통제구역을 설정하여 접근 금지 조치한다.

화생방 테러 의심물질의 경우, 옷 또는 신문지 등으로 조심스럽게 덮어두고, 확산방지를 위해 에어컨, 환기시설 등을 정지시킨다.

폭탄테러 발생시

신체보호를 위해 즉시 바닥에 엎드려 양팔과 팔꿈치를 옆구리에 붙이고 손으로 귀와 머리를 감싸도록 안내한다.

2차 폭발에 대비, 미리 일어나지 말고 이동할 필요가 있을 때에는 엎드린 자세로 이동토록 이용객을 유도한다.

화생방 테러 발생시

겉옷이나 손수건 등을 사용하여 코와 입을 막고 실외로 신속히 대피하도록 하고, 야외일 경우 고층건물이나 고지대로 유도한다.

오염된 지역에서는 식수나 음식물을 먹지 말고 오염된 물체를 맨손으로 만지지 않도록 주의, 조치한다.

방독면이나 산소호흡기 등 구급장비는 안전요원들이 우선 착용하여 대피를 유도하면서, 이용객들에게도 배포한다.

인질납치 발생시

체육시설 내 이용객이 인질로 납치당했을 경우 유관기관의 협상이 시작될 때까지 침착하게 납치범들의 요구사항에 순응한다.

② 신고전파

신고처 : 국번없이 111(국가정보원), 112(경찰), 119(소방)중 1개소

인터넷: 국정원 홈페이지(www.nis.go.kr)에서 좌측상단 111신고센터 테러 아이콘

신고내용

신고자 이름, 소속, 현위치, 테러협박 등 의심스러운 내용과 이유를 6하 원칙에 따라 신고한다.(언제, 누가, 어디서, 무엇을, 어떻게, 왜)

현장 위치 설명시 주변에서 쉽게 찾을 수 있고 특징있는 도로, 건물명 및 층수를 설명한다.

거동 수상자 신고시 그 사람의 옷차림, 외견상 특이점, 행동상 수상한 점을 정리해서 신고한다.

물품이나 차량을 신고시에는 크기나 색깔, 재질, 차량번호와 차종 등을 상세히 설명한다.

유의사항

신고 시 가급적 현장을 이탈하지 말고, 대상자 또는 내용물이 의심스러운 물품, 차량 등을 감시하면서 신고한다.

거동 수상자 신고 시 그 사람이 눈치채지 않도록 신고하되 간헐적으로 대상자의 동태를 파악한다.

의심스러운 물품, 차량을 발견 시 현장 상황에 따라 대상과 일정거리를 유지하고 가급적 벽이나 기둥 등 엄폐물 뒤에 몸을 숨긴 채 휴대전화를 이용한다.

백색가루 등 생화학 테러 의심물질인 경우 물수건 등으로 코와 입을 막고 시설물 내 일반인을 우선 대피시킨 후 신고한다.

③ 안내

테러가 발생한 경우 안내방송 및 전광판 자막을 이용하고, 안전관리 요원을 배치하여 안내한다.

테러의 성격에 따라 안내방송의 실시 여부를 신중하게 판단한다. 특히 인질납치 등의 발생 시, 안내방송이 납치범들을 자극할 우려가 있다.

안내방송을 실시할 때는 평소보다 침착하게 방송하여 이용자가 당황하지 않도록 주의한다.

대피 행동요령, 사고 상황, 이동경로, 대피처 도착 후 행동요령과 같이 핵심내용에 대해서는 반복적으로 안내하여, 대피하는 사람들에게 안내방송이 계속될 것이라는 것을 알게 해야 한다.

상황이 변할 때마다 사람들에게 알리도록 한다. 변동사항이 없더라도 안내 방송을 계속 내보내서 사람들이 개별적으로 문의하는 일이 없도록 한다.

폭탄 테러 발생 시 방송문안

“이용객 여러분께 알려드립니다. 체육시설 내 폭탄테러가 발생하였습니다. 신체보호를 위해 즉시 바닥에 엎드려 양팔과 팔꿈치를 옆구리에 붙이고 손으로 귀와 머리를 감싸 주십시오”

2차 폭발에 대비해, 미리 일어나지 마시고 잠시 기다려주시기 바랍니다.

안전관리 요원의 지시에 따라 건물을 빠져나가도록 하겠습니다. 깨진 유리나 떨어진 전선 등 기타 불안정한 물체나 잔해에 유의해 주십시오.

감사합니다.”

화생방 테러 발생 시 방송문안

“이용객 여러분께 알려드립니다. 체육시설 내 화생방테러가 발생하였습니다. 겉옷이나 손수건 등을 사용하여 코와 입을 막고, 안전관리요원의 지시에 따라 신속히 실외로 대피하여 주시기 바랍니다.

감사합니다.”

④ 대피 유도

이용자가 당황하지 않도록 침착하게 행동하면서 대피 필요성을 알린다.

층별로 대피가 가능한 위치(옥상, 피난구역, 피난계단 등)를 알려 혼잡이 일어나지 않도록 한다.

이용자가 일시에 출구로 집중되지 않도록 침착한 상황 설명과 대피 안내를 실시한다.

대피에 필요한 물품(물수건 등)이나 휴대품을 소지토록 홍보한다.

모든 구성원의 대피를 확인할 수 있도록 그룹을 형성하여 이동한다.

4) 신고전파 요령

사고 발생 시 초동대응자 혹은 목격자는 긴급서비스기관(소방, 경찰, 병원 등)에 신고하는 한편, 체육시설 안전관리팀에 전파해야 한다.

안전관리팀(혹은 안전관리자)은 장내 방송팀과 안전요원에 전파하여 이용자에게 상황을 알리고 대피하거나 안정을 취할 수 있도록 유도하여야 한다.

안전관리팀(혹은 안전관리자)은 상황을 취합하여 지자체 및 문체부 등 소관부처 관계자에 보고하여야 한다.

이를 위해 사전에 비상연락처 목록을 생성하여 관리하여야 한다(부록4. 비상연락처 목록 작성 요령 참조)

5) 행사 전 비상 대비 안내요령

행사 시작 전에 관객에게 안전관련 안내방송을 하도록 한다. 출구 위치 및 안전관리요원 위치, 비상시 대피요령과 같은 정보를 제공한다.

행사 전 비상대비 안내 방송문안

“경기(행사) 시작 전 이용객 여러분께 알려드립니다. 현재 이용객 여러분께서 위치하고 계신 곳의 출구는 동측, 서측, 남측에 있습니다. 긴급한 상황 발생 시, 노란색 조끼를 입은 안전관리요원에게 도움을 요청해 주시기 바랍니다. 화재 등 사고 발생 시, 침착하게 안전관리요원의 지시에 따라주시기 바랍니다.

감사합니다.”

6) 대피 유도 요령

(1) 자력대피가 곤란한 이용자의 대피지원 절차

관리자는 우선적으로 중증환자 부터 안전구역으로 대피시킨다.

휠체어 사용자는 직접이동 시키거나 보조인의 도움을 통해 안전구역으로 옮긴다.

장애인용 대피기구(구조대, 승강식피난기)를 통해 신속하게 대피층으로 이동시킨다.

(2) 대피 후 행동요령

지정된 대피장소에 집결한 후 인원을 파악한다.

인원 파악 후 대피하지 못한 인원이 있으면 소방대원이나 구조대원에게 대피하지 못한 이용자에 대한 신상정보를 제공한다.(가능한 경우)

대피자가 안정을 찾을 수 있도록 편안히 쉴 수 있는 공간을 제공한다.

가까운 이용자들끼리 이야기하여 안정감을 찾도록 배려한다.

(3) 대피를 위한 사전 준비사항

대피를 위해 사전에 층별로 안전구역을 설정하여 비상 시 당황하지 않도록 훈련한다.

야간에 대피유도인력이 부족함을 대비하여 인근의 대피협력자를 사전에 지정하고, 훈련을 가져 임무를 확인할 수 있도록 한다.

시설거주인과 직원들의 안전을 위해 각 시설에서는 야간근무 및 휴일근무에 있어 위급상황에 대비한 당직사령 및 당직근무자를 적정하게 배치하여 운영하여야 한다.

인근지역의 의용소방대원과 대장의 연락처를 사전에 확인하여 긴급 시 도움을 요청할 수 있도록 한다.

7) 응급처치 : 심폐 소생 요령

출처: 대한심폐소생협회

	1. 심정지 확인 먼저 환자의 양쪽 어깨를 가볍게 두드리며, 큰 목소리로 “여보세요, 괜찮으세요? 눈 떠 보세요.”라고 소리친다. 환자의 몸 움직임, 눈 깜박임, 대답 등으로 반응을 확인하고(심정지-무반응), 동시에 숨을 쉬는지 또는 비정상 호흡을 보이는지 관찰한다(심정지-무호흡 또는 비정상 호흡). 반응이 없더라도 움직임이 있거나 호흡을 하는 경우는 심정지가 아니다.
	2. 도움 및 119 신고요청 환자의 반응이 없으면 즉시 큰 소리로 주변 사람에게 도움을 요청한다. 주변에 아무도 없는 경우에는 즉시 스스로 119에 신고한다. 만약 주위에 자동제세동기가 비치되어 있다면 자동제세동기를 함께 요청한다.
	3. 가슴압박 30회 시행 먼저 환자의 가슴 중앙에 깍지 낀 두 손의 손바닥 뒤꿈치를 댄다. 손가락이 가슴에 닿지 않도록 주의하여야 하며, 양팔을 쭉 편 상태에서 체중을 실어서 환자의 몸과 수직이 되도록 가슴을 압박한다. 가슴압박은 성인에서 분당 100~120회의 속도와 가슴이 5-6 cm 깊이로 눌릴 정도로 강하고, 빠르게 압박한다. 또한 ‘하나’, ‘둘’, ‘셋’, ---, ‘서른’하고 세어가면서 시행하며, 압박된 가슴은 완전히 이완되도록 한다.
	4. 인공호흡 2회 시행 인공호흡을 시행하기 위해서는 먼저 환자의 머리를 젖히고, 턱을 들어 올려서 환자의 기도를 개방시킨다. 머리를 젖혔던 손의 엄지와 검지로 환자의 코를 잡아서 막고, 입을 크게 벌려 환자의 입을 완전히 막은 뒤에 가슴이 올라올 정도로 1초 동안 숨을 불어넣는다. 숨을 불어넣을 때에는 환자의 가슴이 부풀어 오르는지 눈으로 확인한다. 숨을 불어넣은 후에는 입을 떼고 코도 놓아주어서 공기가 배출되도록 한다. 인공호흡 방법을 모르거나, 꺼려지는 경우에는 인공호흡을 제외하고 지속적으로 가슴압박만을 시행한다(가슴압박 소생술).
	5. 가슴압박과 인공호흡의 반복 이후에는 30회의 가슴압박과 2회의 인공호흡을 119 구급대원이 현장에 도착할 때까지 반복해서 시행한다. 다른 구조자가 있는 경우에는 한 구조자는 가슴압박을 다른 구조자는 인공호흡을 맡아서 시행하며, 심폐소생술 5주기(30:2 가슴압박과 인공호흡 5회)를 시행한 뒤에 서로 역할을 교대한다.
	6. 회복자세 가슴압박과 인공호흡을 계속 반복하던 중에 환자가 소리를 내거나 움직이면, 호흡도 회복되었는지 확인한다. 호흡이 회복되었으면, 환자를 옆으로 돌려 눕혀 기도(숨길)가 막히는 것을 예방한다. 그 후 계속 움직이고 호흡을 하는지 관찰한다. 환자의 반응과 정상적인 호흡이 없어지면 심정지가 재발한 것이므로 가슴압박과 인공호흡을 즉시 다시 시작한다.

부록 : 참고자료

부록 1. 안내판 설치 및 피난안내도 작성 요령

1) 안내판 설치 요령

안내판이 쉽게 눈에 띄고 쉽게 이해할 수 있도록 설치 위치와 크기를 결정한다.

비상구, 대피경로, 소화기 위치, 응급처치시설, 입구, 주차장, 소방차 진입로 등을 표시한다.

위치 안내 및 방향이 명확하게 표시되어 비상시 관람객 흐름을 원활히 할 수 있도록 해야 한다.

현장상황을 알리는 상황판을 비치하여 경기(행사) 예상 소요시간 및 협조사항을 알려주고 관중의 질서유지를 유도한다.

<그림> 안내표지 예시

2) 피난 안내도 작성 요령

시설의 층별 평면도를 그리고, 그 위에 피난방향을 표시한다.

소화기, 옥내소화전, 경보장치, 발신기 등이 있는 위치를 표시한다.

안내도 위치에서 피난 계단까지의 방향을 화살표로 표시한다.

막다른 통로나 복도의 위치를 표시하고, 유도등 위치를 표시한다.

피난안내도는 실 입구나 계단 근처에 부착하여 둔다.

<그림> 피난안내도 예시

부록 2. 비상연락처 목록 작성 요령

비상연락처 목록을 작성하여 시설 내 주요 위치에 눈에 잘 띄게 비치하고 주기적으로 갱신한다.

비상연락처 목록은 다음사항을 포함한다.

응급전화: 소방서, 경찰, 병원(가능한 여러 개의 전화번호를 기록한다.)

시설지원기관: 전기, 가스, 교통 등

주요부서: 방송실, 조명실, 전기실, 기계실 등

책임자: 시설장, 시설관리 책임자 등(사무실, 집, 휴대전화 모두 기록한다.)

보고대상: 지자체, 문체부 등 소관 부처

비상연락처 목록 예시

			시설장
			□
	방송실				조명실
			안전관리팀
	전기실		□		기계실
	당직실

유관기관

▪ 00소방서 :

▪ 00경찰서 :

▪ 한국가스안전공사 :

▪ 한국전력00지사 :

▪ 00수도사업소 :

▪ 자치구 소관부서 :

▪ 관련지자체 :

▪ 한국통신 :

▪ 도시가스사업소 :

부록 3. 출동한 긴급서비스기관에 제공해야 할 자료(예시)

체육시설 소유자 및 관리자가 경찰･소방 등 긴급서비스기관의 출동이 필요한 비상상황이 발생했을 때를 대비하여 단시간 내에 건물의 구조와 수용인원, 잔류인원, 화재발생 우려가 있는 설비현황 등을 파악할 수 있도록 자료를 준비하고 제공하는 것은 신속한 대처를 통한 피해최소화에 도움이 된다.

1) 건축물 일반현황

가. 기본현황
업소명					소재지										전화		주)
																	야)
건물구조	본관: 0000 구조								대지면적 ㎡ 연면적 ㎡ 건축면적 ㎡
	승강기 0 개소, 피난계단수 0 개소, 비상구 00 개소
화재보험 가 입	가입연월일					회사명										가입 대상물			계약금액
관계인	구분 종별		성 명				연령			직 업		주 소									주민등록번호
	소유자
	관리자
	점유자
소방안전 관리자	성 명			신고년월일				연령			학 력			자격증종류							직 책
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층		건물용도 및 명칭					구 조						내장물			층수		바닥면적 (㎡)		연면적 (㎡)		수용 인원
합 계
층별

2) 건축물 도면

3) 화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치수량	사용기간	비 고
보 일 러
온 풍 기
가스렌지
가연성가스 (도시가스)
기 타 설 비 (변압기)

부록 4. 시설 안전점검 관련 법 조항

시설물의 안전관리에 관한 특별법 적용대상 건물의 경우: (시특법 시행령 별표 1의2, ‘안전점검 및 정밀안전진단의 실시 시기’)
1. 정기점검 가. AㆍBㆍC등급의 경우: 반기에 1회 이상 나. DㆍE등급의 경우: 해빙기ㆍ우기ㆍ동절기 전 각각 1회씩 1년에 3회 이상. 이 경우 해빙기 전 점검시기는 2월ㆍ3월로, 우기 전 점검시기는 5월ㆍ6월로, 동절기 전 점검시기는 11월ㆍ12월로 한다. 2. 긴급점검: 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 관계 행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 긴급점검을 요청한 때 3. 정밀점검 및 정밀안전진단의 실시 주기
안전등급	정밀점검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
BㆍC등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
DㆍE등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

건축법 시행령 제23조의2(정기점검 및 수시점검 실시)

① 법 제35조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 소유자나 관리자는 해당 건축물의 사용승인일을 기준으로 10년이 지난 날(사용승인일을 기준으로 10년이 지난 날 이후 정기점검과 같은 항목과 기준으로 제5항에 따른 수시점검을 실시한 경우에는 그 수시점검을 완료한 날을 말하며, 이하 이 조 및 제120조제6호에서 "기준일"이라 한다)부터 2년마다 한 번 정기점검을 실시하여야 한다.

1. 다중이용 건축물

2.「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」의 적용을 받는 집합건축물로서 연면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 건축물. 다만, 「주택법」 제43조에 따른 관리주체 등이 관리하는 공동주택은 제외한다.

3.「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제1항제1호에 따른 다중이용업의 용도로 쓰는 건축물로서 해당 지방자치단체의 건축조례로 정하는 건축물

4. 준다중이용 건축물 중 특수구조 건축물

소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 별표1

(소방시설등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검 방법·횟수 및 시기)

1. 소방시설등에 대한 자체점검은 다음 각 목과 같이 구분한다.

가. 작동기능점검: 소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것

나. 종합정밀점검: 소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법 제9조제1항에 따라 국민안전처장관이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것을 말한다.

2. 작동기능점검은 연 1회 이상 실시한다.

3. 종합정밀점검의 점검횟수는 다음과 같다.

1) 연 1회 이상(영 제22조제1항제1호에 해당하는 특정소방대상물의 경우에는 반기에 1회 이상) 실시한다.

2) 1)에도 불구하고 소방본부장 또는 소방서장은 국민안전처장관이 소방안전관리가 우수하다고 인정한 특정소방대상물에 대해서는 3년의 범위에서 국민안전처장관이 고시하거나 정한 기간 동안 종합정밀점검을 면제할 수 있다. 다만, 면제기간 중 화재가 발생한 경우는 제외한다.

승강기시설 안전관리법(제13조, 제13조의2, 제17조)

1. 정기검사: 검사유효기간(2년)이 끝난 이후에 계속해서 사용하려는 경우 주기적으로 실시

2. 수시검사: 승강기의 용도 등을 변경한 경우 및 승강기에 사고가 발생하여 수리한 경우,                승강기 관리주체가 요청하는 경우

3. 정밀안전검사: 완성/정기/수시검사에서 발견된 결함원인이 불명확하거나, 중대한 사고가 발생했거나, 설치 후 15년이 도래한 승강기 등을 대상으로 국민안전처장관이 실시

4. 자체점검: 승강기 관리주체는 스스로 승강기 운행의 안전에 관한 점검(이하 "자체점검"이라 한다)을 월 1회 이상 실시하고 그 점검기록을 작성·보존하여야 함

부록 5. 전기안전수칙

출처: 사회복지시설안전관리 매뉴얼

1) 시설 이용자 안전지키기

전기 콘센트가 헐거우면 접촉불량 되어 합선이나 화재위험성이 높아진다.

하나의 콘센트에 여러 개의 코드를 꽂아 쓸 때 위험하다.

가전제품을 만질 때 찌릿함을 느끼면 누전되고 있다는 증거다.

어린이 감전사고 90% 이상이 콘센트에 젓가락을 넣어 생긴다.

위험한 고전압에 접근은 금한다.

물 묻은 손으로 전기를 만지지 않도록 한다.

난방용 콘센트는 적정 용량에 맞게 사용한다.

난방용품은 가급적 같은 시간대에 1개 이상 사용하지 않는다.

전기장판, 히터 등의 난방용품은 사용 후 반드시 전원을 차단한다.

옷장, 이불, 소파 등의 가연성 물질 가까이에서는 난방용품 사용을 금한다.

오랫동안 사용하지 않았던 난방용품은 고장 여부를 확인하고 가동한다.

난방용품 구입 시에는 KS 또는 제품 승인을 받은 제품을 구입한다.

난방용품 전선이 무거운 물건에 눌리지 않도록 주의한다.

플러그는 콘센트에 완전히 접속됐는지 확인한다.

가습기는 될수록 콘센트나 기타 전기제품과 거리를 두어 사용한다.

2) 시설 관리자 안전지키기

전기안전관리 작업시의 마음자세는 항상 평정을 유지하고 신중하게 작업에 임한다.

전기안전관리 작업을 위하여 안전장구를 착용한다.

더위로 신체에 땀이 났을 때는 감전사고의 우려가 많으므로 특히 주의한다.

작업장소의 조명, 환기, 소음은 안전상 지장이 없도록 한다.

작업복장은 간편하고 단정하며 자기 몸에 맞는 것을 착용한다.

전선작업 시는 반지, 손목시계, 금속밴드 등을 반드시 떼고 작업에 임한다.

개방된 차단기나 개폐기는 작업 중임을 표시하거나 잠금장치를 한다.

전로를 개방 시는 고압 고무장갑을 착용하며 정전확인은 사용전압에 맞는 검전기를 사용한다.

고압 및 특별고압의 작업 시는 정전 후 개방된 전원 측 전로에 단락 접지용구를 설치한다.

어떠한 경우라도 전기 공급상태에서 작업을 금하며 부득이한 경우 안전장구를 착용하고 작업할 수 있다.

정전작업 시는 작업범위를 명시하여 출입금지구역 및 로프 등을 설치하여 작업장소에 타인이 접근하지 않도록 한다.

주상작업이나 사다리를 이용하여 작업시는 추락의 위험이 없도록 주의한다.

3) 어린이 안전지키기 수칙

전기줄을 가위로 자르지 않도록 주의 시킨다.

전기제품의 전원 짹이나 건전지를 입에 넣지 않도록 교육한다.

깜빡이는 형광등을 만지지 않도록 교육한다.

전기줄로 장난치지 않도록 교육한다.

젓가락을 콘센트 구멍에 넣으면 위험함을 교육한다.

전선줄을 잡고 당기지 않도록 교육한다.

콘센트에 물을 뿌리지 않도록 교육한다.

땅에 떨어져 있는 전선을 만지지 않도록 교육한다.

부록 6. 가스안전수칙

출처: 사회복지시설안전관리 매뉴얼

1) 공통 안전수칙

연소가스 주변에는 가연성 물질을 두지 않는다.

가스 연소기구는 수시로 청소하여 음식물 찌꺼기에 의해 불꽃구멍이 막히지 않도록 한다.

가스누출 점검 확인은 비눗물이나 주방세재를 사용하여 호스 주변에 발라 거품이 일어 나는지 확인한다.

가스 누설 시 선풍기나 전기제품을 활용하여 제거할 경우 정전기로 인한 화재 위험성이 있으므로 전기제품은 사용하지 않는다.

LPG 가스의 호스 연결부는 수시로 확인한다.

이사 때 가스 연결은 반드시 전문가를 불러 연결토록 한다.

가스보일러의 배기통이나 연통 구멍 등의 배기관련 부분은 수시로 확인한다.

휴대용의 경우 가스 누설여부를 확인한 후 점화하여야 한다.

휴대용 가스렌지에 큰 그릇을 올려놓고 조리하면 사고의 원인이 된다.

2개 휴대용 가스렌지를 공통 사용하는 경우 사고 발생률이 높다.

2) 관리자 안전수칙

위험요인에 의한 문제점

사람이 부재 시 가스기구의 밸브를 차단하지 않으면 위험하다.

실내에 가스용기를 보관하는 행위나 실내에서 부탄가스를 사용한 행위는 위험하다.

가스누설경보기나 차단장치가 미작동 되거나 설치되지 않았으면 위험하다.

가스시설 주변의 가연물 방치 및 환기가 불량하면 위험하다.

용기와의 연결호스가 너무 길게 늘어져 있으면 위험하다.

가스 보관 장소의 다른 인화물질 및 가연물이 혼재되어 있으면 위험하다.

가스시설 주위의 소화기구 미비치 및 주방 후드 등 기름 때 등 청소를 하지 않으면 위험하다.

위험해결 위한 안전수칙

가스시설 장소에 대한 관리책임자(정/부)를 지정하여 사용을 통제한다.

가스용기는 실외의 지정된 장소에 설치하고 잠금장치 등을 통해 관리자외 접근을 통제한다.

시설 내 간이 가스용기의 사용은 금지하고 가스누설경보기와 차단기가 설치된 상태에서 가스시설을 사용한다.

가스사용 전에는 환기하고, 점화유무를 확인하며, 주변의 가연물을 제거한다.

휴대용 가스통은 잔여가스 배출 후 구멍을 뚫어 폐기한다.

가스누설여부에 대한 정기점검을 월1회 실시한다.

호스보다는 배관을 이용하여 설치하고 호스는 가급적 1m 이내의 길이로 사용한다.

가스용기 보관 장소에는 가스용기 외 다른 인화물질이나 가연물을 보관하지 않는다.

화기 사용 장소 주변에는 소화 기구를 비치한다.

주방후드 등의 기름때는 정기적으로 청소를 실시한다.

3) 이용자 안전수칙

이용자 위험요인

가스렌지, 가스보일러와 같은 가스기구를 취급 하면 위험하다.

가스밸브는 사용자 이외는 만지지 않도록 조치한다.

휴대용 가스렌지에 사용하는 가스통을 안전관리 한다.

가스 누설상태를 수시로 확인하는 것이 필요하다.

이용자 위험요인 해소방안

가스 누설을 느낄 때 즉시 관리자에 알린다.

가스기구를 사용한 사람이 사용 후 밸브를 잠그도록 한다.

가스누출 여부의 확인은 냄새로 확인한다.

4) 가스 저장 용기

저장용기 위험요인

저장용기의 설치장소가 미지정 되거나 다른 가연물질과 혼재하여 저장하면 위험하다.

화기 취급 장소 주변에 가스용기를 설치하거나 저장용기를 고정하지 않은 경우 위험하다.

가스 연결호스의 길이가 너무 길거나 용기를 실내에 보관하는 경우 위험하다.

빗물, 햇빛에 그대로 노출되어 있거나 설치용도 외에 다른 용도로 변환하는 경우 위험하다.

가스종류에 맞지 않는 가스누설경보기가 설치된 경우 위험하다.

저장용기 위험요인 해소방안

저장용기는 지정된 장소에 설치하고 철저히 통제한다.

“화기엄금”표지를 설치하고 시건 장치로 보안 조치한다.

저장용기 주변의 가연물을 제거하고, 저장용기는 흔들리지 않도록 고정한다.

화기 취급 장소에서 이격하여 별도 옥외에 보관한다.

호스는 지양하고 배관으로 설치하는 것이 바람직하다.

불가피한 경우 호스는 3m 이내로 설치한다.

옥외에 설치하지 말고 차광 및 빗물 등의 장애가 없는 곳에 설치한다.

휴대용 가스렌지는 실내에서 사용을 금지시키고 허가자 외에는 임의조작 및 변경을 하지 않도록 한다.