문서번호	운영과-2249
결재일자	2017.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
오진명		장인환	06/07 김웅남
협조
	주무관		김광모

2처리장 오수펌프장 수중펌프 고장 보고

2017. 06. 07

난지물재생센터

2처리장

2처리장 오수펌프장 수중펌프 고장 보고

○ 일  시 : 2017. 06. 05

○ 장  소 : 2처리장 오수펌프장

○ 기기명 : 수중펌프 D, E호(40HP×2대)

○ 내  용 : 장시간 사용으로 인한 수중펌프 내부에 수분유입으로 인한 절연파괴(트립) 및 베어링 노후 소손으로 과부하 발생.

○ 보고자의견 : 2처리장에서 발생하는 오수 이송펌프로서 전문업체에 의뢰 신속한 수리(정비) 요함.

○ 붙임 : 오수펌프 고장 사진    끝.