제47차 건설기술심의소위원회 의결사항

심의일자 : 2014.  4. 08.

□ 안 건 명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 아래 주요 심의내용 및 별첨 위원별 채택의견을 보완하는 것으로「조건부채택」의결함.

【주요 심의내용】

○ 오존산화반응은 온도에 민감하므로 낮은 온도에서 효율이 유지될 수 있도록 하고, 낮은 처리성능을 높이기 위해 과다한 오존농도 투입 필요성이 요구될 때에 대한 보완방법을 제시할 것

○ 펌프성능은 부하(양정)에 따라 변화하므로 정상운전뿐 만 아니라 과부하 운전상태도 점검할 것

○ 시험운전 수질분석 샘플링 채취는 책임사업관리자 입회 하애 채취하고, 성능보증 공정별 수질채취는 상수도연구원, 책임사업관리자, 시험운전용역 업체 합동으로 채수 봉인하여 공인기관에 의뢰할 것.

○ 현장조사 및 시험운전시 안전조끼 등 안전장구를 착용하고 필요한 경우 추가적인 개인보호장구를 항시 착용할 것.

○ 부진공정에 대한 조치내용과 성과품의 정보소통광장 정보공개 등 과업내용을 보완할 것.

첨부  심의위원별 지적사항(채택의견) 각 1부.

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
환경	1. 시험운전에서 가장 중요한 요소는 시설의 안정성과 처리성능의 지속성에 대한 확실한 검증인데, 처리성능의 경우 실제 유입수 조건에 대한 확실한 파악이 우선적으로 선행되어 시험운전도 그 조건범위 내에서 안정적으로 유지될 수 있는지 다양한 테스트를 수행하는 것이 바람직합니다. 2. 오존산화반응의 경우 온도의 영향에 민감하기 때문에 특히 낮은 온도에서 일정 범위의 효율이 유지될 수 있는지 여부를 심도있게 고려하는 것이 필요하고 낮은 처리성능을 높이기 위해 다소 과다한 오존 농도 투입 필요성이 요구될 때 이에 대한 보완책도 아울러 고려하였으면 합니다. 3. 오존처리 후 흡착공정에 유입되는 유입수의 흡착성능은 잔존 오존 농도에 영향을 받으므로 잔류 오존 농도의 영향을 받을 시에 대비한 대책과 흡착공정에서 역세척이나 활성탄 교체 후 처리조건의 안정화를 위한 기간에 대한 검토도 포함되었으면 합니다

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  장  윤  영  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
상하수도	1. page 3 『계약상대자는 감독원의 요구가 있거나 다음 각각의 경우에는 관련자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 감독원의 지시사항(구두 및 서면지시 포함)에 대하여 성실히 수행하고 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.』에서 “감독원의 요구가 있거나”와 “(구두 및 서면지시 포함)”은 다음의 각각의 경우에 포함되어 있으므로 삭제하는 것으로 검토바랍니다. 2. page 4 『계약상대자는 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 그 내용이 미비하거나 과오나 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주처의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.』조항은 계약당사자에게 불리한 내용이라 생각되는 바, 『계약상대자는 발주자의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 오류 등으로 인한 과업수행상 발생한 하자에 대하여는, 용역준공 후에도 발주처의 수정․보완요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.』로 수정 검토바랍니다. 3. page 43 운전모드 및 Mass Balance설정에 있어 고도처리시험운전 결과를 설계내용과 비교 검토를 할 수 있도록 문구 수정바랍니다.

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  류  범  수  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
플랜트	1. 펌프의 성능은 부하(양정)에 따라 변하므로 정상운전 상태 뿐 아니라 과부하 상태에서도 운전상태가 면밀히 점검되어야 하므로 이에 따른 검토가 필요함

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  김  광  용  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야	채 택 의 견	비 고
전기	1. 2.2 설비분야(무부하, 부하)/시험 / 위치별 조작 내용수정 중앙감시 실, MCC, LOP 조작시험으로 수정 2. 방재 및 건축설비/운전확인/조명설비, 전열설비 내용수정 조명설비/전열설비 이상여부 및 회로분리여부 3. 방재 및 건축설비/시험/소방설비 내용수정 배선도통시험, 감지기동작시험, 연동시험 4. 수배전설비/운전확인/전력계측 내용 수정 전압, 전류, 역률 정상여부 5. 전동밸브 류/운전준비/제어회로 과업지시 의미 명확화 수정 제어회로를 Check하여 각 계기의 작동 운전조건을 파악 6. 바닥배수펌프/운전준비/제어회로 과업지시 의미 명확화 수정 제어회로를 Check하여 각 계기의 작동 운전조건을 파악 7. 계측제어분야 / DATA Sever.../ 점검내용 15. 축전지 극판부식 외관 상태 확인 및 청소 8. 유량계.../점검내용 3 외함(부식방지, 방습장치 점검) 및 주변청결상태 9. 유량계.../점검내용 9, 11 각종 유니트(분배기, Isolator, Transducer)의 입출력 신호 일치여부 10. 유량계.../점검내용 11 Wire 간선 단말처리, 접지여부, 외피파손, 꼬임여부 11. 부하/ DATA Sever.../ 점검내용 13. 축전지 극판부식 외관 상태 확인 및 청소

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  유  기  현  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야	채 택 의 견 (1/3)	비 고
운영	1. p10～11) 1.4 〈표1〉 아래내용을 삭제 및 수정을 검토할 것. ․ (공정) 약품투입량 산정 : 여과수, 수질분석 및 Jar Test 또는, SCD 등을 통한 오존투입량 결정 (삭제) ※ Jar Test 또는, SCD는 오존투입량 결정과 관련 없음 ․ (공통사항) 시험운전 기간 중 설계용량으로 풀가동을 시행하여 이상 유무를 점검한다. → 시험운전 기간 중 설계용량(최소 및 최대부하운전)으로 풀가동을 시행하여 이상 유무를 점검한다.(수정) 2. p13) 2.2 고도처리 시험운전 계획수립 (6)항을 아래와 같이 수정할 것 ․ (6) 활성탄 세척시 발생한 배출수는 회수조→착수정에 전량 회수하도록 계획을 수립하여야 하며, 회수조 용량 부족시 별도방안을 강구하여 계획에 포함시켜야 한다. → (6)구조물, 시설물, 세척․청소시 발생한 배출수와 활성탄 세척시 발생한 초기배출수(1~2회)는 pH 등을 조정하여 배슬러지지로 이송 적정처리 할 수 있도록 하고 이후의 배출수는 회수조 → 착수정에 전량 회수하도록 계획을 수립하여야 하며, 회수조 및 배슬러지지 용량 부족시 별도방안을 강구하여 계획에 포함시켜야 한다. 3. p14) 2.4 고도처리 시험운전 단계별 주요임무 표(연속부하 시험운전)을 아래와 같이 수정하기 바람. ․ 각 설비의 연속부하운전, 수질분석, DATA 기록관리 → 각 설비의 연속부하운전, 여과수유입량, 월류부 Level 확인, 수질분석, Data 기록관리 4. p15) <표 고조처리 시험운전 수행업무 총괄> 3항, 4항을 아래와 같이 수정하기 바람. ․ 3항 부하시험운전 1. 활성탄 세척실시(착수정 전량 회수) → 3항 부하시험운전 1. 활성탄 세척실시(초기1~2회 배슬러지 이송, 이후 착수정 전량 회수)

분 야

채   택   의   견 (2/3)

비 고

운영

․ 4항 연속부하시험운전 3. 각종 기기류 운전조건 보정

→ 4항 연속부하시험운전 3. 각 설비 및 기기류에 대한 연속 최소․최대부하운전조건 보정

5. p16) 3.1 시험운전 사전 준비사항에 본부를 추가할 것

․ 여과수 공급계획, 전기공급계획  : 정수센터+감리단

→ 여과수 공급계획, 전기공급계획  : 정수센터+본부+감리단

6. p25~26) 3.2.7 기타사항 표 내용을 수정할 것.

(당초)

시험운전 관련 인·허가	인·허가 기관	관련근거
· 고압가스저장실 설치 준공검사	가스안전공사	고압가스안전관리법 제25조
·고압가스 사용신고	관할 지자체	고압가스안전관리법 제20조
·가스안전관리자 선임신고	관할 지자체	고압가스안전관리법 제15조 및 동법 시행령 12조
·배출시설 가동개시 신고	관할 지자체	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제14조, 동법 시행령 제5조

(수정)

시험운전 관련 인·허가	인·허가 기관	관련근거
·고압가스안전관리규정심사	가스안전공사	고압가스안전관리법 제11조
·고압가스 사업개시신고	관할 지자체	고압가스안전관리법 제7조
·가스안전관리자 선임신고	관할 지자체	고압가스안전관리법 제15조
·배출시설 변경신고 및 가동개시 신고	관할 지자체	수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제31조,제33조,제46조

7. p38) 3.5 연속부하 시험운전 내용을 아래와 같이 수정할 것

․ 시설별 부하시험운전을 통하여 …… 연속부하운전은 실시하고 그 성능 및 운전상태를 점검하여 최종 보완작업을 실시한다.

→ 시설별 부하시험운전을 통하여 …… 연속부하운전은 최대 및 최소부하운전을 병행하여 실시하고 그 성능 및 운전상태를 점검하여 최종 보완작업을 실시한다.

분 야	채 택 의 견 (3/3)	비 고
운영	8. p27) 3.2.7 기타사항에 시험운전 관련 인․허가사항 및 관리자 선임신고 주체를 명확히 지정 표기할 것(시험운전 기간중 시공사 및 발주처는 관리자로 선임될 수 있으나 시험운전업체는 불가함)

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  유  성  종  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야

채   택   의   견 (1/2)

비 고

운영

1. P39) 표9에 의하면 시험운전 기간중 항목별 수질분석 횟수는 있으나 일일 분석과 주간분석의 항목이 없으므로 수질분석 항목을 추가할 것.

예) 오존처리 및 활성탄 처리 전 후의 TOC 측정, 활성탄 처리 전 후 입자수 등(아래 표 예시 참조)

항 목	원수	여과수	오존처리수	활성탄처리수	정수
수온	일일				일일
pH	일일			일일	일일
탁도	일일	일일	일일	일일	일일
입자수		일일	일일	일일	일일
일반세균	주간			주간	주간
TOC	주간	주간	주간	주간	주간
Geosmin	주간	주간	주간	주간	주간
2-MIB	주간	주간	주간	주간	주간
THMs	주간	주간	주간	주간	주간
THMFP	월간	월간	월간	월간	월간
HAAs					월간
Br-	월간				월간
BrO3	월간	월간	월간		월간

2. P22) 수질계측기에 대한 아래 성능검사항목을 추가할 것

- 성능검사 : 직선성, 반복성, 정밀도, 정확도가 시방서 기준이내    일 것.

3. P34) 표7 단계적 충수에 따른 세부추진계획을 아래와 같이 수정할 것

구분	내 용
1단계	‣ 관로 충수 · 공기빼기 및 이토변으로의 세척 · 원수유입밸브 Limit Setting점검 및 수밀상태점검
2단계	‣ 분배조 충수 · 유입유량계 Setting, 여과수수질 분석 및 Jar Test · 분배조 수밀 점검, 분배조 충수 및 배수, 배수후 잔류 이물질 청소
3단계	‣ 오존접촉조 충수(친환경 오존 접촉조 웨어 높이 재점검) · 오존접촉조 수밀점검 · 오존발생기 및 주입설비 부하 시험운전 및 실 주입(이후 지속적으로 투입)
4단계	‣ 활성탄세척 및 충수(유입수로 웨어 높이 재점검) · 활성탄흡착지 수밀 점검 및 흡착지 지별 pH조정 등 우려내기 · 활성탄흡착지 배수 및 회수조 충수 · 각 밸브류 수밀점검 및 회수조 회수펌프 부하 시험운전
5단계	‣ 회수조 충수 · 회수조 충수 및 수밀점검

분 야	채 택 의 견 (2/2)	비 고
운영	- 추가 : 3단계 친환경 오존 접촉조 웨어 높이 재점검 - 추가 : 4단계 유입수로 웨어 높이 재점검 4. 고도정수처리공사가 준공되지 않은 시점에서 시운전하게 됨에 따라 사전에 상수도본부, 시공사, 책임사업관리자가 협의할지라도 하자에 대한 책임소재가 불분명할 수 있으므로 부하시험에 따른 명확한 하자관리를 위하여 아래내용을 추가할 것 - 책임사업관리자 및 시공사가 서류상 시험운전을 승인하고, 시험운전에 공사 관련자가 참여한 상태에서 가동함으로서 하자구분이 명확하도록 특별시방서에 명시가 필요함 5. P19) <기계설비 사전 점검 사항>중 주요 점검항목에 아래내용을 추가할 것 - 각종 배관 도색시 용도별 색상 적정여부 - 압력용기, 호이스트(크레인)등 사용전 법정 안전필증 확인 - 각종 밸브(전동)작동 시험시 밸브내 개도계와 전동조작기내 개도상태 일치 여부 확인 6. P25) 기타사항에 시험운전시 관련 인·허가사항 사전확인 및 시공사, 감리단 등의 법적 안전관리자 선임한 후 착수할 수 있도록 추가할 것.

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  박  기  석  (서명)

심의위원 지적사항(채택의견)

○ 안건명 : 강북아리수정수센터 고도정수처리 시험운전 용역발주심의

분 야

채   택   의   견 (1/4)

비 고

기계

1. 6. 주요업무의 사전승인 내용을 아래와 같이 수정할 것 (p2)

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 감독원의 승인을 받아 과업을 수행하여야 한다.

⇒ 계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

2. 6. 주요업무의 사전승인 내용에 다음 사항을 추가할 것(p2)

- 용역 수행자의 교체

3. 7.3 월간진도보고에 다음 내용을 추가할 것(p3)

- 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

- 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항포함)

4. 7. 과업수행 및 공정보고에 다음 내용을 추가 및 수정할 것(p4)

- 7.5 작업일지 작성(추가)

․ 과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 한다.

- 7.6 참여기술자 투입일수 기록(Time Sheets) 제출(추가)

계약상대자는 참여기술자의 투입일수에 대한 개인별기록을 월간 단위로 작성하여 월별로 제출하되 매월 10일까지 투입기록을 제출하여야 한다.

참여기술자별 투입기록(  월)

성      명 :       인

책임기술자 :       인

월/일	투입시간	휴일(야간) 근무시간	수행업무	비 고
1
.
..
30

분 야	채 택 의 견 (2/4)	비 고
기계	- 7.7 부진공정에 대한 조치(추가) ․ 제출된 추진계획에 대비하여 공정이 지연될 때는 계약상대자로 하여금 부진사유 분석, 만회대책 및 만회공정표를 작성 제출토록 하고, 필요시 부실벌점 부과 등의 조치를 취할 수 있다. - 7.5 관계기관 협의 등 ⇒ 7.8 관계기관 협의 등(수정) 5. 14. 용역수행자의 교체에 다음내용을 추가할 것(p6) - 14.3 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피할 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다. 6. 16. 준수사항 및 고려사항에 다음내용을 추가할 것. (P6) - 기타 당해 과업을 수행함에 있어 과업의 특성 및 현장조건에 따라 요구되는 특기사항에 대하여 추가 기재한다. 7. 17. 과업성과품의 납품에 다음내용을 추가할 것(p6) - 성과품 납품 내용에는 정보소통광장 (http://www.gov20. seoul.go.kr) 등록 및 서울도서관에 제출 후 준공토록 기재할 것 ․ 전체성과품 : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(준공시) 8. 용어를 통일 수정할 것. - 발주자, 서울시 → 발주기관 9. 표1 고도처리 시험운전 수행업무 분담표 구분란 수정할 것(p9) - 종합시험운전업체(토목) →고도처리시험운전업체(토목) 10. 3.5.1 수질분석에 시험운전 기간 중 수질분석 및 횟수에 월간 수질분석 항목은 있으나, 일일 및 주간 수질분석 항목은 없으므로 항목을 작성 추가할 것(p39)

분 야	채 택 의 견 (3/4)	비 고
기계	11. 3.5.1 수질분석 (3) 샘플링은 책임사업관리자 입회하에 샘플링을 채취하여 수질분석 하도록 할 것.(p39) 12. 3.6.2 공정운전에 대한 성능보증 공정별 수질 채수는 상수도연구원, 책임사업관리자, 시험운전용역업체 합동으로 채수 봉인하여 공인기관에 의뢰 하도록 수정할 것.(p42) 13. 4.2 일반적인 주의사항에 아래내용을 추가할 것(p47) - 현장조사 및 시험운전시 안전조끼 등 안전장구 등을 착용하고, 필요한 경우 추가적인 개인보호장구를 항시 착용하여야 한다. 14. 고도정수처리 시험용역의 수질을 설계기준으로 할 것인지, 목표수질로 할 것인지 명확히 제시할 것.(p1, p42)
전기	15. 2.2. 고도처리 시험운전 계획수립 중 “(3) 고도처리 시험운전계획서에 포함 되어야 할 사항”에 아래 내용을 추가할 것(12p) ⑨ 시운전 일정 ⑩ 시운전 항목 및 종류 ⑪ 시험장비 확보 및 보정 ⑫ 운전요원 및 검사요원 선임 계획 16. “용어의 정리”는 중요 부분이므로 혼선이 없도록 수정할 것(8p) - 책임사업관리자(8p, 11p, 12p, 13p) 및 감독관(46p)은 용어가 정의된 “감독원(8p)”과 같은 뜻이므로, 의미상 혼란이 없도록 통일시키거나, 용어해설 등 정리가 필요함 - 시험운전업체(9p, 10p, 15p, 16p, 42p, 45p, 46p) 및 수행주체(12p)는 용어가 정의된 “계약상대자(8p)”와 같은 뜻이므로 통일시키거나, 용어해설 등 정리가 필요함. 17. 1.3 관계법령 내용을 아래와 같이 수정할 것(9p) - (1) 수도사업 완공에 따른 수질검사는 수도법 제26조에 따른다. → (1) 수도사업 완공에 따른 수질검사는 수도법 제19조(완공시 수질검사) 및 제26조(수질기준)에 따른다.

분 야

채   택   의   견 (4/4)

비 고

전기

18.  <기타 전축전기 설비 점검사항> 내용을 아래와 같이 수정할 것(21p)

- 전축전기 → 건축전기

- 각종전기 맨홀부 케이블 정리상태 확인

→ 각종 전기 맨홀내 케이블 여장 확보 여부 및 케이블 정리상태 등 확인

19.  시험운전에 따른 인·허가 사항을 아래와 같이 수정할 것(25p)

[오류]

시험운전 관련 인·허가	인·허가 기관	관련근거
· 구내 통신선로설비 준공검사	관할 우체국 및 한국방송공사(KBS)	정보통신공사업법 제36조 및 동법 시행령 제25조
· 고압가스저장실 설치 준공검사	<생략>	고압가스안전관리법 제25조
· 방화관리자 선임신고	<생략>	<생략>

[수정]

시험운전 관련 인·허가	인·허가 기관	관련근거
· 구내 통신선로설비 사용전검사	관할 시·군·구청장	정보통신공사업법 제36조 및 동법 시행령 제35조
· 고압가스저장실 설치 완성검사	<생략>	고압가스안전관리법 제16조
· 소방안전관리자 선임신고	<생략>	<생략>

20. 사업책임 기술자 선임신고서(51p)의 제출인 명의를 수정 할 것

- 계약상대자 → 계약자

21. 유량계 등에 대한 “부하검사 점검내용(69p)”이 “무부하검사 점검내용(67p)”과 동일하므로, 무부하·부하검사의 특성에 따라 각기 필요한 점검사항을 반영하여 보완·수정할 것.

2014년  4 월  08 일

심의위원 :  최  진  선  (서명)