문서번호	수처리연구과-3702
결재일자	2017.6.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	수처리연구과장	수도연구부장		서울물연구원장
이광제	김승훈	代김승훈		06/09 정득모
협 조
	주무관		김원수

침지식 막여과시설 보완조치 결과

서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

침지식 막여과시설 보완조치 결과

환경부 국책사업으로 건설하여 운영 중인 침지식 막여과 정수시설인수인계와 정수시설 보완 조치결과 보고드림

Ⅰ		시설개요

○ 시설규모/면적 : 5만 ㎥/일(각 2만5천 ㎥/일)

- 가압식 : ㈜대우건설 시공, ’15. 4월 인수인계 완료

- 침지식 : ㈜한화건설 시공, 인수인계 시설(금회)

○ 총사업비 : 221억원(환경부 170, 서울시 37, 기업체 14)

- 서울시 사업비는 기반시설 신축에 사용

○ 사업기간 : 2004. 12 ~ 2011. 4

- 공사기간 : 2007. 12 ~ 2011. 4

Ⅱ		주요 추진경위

○ 환경부와 연구과제 협약(’04. 12.)

○ 막여과 기반 및 설비시설 착공(’07. 12.)

○ 침지식 막여과시설 준공(’11. 4.)

○ 가압식 막여과시설 인수인계(’15. 4.)

○ 침지식 막여과 인수인계를 위한 보수 및 합동운전 실시(’16. 9.)

- 생산량 검증 합동운전 실시 검증 완료 (한화측 의견)

○ 2017년 1차 막여과시설 인수인계 관련(과장)회의 (’17. 3. 9.)

○ 2017년 2차 막여과시설 인수인계 관련(과장)회의 (’17. 4. 18.)

- 인수인계 절차 등 이견으로 보수 유보

○ 2017년 3차 막여과시설 인수인계 관련회의 (’17. 5. 11.)

- 인수인계를 위한 주요내용 협의

○ 침지식 막여과정수시설 시설 보완 완료(’17. 5. 29.)

Ⅲ		침지식 막여과시설 보완 및 조치결과

□ 시설보완

○ 서울물연구원 및 영등포정수센터 요청 사항(12건)

- 원수 배관 재용접

- 에어콤프레셔 소모품 교체

- 1, 2단 역세펌프B 인버터 수리

- 약품실 누액부 가스켓 교체 및 미사용 황산 탱크 막음, 물질평 표기 정정

- 약품실 바닥 재도장 및 누액 감지센서 설치

- 약품세척용 주입배관 신설

- 약품실 가성소다 펌프 회수배관 이동 및 압력지시계 교체

- 처리수 입자계수기 보정

○ 한화 추가 조치 사항(6건)

- 3, 4지 송풍기 밸브 수리 및 3지 처리수 클램프 교체

- 송풍기 점점 및 제어판넬 수리

- 콤프레셔 냉각기 점검 및 수리

- 약품실 전선관 덮개 교체

- 응집지 pH 센서 교체

□ 조치결과

○ 요청사항(12건) 및 시공사 자체 조치 사항(6건) 완료

○ 조치후 ’17. 6. 9. 현재 시운전결과 이상없음

Ⅳ		침지식 합동 운영 및 교육

○ 현장 확인을 통한 세부 내용

- 합동 시운전(’17. 5. 23. ~ 현재)

- 운영교육(4차 수행)

- 보수완료 사항 합동점검 2회 실시(’17. 5. 25, 6. 1.)

Ⅴ		향후계획

○ 침지식 막여과정수시설 인수인계 완료예정(’17. 6. 12.)

붙임 : 시설물 조치결과 세부(사진포함) 1부. 끝.