문서번호	시설관리과-15926
결재일자	2017.6.15.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		代채규성	06/15 최명익
협 조	주무관			홍현민
	주무관			채규성
	주무관			배형진
	주무관			박병화
	주무관			나인종

기전시설 순찰점검 결과 보고

2017. 06. 14

동부수도사업소

(시설관리과)

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2017년 06월 14일 (수)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (대현산,아차산,용마)(금호,응봉,아차산소,용마소,신내배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B,휘경C, 마장,망우,신내)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역15,중블록22)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 신내배수지 - 항 청소 관련 청소업체 전기사용 안전유의 및 화재 예방 지시 - 1지 항 청소 관련 물빼기 작업 (급수체계 전환에 따른 전동밸브 조절 및 현장점검) - 배수지 밸브 개도 상태표시 및 지시계기 작동상태 점검 - 1지 항 청소 완료 및 수질검사 완료 후 정상담수 ○ 신내증압장,신내(배)가압장,망우증압장 - 유량계 유량값 전송상태 및 전기설비 작동 상태 점검 양호(유량계점검표첨부) - 제어센터 ↔ 현장간 원격제어 감시시스템 기능 이상유무 점검 양호 - 펌프 운전중 전류값,주파수,전압값,토출압력등 점검 양호 ○ 대현산배수지(사진첨부) - 관리동 화장실 세면대 부속(아이트랩)교체 작업 ○ 아차산배수지 - 관리동 및 전기실 석면 위해성 평가 조사 조사기관 : ㈜이에이그룹 엔지니어링 제 출 처 : 서울시 기후환경본부(기후변화대응과) 조 사 자 : 임 평 주
소모자재 사용내역	- 세면대부속(아이트랩) : 대현산배수지 관리동 화장실 교체(1개) - 대걸레(청사마포) : 대현산배수지 관리동 바닥청소용 현장반출(3개) - 비상용경광봉 : 순찰차량에 비치(1개) - 안전화(절연화) : 현장 순찰 점검자 지급(2켤레) - 순간접착제 : 제어센타 및 순찰차량에 비치(3개) - 절연장갑 : 제어센타 및 순찰차량에 비치(20죽) - 절연테이프 : 제어센타 및 순찰차량에 비치(20개) - 드릴날(50pcs) : 순찰차량에 비치(1개) - 조인트 플라이어 : 순찰차량에 비치(1개)

□ 점 검 자 : 지방공업주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복