제2.3소화조 가온설비 운영일지 2017년 06월 20일.화요일. 주)제1조 김윤기(연가) (야)제2조 성낙승 일 근 :염진록,전석원,이상영																																							결재		근 무 자									기 안								총반장								담 당								과 장
																																									00:00～24:00
																																									주)이상영 야)성낙승									성낙승								염진록								박한수								06/22 정종기
호 구분 시간	1 호								2 호												3 호														4 호																5 호																6 호
	연료 압력		배기 가스	펌프 압력		입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력			배기 가스	펌프 압력		입구 온도		출구 온도		연료 지침		연료 압력		배기 가스			펌프 압력		입구 온도	출구 온도			연료 지침			연료 압력	배기 가스				펌프 압력				입구 온도		출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스		펌프 압력			입구 온도			출구 온도		연료 지침			연료 압력			배기 가스		펌프 압력			입구 온도		출구 온도			연료 지침
	kg/cm2 mmH2O		℃	kg/cm2		℃	℃	ℓ (m3/분)	kg/cm2 mmH2O			℃	kg/cm2		℃		℃		ℓ (m3/분)		kg/cm2 mmH2O		℃			kg/cm2		℃	℃			ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O	℃				kg/cm2				℃		℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2			℃			℃		ℓ (m3/분)			kg/cm2 mmH2O			℃		kg/cm2			℃		℃			ℓ (m3/분)
00 : 00
09 : 00
13 : 00			(	윤		휴	중	)				(	윤		휴		중		)		(		윤			휴		중	)						(	윤				휴				중		)										(			윤			휴		중			)			(		윤			휴		중			)
18 : 00
24 : 00
연료 사용황																						경유 수급 현황 [ℓ]									소화가스 저장 탱크 지침(㎜)																		소화조 온도(℃)
구분					전일지침					금일지침						사용량 (㎥)						구분			입고량			잔 량			시간			2홀더				A					B		C				시간				A-1				A-2				B-1				B-2				C-1				C-2					D-1
소화가스 사용량					658,813					658,813						0						1호						24200			04:00			4960				3080					1050		1420				04:00				31.7				32.2				31.0				33.2				31.1				31.8					29.1
																						2호						22681			13:00			6820				4120					2169		2360				13:00
																																																					31.7				32.2				31.0				33.2				31.1				31.8					29.1
경유 사용량
																												46881			24:00			8390				3674					2004		1800				24:00				31.7				32.2				31.0				33.2				31.1				31.8					29.1
#3처리장 소화가스 발생/사용량														온수 순환펌프 가동현황																												대기오염 배출저감시설 운영현황
발생량		계			74,022						㎥/일			점검 시간				A-1		A-2				B-1			B-2			C-1			C-2				D-1					점검간					C O (ppm)					O2b (%)			SO2 (PPM)					NOX (PPM)			배기가스 유 량 (㎥)					배기가스 유입온도 (℃)			배기가스 출구온도 (℃)					유 동 층 입구온도 (℃)			유 동 층 출구온도 (℃)
		#2발생량			14,721						㎥/일							공급 압력 (kg/cm2)		공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)			공급 압력 (kg/cm2)				공급 압력 (kg/cm2)
		#3발생량			59,301						㎥/일																															법정기준치					200					25			200					80			-					-			-					-			-
사용량		계			67,292						㎥/일			04:00				2.9		3.0				3.0			2.9			3.1			3.0				3.1					00:00
		예스코			29,839						㎥/일
														08:00				2.9		3.0				3.0			2.9			3.1			3.0				3.1					08:00													운					전			정					지
		#3보일러			0						㎥/일
														13:00				2.9		3.0				3.0			2.9			3.1			3.0				3.1					13:00
		건조시설			37,453						㎥/일
														17:00				2.9		3.0				3.0			2.9			3.1			3.0				3.1					18:00
		잉여가스			0						㎥/일
														24:00				2.9		3.0				3.0			2.9			3.1			3.0				3.1					24:00

2. 제2처리장 가온보일러 운영현황
점검 시간	1호	2호	3호	온수순환펌프	소화조 온도
소화조순환펌프	보일러순환펌프
연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	연료 압력	배기 가스	입구 온도	출구 온도	연료 지침	1호	2호	3호	4호	1호	2호	5조	7조	8조	9조	10조
mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	mmH2O	℃	℃	℃	ℓ	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	℃	℃	℃	38.5℃	℃
04:00																3.2				3.3		35.6	35.5	36.9	38.5	34.4
08:00																3.2				3.3		35.6	35.5	36.9	38.5	34.4
13:00		운	휴				운	휴				운	휴			3.2				3.3		35.6	35.5	36.9	38.5	34.4
17:00																3.2				3.3		35.6	35.5	36.9	38.5	34.4
24:00																3.2				3.3		35.6	35.5	36.9	38.5	34.4
유류저장탱크 안전점검	소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#3가온보일러	#3발전실	#2소화가스 저장탱크	#3처리장 A조	#3처리장 B조	#3처리장 C조	점검자
누유여부	이상 여부	누유여부	점검여부	가스누설여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설 여부	이상여부	가스누설여부	이상여부
09:00	이상없음	이상없음			이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	이상영
18:00	이상없음	이상없음			이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	예스코전용	성낙승
소화가스 탈황설비 운영현황	잉여가스 버너 가동현황 (시설용량:1,200㎥/H)
처리장	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (PPM)	황화수소 유출농도 (PPM)	운 영 및 정 비 현 황	호수	가동시간	소화가스 공급압력 (mmH2O)	운전상태 (A)	총 가동시간 (시간)	소화가스 사 용 량 (㎥)
송풍기	부스타 펌프	연소버너
제2처리장 (습 식)	295	2215	301	정상가동	1호		1070	20	25	20	시간	(㎥)
2호		1050	25	24	25	시간	(㎥)
# 3 처 리 장	건식	287	1816	924	정상가동
계						시간	(㎥)
습식	312	924	63	정상가동	안전점검 및 정비사항 ◉#2처리장 2소화조 브로워 V벨트 상태 점검 및 소화조 테스코 밸브 부분 스컴제거 ◉#2.3처리장 가스홀더 가스공급량 조정 및 소화가스 배관 누기 순찰 점검 ◉#2.3처리장 탈황장지 황화수소 농도 측정 작업 및 촉매제 공급량 조정 ◉#3처리장 소화조 가온용배관(환수관 250A)보강 및 보수작업 중.(고무신축이음 및 프랜지방식 적용 보수중) ◉#3처리장 소화조 가온용 환수관(300A)보수/보강)완료. 건조장 온수 이송으로 제2소화조, 제3소화조 가온중. ◉#2.3처리 전처리탈황탑,주촉매탈황탑 액상촉매 스케일 제거 및 스트레너 청소작업. ◉#2처리장 분뇨소화조 9조 트레스코밸브실 스컴 제거 및 관통작업.
#2소화조 가스교반기 운영현황
점검시간	1호	2호	3호	4호
가스압력태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 0.9kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태	가스압력상태 1kg/㎠	오일공급상태
04:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
13:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상
24:00	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상	정상