문서번호	도시철도설비부-7929
결재일자	2017.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설전기과장	도시철도설비부장
황영필	代이현준	06/29 정찬웅

9호선3단계 공사관계자 합동회의 결과보고

「정거장전기공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 06.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 3단계 공사관계자 합동회의 결과 보고

- 정거장전기공사 -

도시철도 9호선 3단계 정거장 전기분야의 정밀시공 및 현안사항 협의를 위한 공사관계자 합동회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		현 황

○ 사업개요

- 규    모 : 총연장 9.14km(정거장 8개소)

- 사업기간 : '09. 01. ～ '18. 12.

○ 공사업체 및 감리사 현황

공구명	시 공 사		감 리 사		비 고
	회 사 명	현장대리인	회 사 명	전기감리
918	SK건설	김기환	신우디앤시	박상환
919	삼성물산	박태영	세종기술	이정선	2개정거장
920	롯데건설	배준용	배산ENG	심상점
921	포스코건설	조한범	유신	최태진,이진환	2개정거장
922	대우건설	김남훈	신명기술	문종훈
923	대림산업	김평화	도화종합기술	조백기

II		회의 개요

○ 건    명 : 정거장 전기공사 현안사항 협의

○ 일    시 : 2017. 6. 27(화) 10:00~12:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 10층 회의실

○ 참 석 자 : 시설전기과장, 공사관리관, 전기감리원, 시공책임기술자

III		회의결과

공구별 추진공정

공구별	918공구	919공구		920공구	921공구		922공구	923공구
정 거 장	931	932	933	934	935	936	937	938
추진공정	32.12%	35.20%	35.20%	59.50%	48.90%	47.50%	60.09%	64.20%
계획공정	32.13%	35.20%	35.20%	62.00%	26.50%	26.50%	55.98%	64.26%

본부 지시사항

○ 시공인부 안전교육 철저

○ 시공도면 관리 철저

○ 시공전 반드시 시공상세도를 감리단에 제출하여 승인후 시공할 것.

- 임의시공은 재시공 대상임

○ 분전반 문짝은 건축마감과 동일한 색상이 가능하므로 건축과 협의하여 제작할 것.

○ 미술장식품이 설치되는 정거장의 특수조명은 대합실의 전반조명을 저하시키지않도록 검토 철저

○ 태양광 설비를 외부 엘리베이터 상부에 설치시 건축분야 디자인심의에 저촉되지 않도록 사전 협의 필요

시공관련 현안문제 검토

○ 호계분리는 화재등의 사고가 건전한 호계에 전이되는 것을 방지하기 위한 것이므로 전력간선의 호계분리 철저

○ 집수정 MCC반 PAD의 높이는 승강장보다 높게 설치하는 것이 원칙임.

다만, MCC설치 공간이 부족할 경우 윗층에 설치하고, 집수정에는 컨트롤판넬을 설치하는 등의 보강이 필요함.

○ 집수정 MCC반 PAD의 높이가 50cm 이상이면, 기기조작을 위한 공간확보 및 발판과 난간을 설치하여 유지관리의 편의 및 관리자의 안전을 고려하여야 함.

○ 중앙 집수정 MCC반에는 장마시 MCC반 내부로 우수침입 우려가 없는지 면밀히 검토하여 사전에 조치할 것.

공사장 안전관리 철저

○ 가설분전반 관리 철저

- 도로변 복공판 상부에 설치된 분전반은 차단기 접속상태 확인

- 가설분전반 접지선 탈락 유의

- 사용하지 않는 가설분전반은 현장에서 즉시 반출

○ 고소작업시 안전관리 철저

- A형 사다리는 사용을 자제하고, 필요시 2인1조 작업 및 아웃트리거 필수

IV		향후 추진사항

○ 정기적으로 공정회의 개최

○ 긴급하게 발생되는 사항, 불특정하게 발생되는 중요사항 – 수시보고.  끝.