	마포소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	소방특별관리시설물 소방특별조사 결과 보고(공덕역)

1. 관련문서

가. 본부 예방과-9561(2017.4.12.)호『소방안전 특별관리시설물 소방특별조사 결과 알림(공덕역)』

나. 예방과-9347(2017.5.15.)호『소방안전 특별관리시설물 소방특별조사 조치명령서(공덕역 공항철도 및 경의선)』

다. 예방과-12022(2017.6.23.)호『특별관리시설물 조치명령 확인점검 계획(공덕역 공항철도 및 경의선)』

라. 예방과-12331(2017.6.29.)호『특별관리시설물 조치명령 확인점검 결과보고(공덕역)』

2. 위와 관련 소방재난본부에서 실시한 소방특별조사 결과 지적사항(권장) 대상에 대한 조치 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 확인일시 : 2017. 6. 26.(월)

나. 결    과 : 조치완료

대상명	구분	소방시설 지적사항	확인결과	비 고
경의선구간	경보설비	○ 수신반 상 경고 표시등 점등(3곳)	조치완료
	피난설비	○ 피난구 유도등 중형 설치(승강장) ○ 피난구 유도등 미점등(지하1층 게이 게이트 앞 1개소, 특별피난계단상 연 결 부위 1개소) ○ 공기호흡기 사용법 및 인명구조기구 표지 미부착(전체)

대상명	구분	소방시설 지적사항	확인결과	비 고
경의선구간	소화활동설비	○ 지하2층 노엘 사무실 공기유입구 미설치 ○ 지하2층 사무실 하부 공기유입구 폐쇄 ○ 특별피난계단 제연설비 동작 불량 - 부속실 댐퍼 수동조작 시 제연 급기 팬(계단측 및 전실측) 동작하지 않음	조치완료
	기타 (권장)	○ 수신반 구획 실은 별도의 자동식소화 장치를 설치할 것 ○ 공기호흡기 보조마스크는 결합하여 유지 할 것 ○ 이산화탄소소화설비 위험경고표지 부착 할 것 ○ 지하1층 7번 소화전 내 비상콘센트 커버 분리
공항철도 구간	소화설비	○ 휀룸 청소구에 설치한 개폐밸브 나사 보호용 캡 탈락	조치완료
	경보설비	○ 수신반 상 경고 표시등 점등(3곳)
	피난설비	○ 특별피난계단 상 통로유도등 미점등 ○ 특별피난계단 상 통로유도등 예비전원 감시등 점등 ○ 특별피난계단 상 통로유도등 미설치 ○ 복도 통로유도등 화살표 방향 부적정 ○ 공기호흡기 사용법 및 인명구조 기구 표 기구 표지 미 부착(전체)
	소화활동 설비	○ 특별피난계단 제연설비 동작 불량 - 부속실 댐퍼 수동조작 시 제연 급기 팬(계단측 및 전실측) 동작하지 않음
	기타설비	○ 이산화탄소소화설비 위험경고표지 부착 할 것(전기실, 신호실, 통신기기실등) ○ 고객지원실 제연설비 유입방식 확인 할 것

붙임    시정조치 완료 확인 사진  1부. 끝.

	마포소방서장
담당자	송규환		검사지도팀장	조원건		예방과장	06/29 代오금미
협조자
시행	예방과-12368	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3492	/전송	02-716-1192	/	start0514@seoul.go.kr	/	대시민공개