세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
		중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 검토결과 통보(2차)

1. 공단 공사감독2처-6012(2017.06.29.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 *****************************에 대한 현장실정 보고서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 공사시행에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

- 보고내용 및 검토의견

연번	구 간	서울특별시 시설관리공단 보고내용	사업소 검토의견
1	2구간	〇 관급자재 추가청구 및 변실추가설치 1. 당초설계 가. 2구간의 미군부대 입구에서 기존관 200mm, 400mm분기 연결시 당초 400mm밸브를 재용하여 설치하도록 설계 나. 동 지점에서 미군부대로 들어가는 인입관 연결(150mm)이 설계에 누락되어 있음. 2. 시설관리공단의견 가. 400mm분기 연결 시 400mm밸브 및 변실을 신규 설치하는 것이 타당. 나. 미군부대로 들어가는 150mm인입관을 연결해주기 위해 밸브 및 원형 변실을 추가 설치하는 것이 타당. 다. 대략공사비 : ********* - 관급자재 추가 청구 : 400mm밸브 1개, 150mm 밸브 1개	〇 관급자재 추가청구 및 변실추가설치에 따른 조치의견 가. 400mm분기 연결 시 400mm밸브 및 변실을 신규 설치하는 것이 타당하다고 판단됨. 나. 미군부대로 들어가는 150mm 밸브 설계도에서 누락 확인. 연결해주기 위해 밸브 및 원형 변실을 추가 설치하는 것이 타당.

끝.

							중부수도사업소장
주무관							조민성			급수설비팀장					박장진					급수운영과장					07/04 代박장진
협조자
시행			급수운영과-14257									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송			3146-2189					/	wat0619@seoul.go.kr												/	부분공개(6)