문서번호	기술심사담당관-12442
결재일자	2017.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제165호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		07/13 이제원
협 조
	기술관리팀장		조현석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(6월)

2017. 7.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(6월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `17년 6월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2017. 6. 13.(수)	2017. 6. 17.(토)	2017. 6. 20.(화)	2017. 6. 27.(화)
공 사 명	신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	신내 640 행복주택 건설공사	양평1유수지 CSOs 저류주 설치공사	항동지구 도시생활주택 3단지 건설공사
사업부서	도시기반시설본부	서울주택도시공사	도시기반시설본부	서울주택도시공사
공사기간 (공정률)	‘13.05.27.~ ’18.01.22.(54%)	‘16.07.01. ~ ’19.04.29.(18%)	‘16.12.05. ~ ’19.08.04.(20%)	‘16.05.02. ~ ’18.06.22.(32%)
점검자	· 창건이앤씨 박지배 · 한국건설기술연구원 곽종원 · 도화엔지니어링 나상호 (직원 : 기술관리팀 2)	· 성우구조안전기술 음성우 · 무영종합건축 박태희 · 한국가설협회 김곤묵 (직원 : 건축심사팀 3)	· 경동엔지니어링 김제경 · 한국종합기술 원종진 · 동부엔지니어링 김구환 (직원 : 토목심사팀 3)	· 세진에스씨엠 채흥석 · 한국건설안전협회 안무영 · 동양미래대학교 장덕배 (직원 : 건축심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 가시설 및 토공, 안전물 설치상태 등 시공상태 확인

- 저류배수터널 굴착공사 중 안전관리 실태 점검

- 가시설 시공상태 및 현장 안전관리 실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․안전․공정관리 등 시공관리

- 설계도면 관리상태 및 시공상세도 작성상태 점검

- 공사 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	56	29	21	6
신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사	8	6	2	-
신내 640 행복주택 건설공사	18	10	6	2
양평1유수지 CSOs 저류주 설치공사	10	5	2	3
항동지구 도시생활주택 3단지 건설공사	20	8	11	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 목동1펌프장에 인접한 기존 유수지는 노후 구조물로 중장비 진입 시 구조적 안전성에 문제가 될 수 있으므로 기둥의 종류를 라멘부와 신축부로 구분하고, 중장비 작업 시 라멘부 쪽으로만 이동가능 하도록 상부에 페인트칠 등 표식처리 필요(신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사)

- 목동1펌프장 옹벽과 연결되는 기존 유수지 외측 날개벽에 발생한 수평균열에 대한 조치 필요(신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사)

- 본선터널 하부 제물포터널 교차 구간에 표식을 설치하여 공사중 지속적인 관측요함(신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사)

- 지하벽체 콘크리트 타설과 동시에 흙막이(CIP) 가시설인 스트러트를 해체하고 있는데, 벽체 안정성을 위하여 띠장 및 스트러트는 지하벽체의 콘크리트 강도가 설계강도의 70% 이상 발현된 것을 확인 후 해체 작업할 것(신내 640 행복주택 건설공사)

- 타설된 지상1층 바닥 Slab 위에서 중장비 작업 시 사전에 구조검토를 통하여 잭서포트 설치 등 안전성 확보 후 작업 실시(신내 640 행복주택 건설공사)

- 안전난간대 및 중간수평재가 누락되었으므로 추가 설치 요하며, 후속 공종 시 시스템동바리는 구조계산서 및 조립도를 준수하여 시공 관리요함(신내 640 행복주택 건설공사)

- sheet pile구간 어스앵커 정착장이 자갈층에 위치하는 것으로 설계되어 있는데, 그라우팅 시 유실 또는 충분한 강도의 구조체 형성이 곤란 할 수 있으므로 정밀시공 및 인발시험 실시요망(양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사(1차))

- 가시설(sheet pile+앵커) 계산 시 배면 수위상승에 따른 수압을 별도 반영하였지 여부 확인 필요(양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사(1차))

- CIP 벽체와 sheet pile 연결부 시공불량으로 누수가 우려되므로 차수그라우팅 실시 검토(양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사(1차))

- 쐐기파일 제작시 이음부 용접관리 및 파일 기울기를 감안하여 적정간격 유지바람(양평1 유수지 CSOs 저류조 설치공사(1차))

- 지하주차장 외벽 흙막이 벽체구간의 어스앵커 강선 길이 부족(항동지구 도시생활주택 3단지 건설공사)

품질관리 분야

- 목동1펌프장 기존 토출부 연결 시공을 위하여 시공상세도 작성 필요(신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사)

- 목동1펌프장 철근이음부의 콘크리트 치핑 미실시(신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사)

- 저층부(주차장 구간) 최상층 기둥 주근의 정착부분 구조적 문제가 있는 것으로 판단되므로 도면 등 검토 필요(신내 640 행복주택 건설공사)

- 철근 관련 지적사항(항동지구 도시생활주택 3단지 건설공사)

․보의 Strrup(늑근)하부 결속 보완요함

․철근 이음길이 확보 요함

․철근 구부림은 구조도면에 표시된 곳 아니면 사용제한 요함

․9층 슬래브, 1층(난간 구조물) 철근피복두께 부족

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.