제75차 건설기술심의 소위원회 의결서

심의일자 : 2017. 7. 17

□ 안건명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

위 안건에 대한 건설기술심의소위원회 심의결과 위원별 심의의견을 보완하는 조건으로 「조건부 채택」 의결함.

※ 구조분야(강창선 위원) 추가의견은 구조보완의 적정성 여부를 해당위원으로부터 확인 받아 결과 통보 시 제출할 것.

【주요 심의내용】

○ 지붕층 Bracing 보완 및 Top Light 접합부 상세도 추가할 것.

- 지붕층(경량지붕)의 Bracing은 건물가새 기능이 아니므로 대부분 삭제하고 압축 부재의 좌굴방지용 Bracing을 보완바람

- Top Light 접합부(강접합)상세도 추가바람

○ 지하1층 선큰과 면한 발전기실 내로 (수영장, 선큰으로부터)물이 침투하여 장비 손상 우려있으므로 적절하게 조치 할 것.

○ 흙막이 벽체가 CIP공법(차수성)이고, 시추공 지하수위가 G.L –9.8~12.5m로 매우 낮게 위치하며 흙막이 공사는 착공 12월, 6월에 끝나므로 홍수위 까지 고려할 필요가 없으니 차수그라우팅 적용 심도를 축소 조정할 것.

○ 남측면 회양목 대신 황금측백으로 변경 검토할 것.

- 수종연결 및 인근 공원과의 연계성, 서측 서양측백과의 조화

붙임 : 건설기술심의 위원별 채택의견서

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 지하1층 우수계획도상에 선큰 공간과 수영장 X1축열 개방 DA부위의 우수처리가 불명확하니 조치 요(A-116) 2. 지하1층 평면도 1) 수영장의 Y5열 통로폭이 협소한바(현재 약 800mm 확보) 수영장 풀을 아래쪽으로 이동하여 (Y3열 타일 끝선을 Y3열 원형 기둥선까지 이동)Y5열 통로폭을 조금이라도 더 넓혀줄 것 2) 공조실 DA와 주차로 외벽쪽 DA(X2∼X6 x Y6열)에 점검문 설치 요 3. 지상 1층 평면도 1) 북카페 바닥에 단차가 있어 이용에 불편하고 공간 가변적 사용에 제약이 됨. 단차를 없애는 방안 검토 요 2) X1∼X2 x Y3축선상의 수영장 투시창을 확대 요 4. 지상2층 평면도 대체육관 바닥면적이 약 840m2로서 행사장 용도로 사용시는 많은 인원들이 일시적으로 이동 하므로 지상1층으로 연결되는 폭 4m, 3.6m계단 2개소로는 부족한바 계단폭의 확대 또는 계단의 추가 설치가 필요할 것으로 판단됨. 위와 같은 관점에서 대체육관의 활용용도와 현 계단 계획의 적정성에 대해 검토 요망 5. 지상4층 평면도 옥상바닥을 T20 인조화강석으로 마감함, 인조화강석은 보통 실내용으로 사용하는바, 동파방지, 내구성 등 측면에서 외부용으로 활용 가능한 자재인지 확인 요 6. 단면도3 1) 3층 문화강좌룸2, 강사실 및 화장실의 외벽창호 AW36 개폐창 하부 높이가 600이므로 AW36의 개폐창 부위에 안전 난간봉을 설치하여 추락방지 조치 요	삭제

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	2) 수영장의 유아용 풀 하부피트 층고가 1.5m인바 해당 피트상부에 설치되는 보춤을 고려하여 설비배관 시공 및 유지관리에 지장이 없는 적정 층고인지 검토요 7. 대체육관 출입문 대체육관 2층 출입문이 철재 반자동문으로 계획되어 있으나 체육공간의 소음방지 측면에서 방음문으로 검토 요 8. 수영장 외부창 AW21은 손이 닿지 않는 고창이므로 개폐창을 전동창으로 계획 요 9. 창호일람표상의 외부 개폐창에 방충망 설치 요 10. 유리문 손보호대 설치 강화유리문(SFD)는 보통 문 강화유리에 손잡이가 설치되므로 12mm 강화유리를 사용하나 현 설계는 T10강화유리문으로 계획되어져 있는바 적정한 것인지 검토 요 11. 자동문 ASD의 가동문이 T10강화유리로 되어있는바 T12강화 유리로 변경 요 12. GD1, GD2의 강화유리문이 T8,10규격으로 되어있는바 T12강화 유리로 변경 요
시공성	13. 방풍실1 단면상세(A-701) 방풍실 천장이 125x75x3.2@600 각관 상하부에 40x40x1.6 @450각관을 추가설치하고 최종 고밀도 목재패널 마감하게 되어있는바 125x75x3.2 각관을 @450간격으로 설치하고 40x40x1.6 @450각관설치를 생략하며,125x75x3.2 각관하부에는 고밀도 목재패널을 각관에 screw로 직접취부하고, 각관 상부에는 내수합판위 T2 방수시트위 목재패널을 취부하는 방법으로 변경검토 요

항 목	채 택 의 견	비 고
유지관리	14. 기계실 복도 인근의 수영장 피트 점검구 규격이 500x1000으로서 통행에 불편하니 규격을 확대 요 15. 석고보드 천장과 같이 천장재 탈착이 어려운 종류의 천장에는 천장 점검구(600x600) 설치 요
안전성	16. 실내재료마감(A-202,203) 대체육관 라인흡음판넬과 충격흡수판넬이 방염성능이상 확보된 자재인지 확인 요 (화재예방 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 19조,20조 적용) 17. 단면도1(A321) 북카페상부 노출 철골보 및 대체육관 천창부위 철골기둥의 내화페인트 및 천장속 철골보의 내화피복 뿜칠 표기 및 사양(몇시간 내화?)표기를 명확히 할 것
경제성	18. 지하1층 공조실,기계실,전기실,발전기실과 지상3층 공조실 벽체의 T85 glasscloth 두께가 과한 것으로 판단되니 T50mm로 변경하여 공사비 절감(실내재료마감, A-202,203) (단 간접외기 단열재 기능을 겸비하여 T85로 계획 벽체부위는 원안 유지) 19. 옥상 평스래브 파라펫 벽체에 단열재 설치는 단열효과가 별로 없으니 삭제하여 공사비 절감하고 계단실 상부스래브에 단열재 표시가 누락되었으니 보완 요(외벽 평 입단 상세도-9, A-509) 20. 대체육관 천창부위 벽체마감이 단열재위 아연도 각관위 T12내수 합판위 T3 AL시트로 되어있는바 AL시트하부의 내수합판은 없어도 되니 삭제하여 공사비 절감 요.(A-513외 타 단면도상에 내수합판이 설치되어있는 부위도 조정 요) 또한 단열재 실내측에는 석고보드마감위 수성페인트 마감을 하도록 되어있으나(A-513- B상세) 해당 상세가 누락되어 있으니 보완 요(외벽재료 마감상세도-2, A-512)

항 목	채 택 의 견	비 고
환경성	21. 실크기에 비해 개폐창 면적이 적다고 판단되는 아래의 창호에 대하여 개폐창을 추가 설치하여(Fix창 일부을 개폐창으로 변경) 자연환기를 보다 원활히 할수 있도록 조치 요 -지하1층 선큰주변 외벽창호(AW7 또는 AW8) -지상2층홀 AW25 -지상3층 무용실 AW33 및 지상3층홀 AW35 -지상4층 홀 외벽창호(AW40 또는 AW41) -대체육관 천창 AW47과 AW48
기 타	22. 실내재료마감(A-202,203) 1) 지하1층 공조실 천장이 T50 glasscloth 마감으로 되어있으나 단열계획도상에는 T150 비드법 보온판으로 되어있고, A-501 단면도에는 T-105단열재로 상이하게 표기되어 있으니 조정하고, 단열재로 마감시 단열재위에 T10흡음 뿜칠하여 연소방지 및 미관제고 2) 대체육관 바닥마감이 마루틀위 단풍나무 후로링(F-18)이나 실내재료마감 상세도상의 해당상세는 상이한바 수정 요 23. 외벽 평입단 상세도-2(A-502) 지열 기계실 천장 및 벽체가 glasscloth로 되어있으나 실내재료마감표상의 콘크리트 면처리, 콘크리트 면처리위 수성페인트 마감과 상이하니 조정 요(A-503공통) 24. 창호도 누락등 보완 1) 지상1층 계단실2쪽의 수영장 투시창을 SSW-1으로 표기한바 해당부위가 층간 방화구획을 필요하는 부위이므로 방화샷터 설치 등 방화구획에 필요한 조치요망 및 3층 사무실 북쪽외벽(Y6축)창호도 누락 2) 지상1층 통신실 출입문이 SD1으로 계획되어 있으나 방화계획도상에는 방화문으로 계획되어있으므로 FSD로 수정 요 25. 북카페 내벽전개도-1의 철골보에 내화페인트 표기요(A-732) 26. 3층 무용룸 내벽전개도-2의(A-752) Y4-Y5벽체에 창표기 요	내용추가

2017년 7월 17일

검토위원 : 박  의  수

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
관계법령 적용 적정성	1. 각종 인증분야에 대한 검토 및 도서반영 적정성(건축계획,) (1) 장애물 없는 생활환경 인증(최우수 등급) - 지상3층 대체육관 관람석의 장애인석 배려 방안 검토 - 2층 헬스장의 장애인 이용과 대체육관의 장애인 체육을 배려시 2층 장애인화장실의 추가 설치가 필요하지 않을지 이용계획 검토
계획성	2. 수영장 이용객 출입관리계획 수영장 비회원의 출입 통제 관리방안과 이에 따른 설비 검토 3. 수영장과 휴게실의 연결 출입문 문제점 검토 - X6-Y2열 기둥 옆에 위치한 수영장과 홀의 출입기능은 무엇인지 ? - 수영장 운영상 수영 중 휴식기능을 고려한 것인지 아니면 피난용인지 관리차원에서 검토 필요 - 특히 수영장의 습한 공기와 소독 냄새의 차단을 고려한 기밀성 확보 필요 4. 수영장 탈의실 규모의 적정성 검토 - 수영장 운영 프로그래상 예상되는 이용객 규모에 따른 부속시설 규모 확인 요망 - 여자 락카 88개에 비해 샤워기 61개의 축소 여부 검토하여 가능하다면 탈의실 내 대기공간(휴게) 확보 필요성 검토 - 샤워부스 이용시 타인의 샤워시 거품등으로 인해 안측 샤워기 이용에 불편할 것으로 예상되며 특히 X2열의 화장실 옆 여자 샤워부스는 통로 깊이의 최소화 검토 필요

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	5. 유아풀의 물놀이 기능 부여 - 유아풀의 바닥은 일부 경사면으로 하여 3세이하의 어린이 물놀이가 가능토록 검토 6. 남자화징실 소변기의 칸막이 설치 검토 - 수영장 내부의 남자 화장실 소변기는 화장실 칸막이 안에 설치하여 남자 탈의실의 여성 이용시를 고려토록 검토 (이용객의 수요를 볼 때 평일에는 여성 이용객이 절대 다수 임) 7. 지하1층 휴게실 화장실 규모 축소 검토 - 수영장 층 외부 화장실의 규모는 휴게실 규모에 비해 축소 가능한지 검토 필요 8. 환기구 디자인 검토 - 지하층 환기를 고려한 환기구 위치와 이에 따른 조형성 검토
유지관리성	9. 수영장 측벽 설비배관의 유지관리 공간 확보 검토 - 수영장 물 급배수 방식에 따라 측벽 설비 배관공사시 Y5열 핏트의 보수 작업공간 검토
안전성	10. 계단실2 외벽측 대형 창의 안전난간 설치 - 복도측에서 피난계단으로의 피난시 거주자의 안전 확보 (A-509)

2017년 7월 17일

검토위원 : 조 익 수

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축계획

항 목	채 택 의 견	비 고
관계법령 적용 적정성	1. 각종 인증분야, 공공건축물 개방혁신 심의 가이드라인 등의 당해 설 계용역 과업에 대한 제시등급과 적용 세부 반영내용을 확인할 수 있 도록 설계설명서와 설계도서에 명확히 표기 보완 할 것. (1) 장애물 없는(BF) 생활환경 인증 (2) 녹색건축물 등급 인증 (3) 건축물 에너지 효율등급 인증 (4) 신.재생에너지(연도별 공급 의무비율 21%) 개발이용 확보방안 (5) 휴일개방 및 미개방 시설 및 동선분리, 방범 모니터링 시스템 구축 방안 등
계획성	2. 다목적문화체육센타로서 농구, 배드민턴, 수영장 등 체육시설에 대하여 적용 종목별 가로×세로 시설규격(레인)과 수직높이(깊이)공간의 국내/외 적용기준을 예시하고 설계반영 결과를 비교 할 수 있도록 설계설명서 등에 표기 보완할 것. 3. 테라코타, 전벽돌 등 주요 외장재료의 경제성(LCC), 사용성, 내 구성, 유지보수의 용이성 검토 등 선정사유를 설계설명서에 표 기하고 제품의 특성, 성능, 규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 공사시방서 작성 보완 4. 과업수행 기간 중에 실시한 설계자문회의 등 각종 자문회의의 일정별 주요 지적내용과 반영사항의 설계 진행과정을 향후 발주, 유지관리부서에서 참고 할 수 있도록 설계설명서 등에 기록하는 방안을 보완할 것.

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	5. 체육시설과 문화강좌 등이 복합된 다목적문화체육센타로서 체육 종목 이외에 지역 공동체 문화시설 이용에 필요한 강당, 공연 등의무대시설 공간 확보 필요성은 검토되었는지 설계설명서 등에 부기 보완할 것. 6. 승강 편의시설 24인승 Elev.는 지하 2층 주차장과 지상1층에서 접근하는 각층 체육시설과 문화 강좌 이용자의 사용 형태와 빈도, 사용성 등을 감안하여 15 인승, 2대로 분리 설치하는 방안 검토 보완 7. 관람석 상세도면을 보완하고 고정식의 경우 하부 공간은 창고 수 납공간 등으로 보완 8. 대체육관의 관람장, 북카페실 등 휠체어 장애인을 배려한 좌석 배치와 경사로 설치 등 접근성 검토 보완. 9. 유아용 수영장의 어린이를 위한 화장실 대/소변기 설치와 수유실, 영유아 거치대 등 파우더 룸 확보계획 수립과 보완 10. 건물 내/외부 색상계획을 설계자 의도 반영계획 수립과 보완 11. 최상층 지붕층의 외기에 직접 면한 환기창(태양열패널 설치부위) 벽체의 T 125 단열재도 수평재와 동일한 T 220 두께로 보완
시공성	12. 자기질타일과 천연쉬트 등 바닥재 마감재료가 변경되는 부위는 재 료분리대 설치 상세도 보완 13. 대체육관은 운동량에 의한 충격 및 진동하중에 대비한 구조적 특 성과 특히 하부층 북카페의 정적인 공간이 위치하여 소음에 대비한 바닥구조와 재료선정의 검토가 필요한 공간으로 반영결과를 상세 설계도서와 공사시방서 등에 명확히 보완할 것.

항 목	채 택 의 견	비 고
시공성	14. 지하층 구조체 벽체의 방수, 방습에 대비한 이중벽체 마감계획이 불명확하니 지하2층 주차장과 지하1층 수영장 벽체 등 기능실의 구조체+공간두께+마감재료 상세계획을 명확히 보완할 것. 15. 지상 4층에 설치한 void slab(안전접합유리 마감)의 턱이 낮아 방 수에 취약하니 마감 턱을 높이는 방안을 보완할 것. 16. 최상층 지붕층 상부에 설치한 환기창(태양열패널 설치부위)의 수 직 경사재의 경우에도 측면에서 들이치는 우수 등으로 누수 되지 않도록 물끊기 설치 등을 보완 할 것.
유지관리성	17. 태양열 설비시설 등 옥상층 관리 동선에 대한 수직 접근시설(계단, 사다리 등)의 보완이 필요함. 18. 지상 1층 X1~X3열 사무실의 출입문은 사용성을 고려하여 외여닫 이문을 쌍여닫이문으로 보완 19. 12m와 공공보행통로에 설치한 지상 1층 부출입구(1~2) 출입문 앞 부위가 사각화되어 방화셔터 보완 등 범죄 예방대책 강구할 것
안전성	20. 헬스장(2층),무용룸(3층) 출입문의 개폐방향은 피난방향으로 변경 보완할 것.
환경성	21. 대체육관, 북카페 등 천정부위 노출에 의한 소음, 시각조절 등에 의한 경기효과, 음향의 명료도 등을 고려한 세부 음향계획 검 토 보완.

2017년 7월 17일

검토위원 : 한  효  동

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축구조

항 목	채 택 의 견	비 고
시공성	1. 보 1G6의 배근형태(3단배근)는 특별한 이유가 있는지 재검토 바람. 2. 구조도면 S-008 : 이 건물에 필요하지 않은 파일기초 부분에 대한 일반상세는 삭제 할 것. 3. 구조도면 S-108, 109 : 지붕 top light 부분의 철골부재 접합 상세도 추가 요망, 또한 돌출부위에 대한 브레이싱 추가 검토요망.
안전성	4. 구조도면S-3 : MF1이 두꺼운 구간의 치수 표기 요망. 5. RC보의 폭이 400이상인 경우 주근본수를 최소 3본 이상이 되도록 검토요망. 6. 철골보중 강접보의 좌굴길이(Lb)에 대한 재검토 필요(SG1,SG2등) 7. 지붕충(경량지붕)의 Bracing은 건물가새 기능이 아니므로 대부분 삭제하고 압축 부재의 좌굴방지용 Bracing을 보완바람 8. Top Light 접합부(강접합)상세도 추가요망	추가 추가

2017년 7월 17일

검토위원 : 강 창 선

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축구조

항 목	채 택 의 견	비 고
관계법령 적정성	1. 가설구조물에 대한 구조검토 및 설계반영 적정성(구조, 시공) (건설기술진흥법 제48조 관련) - 과업내용서에 ‘가설구조물 계획’ 관련 항목이 있으나 가설구조물에 대한 설계 및 구조검토 내용이 심의도서에 없어 적정성을 판단하기 어려움
유지관리	2. 철근트러스 데크를 사용한 콘크리트 공사는 형틀과 동바리가 필요하지 않는 장점도 있으나 지하층은 철판의 부식으로 인한 녹발생과 콘크리트의 건조수축 균열에 대한 보수공사 등 유지관리에 적절한 대책이 필요
안전성	3. 슬래브 자중 산정시 데크의 자중이 고려되지 않음 4. 주차장 경사로 등에 중량차량 주차장 활하중을 고려하는 것에 대한 검토 필요 (5kN/m2) 5. 집중활하중을 적용하였으나 등분포하중보다 전단이 크게 나오는 부분이 없는 지 확인이 필요 6. SRC기둥-RC기둥 접합상세 등 각종 부위별 상세가 구조일반사항에 없는 경우 포함 시킬 것 7. 지붕의 PURLIN이나 TSC의 설계검토 결과 추가 요망

2017년 7월 17일

검토위원 : 박 지 영

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축시공

항 목	채 택 의 견	비 고
시 공 성	1. 단면도 방수재료 표기 - 지붕, 지하외벽, 내벽 등 2. 투수블럭 하부 구조체에 물이 고이지 않도록 상세도면 작성 : 바깥쪽으로 흐르도록 구체기울기 표기
유지관리성	3. 지붕누수 방지대책 - 지붕시스템판넬 위 두께 0.6칼라강판 : 폭우시 누수 가능성 높으므로 방수대책 - 상세설계 보완 - 지붕 파라펫 높이가 충분하지 않을 경우 누수현상 가능성이 높음 4. 폭우 시 지붕 OVER FLOW 대책 검토 5. 화장실 벽체 자작나무 선반 : 뒤틀림 현상이 많아 가능한 인조대리석으로 교체
경제성	6. 건물 열교방지를 위한 단열재 상세설계수정 보완 - 지붕과 벽체 만나는 부위 열교 차단 상세 (단열보강 상세 보완) - 지층과 벽체 만나는 부위 열교 차단 상세 (단열보강 상세 보완) - 테라스와 벽체 만나는 부위 열교 차단 상세 (단열보강 상세 보완) - 우수관을 실내에 설치할 경우 배관 결로 방지 대책 (단열보강 상세 보완) - 지붕 물받이 하부 열교 차단 상세 (단열보강 상세 보완) - 지하 천장 단열 체크

항 목	채 택 의 견	비 고
기 타	7. 도면 표기 내용의 일관성 여부 검토하여 수정 - 예) 지붕 무근콘크리트두께 상이 : 재표마감표 THK 200mm, 단면 THK 100mm 8. 창호 하부에 물접기 플래싱 설치 → 외벽 오염 방지	추가

2017년 7월 17일

검토위원 : 기 노 채

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 건축시공

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 최상층 수성연질우레탄폼260mm 문제 - 균일두께 발포불가 및 보하부 두께 증가도 닥트 간섭우려(층고문제) - 시공시 용접에 의한 화재우려 - 하지틀 내장형 PIR보드적용으로 대체 두께 감소 및 난연성 확보, 장기적 단열재 탈락방지(특허제품 사용으로 성능확보)
시공성	2. 외벽 커탠 박스(A-901) - 무용접 타입으로 단면 변경 검토 (용접에 따른 유리손상 방지) 3. 외부 투수블럭 설치구간 - 100토사채움 및 40모래 시공시 층다짐 완벽 이행하도록 시방서 명기 4. 주차장입구 전면 전벽돌 치장쌓기(A405) - 벽돌쌍기높이 고려한 쌓기 상세 및 보강철물 검토 - 진출입상부 벽돌 탈락 우려 및 1층부분 마감 변경 검토
기타	5. 외벽 테라코타 훼스너 문제 - 알미늄훼스너 열전도율 및 설치에 따른 단열재 훼손으로 냉교현상 - 비드법 단열재 시공에 따른 화재에 취약 - 철제하지틀 내장된 준불연단열재(PIR보드)로 변경(냉교 및 화재 방지) (반드시 특허 제품으로 사용하여 성능확보 요망) 6. 주차장 렘프가 중앙부분에 트렌치 설치 검토 7. 화장실거울배면 마감이 친환경P이나 들뜸하자 발생예상으로 타일검토 8. 화장실 천정재 - 석고보드2P위 수성페인트이나 SMC파넬(열경화성수지천정재) 검토 9. 지하계단실#2 (A-403) - 결로수 처리용 트렌치,배수판 설치 검토

항 목	채 택 의 견	비 고
안전성	10. 대체육관 철골 내화피복 문제(우레탄도장으로 되어있음) 11. 대체육관 철골 및 지붕 시스템판넬 설치 시 추락방지망 앵커 철골 반영
경제성	12.기계실 - 외벽 크라스크로스 삭제 검토, 및 6인치 블록 경량 파넬로 변경 검토 - 비닥 기계미장 후 방수 시공에서 기계 미장부분 삭제 검토

2017년 7월 17일

검토위원 : 최 범 종

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 기계설비

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 열원설비계획 – 신재생 에너지 비율 산정 (1) 건축 연면적과 주차장 연면적이 건축 개요에 명시된 면적과 상이 (2) 예상 에너지 사용량 산정 시 단위에너지 사용량(운동시설) 225.42 → 235.42 수정, kWh/Kw.yr 단위 삭제 (3) 전기 신재생 에너지 생산량 산정 시 태양광 에너지 생산량 70kW와 p.39 태양광 발전 46.8kW와 상이(80RT:32공 제시) (4) 이하 정확한 근거로 계산 검토 요청 2. 통신설비계획 (1) CCTV 설비 IP방식으로 용이하게 검토 요청 3. 소방설비계획 (1) 소화펌프 주위 배관에 무용접 → 용접방식으로 검토 요청 (2) 소화전 호스릴방식으로 검토 요청 4. 전기소방설비계획 (1) P형 복합 수신반 → R형 복합 수신반 검토 요청 5. 위생설비 (1) 위생기구 선정 시 소변기 → 건식 소변기 교체 검토(친환경 자재) (2) 시수조 선정 시 탱크 재질 SMC → STS재질로 변경 및 소화수조 겸용으로 검토 요청 (3) 오배수 설비 중 지하1층 기계실 집수정 배수용 펌프선정 시 집수정 용량을 5분 이내에 배수할 수 있도록 검토 요청 (집수정 크기 조정말고, 배수 PUMP 용량 키울 것)	추후 제시요함 삭제

항 목	채 택 의 견	비 고
시공성	7. 장비일람표-1 (1) 탱크용량 단위조정 Liter → Ton (2) 온수 저장조 재질 변경 필요 SMC → STS (3) 지열 장비목록에 버퍼탱크 추가 검토 요청 8. 열원흐름도 (1) 대체육관 전기히트펌프(EHP) → 지열히트펌프(GHP) 변경 검토 요청 9. 지열 보어홀 간격 5m → 6m로 조정 검토 요청 10. 수영장 폐수 폐열회수장치로 열 회수 검토 11. 조경용 펌프는 급수 부스터펌프와 합쳐서 사용 검토 12. 내진 설계 도면상 구체적으로 표현 요청 13. 화장실 내 고정압 FAN 설치요 14. 옥내 소화전 SP 충압 Pump → 웨스코(횡형)을 VE대로 입형고급형으로	삭제 추가 추가

2017년 7월 17일

검토위원 : 윤 형 국

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 전기설비(전기, 정보통신, 전기소방)

항 목	채 택 의 견	비 고
계 획 성	1. 설계설명서에서 2회선 수전은 도면으로 보아 1회선수전(1회선 예비선로 포설)로 수정바랍니다. 2. 수전용량이 950 kVA로 향후 증설이나 유지보수를 대비하여 ‘정식수전 방식’으로 하는 것이 바람직합니다. 3. 신기술·신공법 적용에 대한 검토를 시행바랍니다. 4. 도서에서 영문표기 원칙(모터콘트롤센터→MCC 등)으로하고, 단위는 SI-unit를 사용(sq 또는 □→㎟ 등) 바랍니다. 5. 지하1층 수영장 및 대체육관 조명은 ‘시뮬레이션을 시행하여 목적에 맞는 조명이 되도록 계획바랍니다.
시공성	6. 실시설계시 설계설명서에 기술된 ‘내진설비’에 대한 설계도서를 작성바랍니다. 7. 태양광발전시스템’에 대한 전기적인 연계(또는 연결) 관련도서가 필요합니다. 8. 특고압 인입 맨홀은 ‘건축공사’로 협조하여 누수 등 하자에 대비하기 바랍니다.

항 목	채 택 의 견	비 고
유지관리	9. 설계설명서에는 주요 시스템(예: 변전설비 등) 및 주요 기기(변압기, 발전기, 배전반, CCTV 등)의 검토가 필요합니다. 10. 설계설명서 전열설비 중 대기전력차단콘센트 및 누전차단기부 콘센트는 설치기준 및 성치장소를 기술바랍니다. 11. 체육관을 고 천장으로 하는 목적과 유지관리성, 다목적성 등에서 ‘자동조명승강장치’의 시설을 ‘cat-walk’ 사용 등으로 재검토바랍니다.	삭제
안전성	12. 설계설명서 접지설비 중 전해질(천연추출물질 사용) 사용은 지속적 관리가 필요하므로 영구적 접지재료로 검토바랍니다. 13. 변압기 용량이 각각 200 kVA와 750 kVA 로서 차이가 많으므로 용량의 배분 등을 검토하고 ‘타이스위치’로 연결하여 변압기 사고 및 경 부하에 대비하는 것이 바람직합니다
경제성	14. 발전기용 패드를 독립기초(건축기초와 분리)로 하였는데, 용량이 작으므로 ‘구조보강 패드(건축공사)’로 하는 것이 바람직합니다. 15. 변압기 시방이 설계설명서(저소음고효율 몰드형)와 도면(표준소비 효율형)이 다르므로 고효율형을 사용바랍니다.
기타	16. 전기차 충전장치에 대해 설치 수량, 요금정산 방법 등을 검토 바랍니다. 17. 실시설계 계산서에는 수영장 및 체육관에 대한 ‘조명시뮬레이션’을 추가 바랍니다. 18. 실시설계 시방서를 작성하되 ‘서울시전문시방서’와 중복 되는 것은 제외하여 기술하고, 전문시방서에 위임하는 형식이 바람직합니다. 19. 실시설계 설명서는 향후 유지보수시 참고가 되도록 설계도서를 바탕으로 작성하기 바랍니다. 20. 전기실내로 물이 들어오지 않도록 검토 바랍니다. (수영장, 선큰으로부터)	추가

2017년 7월 17일

검토위원 : 신 효 섭

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 토질 및 기초

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 흙막이 벽체가 CIP공법(차수성)이고 시추공 지하수위가 G.L –9.8~12.5m로 매우 낮게 위치하므로 지하수위를 조사지하수위+2~3m를 고려하여 차수그라우팅 적용 심도를 축소하기 바람
시공성	2. 현장시공성을 고려하여 가시설 상세도에 각 상세별 재료표(각 공종별 규격, 길이, 수량)를 수록하기 바람
안전성	3. 가시설 설계적용 기준 및 가시설 안정성 검토 내용을 보고서에 수록하기 바람(허용수평변위, 벽체지지력, 부재응력, 근입장 등) 4. 건물하중에 대한 기초 지지력 및 침하안정성에 대한 검토를 수행하고 이를 보고서에 수록하기 바람
경제성	5. 흙막이 벽체공법을 강성이 우수한 CIP공법으로 적용하였으나 H-Pile+토류판(강재토류판 적용)보다 경제성이 불리하므로 해당부지 서쪽으로 공원이 조성되는 구간등 굴착으로 인한 주변 영향이 크지 않는 구간은 H-Pile+토류판(강재토류판 적용) 적용바람
환경성	6. CIP 시공시 발생되는 슬라임은 폐기물로 간주하여 별도 비용으로 사토처리해야 하며 슬라임 유출로 인한 주변현장이 더럽혀지지 않도록 시공시 유의사항을 설계도서에 수록하기 바람

2017년 7월 17일

검토위원 : 박 윤 규

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분    야 : 조경

항 목	채 택 의 견	비 고
계획성	1. 대상지와 L아파트단지 사이의 공원, 대상지 북측의 공공보행통로 등 주변과의 생태적, 경관적 연결성 또는 연계성에 대한 내용이 읽혀지지 않습니다. 경관심의 등 관련 심의과정에 기검토가 이루어졌을 것이라 생각되지만 관련내용을 정리하여 제시해 주시기 바랍니다.
기 타	2. 수종이 매우 단순한 식재설계입니다. 간결한 아름다움을 추구하는 설계자의 의도가 아니라면, 띠녹지(본 보고서에서 띠녹지 기능을 강조하고 있음) 등 생태성과 계절성을 가질 수 있는 좀 더 다양한 수종 선택이 필요하다고 생각됩니다.

2017년 7월 17일

검토위원 : 김  현

건설기술심의 채택의견서

◦ 안 건 명 : 다목적 문화체육센터 건립공사 설계심의

◦ 분     야 :  공 통

분 야	채 택 의 견(1)	비 고
건 축	【건축분야】 1. 목표예산을 고려한 설계운용계획(목표예산, 공종별 소요 예산액 등)을 확정하고 설계설명서에 수록할 것 2. 각종 인증관련 계획 및 설계단계의 예비인증을 위한 평가항목별 예상점수를 설계설명서에 수록할 것.(과업내용서 p9) - 녹색건축물 우수등급 인증 - 생활환경인증(BF) 최우수등급 인증 - 에너지효율등급 1등급 인증 3. 가설구조물의 설계도서(구조검토 포함)가 누락되었으니 심의도서를 보완하고 부문별 설계변경이 가능하도록 설계도서(물량, 규격, 재료, 공법 등)를 명확히 작성 할 것.(과업내용서 47p, 건설기술진흥법 제48조 제5항) 4. 공공건축물 개방혁신(주·야간, 24시간 개방대비)건설기술심의 가이드라인을 참고하여 건축계획에 반영하고, 그 내용을 설계설명서에 수록할 것.(과업내용서 p46) 5. 건설기술진흥법 시행령 제34조 3항의 규정에 따라 신기술 적용, 검토내용 및 적용범위 등을 도면, 설계 설명서에 표기할 것. - 기존기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 비교검토서 제시 및 신기술이 설계에 반영될 수 있도록 조치 6. 실내와 동일하게 마감재를 설치하여 외부에 노출되어 설치한 마감재 및 비구조체 등은 지진, 바람, 진동 등에 탈락 우려가 없도록 조치할 것.(A321 휴게테라스, A-322 헬스장 하부 경량철골천정틀, 익스팬디드메탈 등)	경제성 환경성 안전성 계획성 시공성 안전성

분 야	채 택 의 견(2)	비 고
건 축	7. 지상 및 지하 주차장의 장애인 주차 구획 및 여성 주차 구획은 주차규격이 불명하니 다음을 확인할 것. - 여성 주차구획의 주차 규격(일반형 2.3×5.0m, 확장형 2.5×5.5m. 확장형 50%이상 설치)을 준수할 것.(여성주차구획을 연접하여 설치할 경우 확장형으로 설치, 서울특별시 주차장 설치 및 관리조례 제25조의2 참고) - 여행주차장 주차구획의 표시는 분홍색 실선으로 표시하고, 여성마크를 표시할 것. - 장애인주차구획을 확대하여 계획하고 주차장에서 건축물로의 진입로는 장애인 및 보행자 출입에 지장이 없도록(보행공간 확보 등) 계획할 것. 8. 안내표지시설 관련 다음 설계를 보완할 것 - 주차장 내․외부 유도, 바닥, 기둥, 천정 등 안내 Sign - 안내 사인(실내 · 외, 종합안내, 장애인 전용 안내, 휴일·야간 개방시설 이용자의 주차장, 승강기, 시설 등 이용 편의를 위한 안내사인물 계획) - 부대시설(옥외게시판, 현관부근 호출설비) 9. 2층 이상의 층은 장애인화장실이 없으니 장애인 등 이용에 불편이 없도록 보완(전체 화장실 유니버셜디자인 개념 반영) 할 것. - 장애인화장실 설치규격을 전동휠체어도 포괄할 수 있도록 장애인화장실(대변기) 활동공간은 최소 깊이 2.0m 이상, 폭 1.8m 이상으로 개선하고, 출입문칸막이의 통과유효폭도 최소 0.85m이상 확보한다. - 장애인 뿐만 아니라 유아의 기저귀 교환장소로도 편안하게 활용되도록 고려하여 계획한다.(장애인 + 몸이 불편하신 어른 + 산모 + 유아 = 통합공간, 이용상의 기존 장애인화장실의 활용도, 접근성을 높이는 계획안 제시)	계획성 계획성 계획성

분 야	채 택 의 견(3)	비 고
건 축	10. 1층 부출입구1은 계단이 있어 장애인 등 출입이 불가능하니 경사로나 휠체어리프트 등을 설치하거나 유지관리상 에너지 손실 방지를 위하여 출입구 삭제 방안을 검토할 것. 11. 1층 동측 도로(18m)경계부에 도로와 차단할 수 있는 펜스 또는 화단(공사 중 훼손 재시공)을 설치하여 차량 안전사고를 예방토록 할 것. 12. 1층 동측 광장은 개방감, 집회, 행사, 운동 등 공간 확보를 위하여 조경 식재 및 휴게벤치를 후면 측면 등으로 옮기는 방안 검토할 것. 13. 자전거 보관대(18대)는 주출입구 옆에 설치되어 출입자 불편 및 미관저해 예상되니 건물 측면으로 옮기는 방안 검토할 것. 14. 부출입구2는 출입문과 방풍문의 전면 유효거리가 전동휠체어 이용상 넓지 않고 또한 여닫이문의 이용에도 불편이 예상되니 자동문으로 계획 검토할 것. 15. 차량진출입구 및 경사로는 지붕이 없어 빙설에 의한 차량 미끄럼 사고 우려 있으니 캐노피 설치 등 대책을 강구할 것. 16. 도로 횡단보도(18m, 12m도로)는 휠체어 이용자 안전 및 보행자 접근성을 위하여 고원식 횡단보도 연결 보도블럭, 볼라드 등 검토할 것. 17. 지하2층 평면도(A-301)은 기계실 벽체마감이 콘크리트 면처리로 계획되어 구조평면도(S-101, 콘크리트 벽체 없음)와 상이하니 수정할 것.	유지관리성 안전성 계획성 환경성 안전성 안전성 환경성 환경성

분 야	채 택 의 견(4)	비 고
건 축	18. 신·재생에너지 공급 의무비율은 21%이상 충족여부가 불명확하니 설계설명서에 신·에너지 공급비율 산출근거 등을 세부적으로 제시할 것.(과업내용서 42p) 19. 지하2층 재활용보관 창고 및 각층 창고 등 시멘트벽돌위 미장(두께18 시멘트몰탈)을 콘크르트 면처리(견출, exposed concrete)로 변경가능 여부를 검토 하여 공사비를 절감방안 강구할 것. 20. 지상1층 북카페 바닥 높이차(+600)에 의한 경사로 구배표기 및 바닥 미끄럼 방지를 위한 조면재료(실내재료 마감표)를 표기할 것. 21. 문화강좌룸1~3은 인접 대체육관, 헬스장으로부터 소음으로 인한 강좌에 지장을 줄 수 있으므로 방음계획(칸막이 방음 벽체설치, 천정 슬래브까지 벽체 연장 설치 등)을 반영할 것. - 지상2층 헬스장은 소음확산 방지계획 반영(중문설치 등) 22. 외벽, 휴게테라스 하부 등은 빙설(고드름)이 녹아 떨어져 사고발생 우려 있으니 동측(휴게테라스 하부), 부출입구(1,2) 및 주출입구 하부 등 통행이 빈번한 곳의 안전여부를 검토하고 적정한 조치를 강구할 것. 23. 「서울특별시 유니버설디자인 도시조성 기본 조례」(서울특별시조례 제6235호, 2016.5.19., 제정)에 따라 행정절차를 이행하고, - 성별, 연령, 국적 및 장애의 유무와 관계없이 모든 시민이 본 건축물을 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경을 설계에 반영할 것.	환경성 경제성 안전성 유지관리 안전성 기타

분 야	채 택 의 견(5)	비 고
기 계	【기계분야】 24. 실별 냉난방 부하계산에 근거한 열원(지열, EHP)별 장비용량 선정 산출근거를 제시할 것. 25. 신재생에너지 의무적용에 따른 설치용량이 기계분야와 전기분야 내용이 서로 상이하므로 재검토하여 제시할 것. - 기계분야 : 태양광 70kW, 지열 200kW - 전기분야 : 태양광 46.8kW 26. 신재생에너지 지열 선정용량과 장비용량(천공수량)이 서로 상이하므로 의무적용량과 장비선정 용량을 비교검토하여 제시할 것. - 지열천공 수량 및 히트펌프 용량 선정근거 제시 27. 급탕용량 선정시 수영장 특성을 고려하여 샤워기의 동시 사용율을 재검토하여 제시할 것. 28. 수영장 샤워실 배수시설에 폐열회수장치 적용여부를 검토할 것. 29. 수영장 수처리 장비용량 계산서를 제시할 것. 30. 북카페 특성을 고려하여 환기 유니트 장비선정(대용량 소음발생) 재검토하여 제시할 것. - 선정풍량 2,510CMH - 장비선정 800CMH * 4대 → 500CMH*2대 + 800CMH*2대 또는 500CMH * 5대 등 31. 자동제어 적용 장비에 대한 감시항목(관제점 일람표 등)을 구체적으로 제시할 것. 32. VE 채택사항이 미반영되었으므로 반영하여 제시할 것. - 횡형충압펌프 → 입형충압펌프 - 배수펌프 : 3대 1set → 2대 1set 등 33. 수영장 PI 내부에 소방설비(스프링클러) 적용여부를 검토하여 제시할 것.	계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성

분 야	채 택 의 견(6)	비 고
기 계	34. 소화전함 내진설계 적용여부 및 소공간 소화설비 적용여부를 검토하여 제시할 것. 35. 시상수 인입관경(∅100) 가능여부를 해당 수도 사업소와 협의하여 제시할 것. 36. 수영장 배수계획(역세배수, 수영장 배수) 상세도를 제시하고 배수 시 수영장 순환펌프를 이용한 옥외 배수를 검토할 것. 37. 수영장 내부 청소를 위한 구역별 청소용 수전 적용여부를 검토하여 제시할 것. 38. 우수처리시스템 내부 스크린조 점검이 가능하도록 설치하고 설치위치 상세도를 제시할 것. 39. 소방펌프 선정 관련 양정 계산시 방사압력 적정 여부 및 마찰 손실 수두계산서를 제시할 것. - 방사압력 1.0kg/㎠ → 1.7kg/㎠ 검토 40. 지하1층 공조배관(수영장 바닥 난방) 온수분배기 형식을 경제성 등을 고려하여 재검토하여 제시할 것. - 시스템 온수분배기 → 일반형 온수분배기 41. 장비일람표의 각종 장비에 대한 인버터 및 비상전원 적용여부에 대하여 재검토할 것. 42. 우수처리 계산서 및 주차장 환기 계산서를 제시할 것. 43. 집수정 펌프 기계계산서(유량, 정압, 동력 등)를 상세히 제시할 것. 44. 온수저장조(HWG-01) 재질이 보고서와 장비일람표가 상이하며 적용 재질을 재검토할 것. - 재질 : 장비일람표 SMC, 계산서 STS316 → 재질 STS304	계획성 시공성 시공성 유지관리성 유지관리성 안전성 경제성 경제성 기타 기타 기타

분 야	채 택 의 견(7)	비 고
기 계 전 기	45. 지열히트펌프 수량 표시가 서로 상이하므로 일치시킬 것. - 열원흐름도 3개, 장비일람표 6개, 지열장비일람표 10개 46. 송풍기 선정과 관련하여 정압, 동력이 장비일람표와 계산서가 서로 상이하므로 재검토하여 수정할 것. 【전기분야】 47. 다음 계산서를 작성하고, 산출 결과에 도면을 일치시킬 것 - 케이블트레이 용량계산서(22.9kV 인입용 케이블 덕트 포함) - 방송앰프 부하계산서 - 조도 시뮬레이션에 주차장, 북카페 등 주요 조명 포함 48. 한전과 협의하여 결정한 옥외 전력 인입계통도를 제시할 것 49. 비상발전기 출력을 적정 규격(용량)으로 수정할 것 - 연속/비상 출력 : 160/200kW(200/250kVA)(E-100), 200/250kW (250/312.5kVA)(E-102) → 180/200kW(225/250kVA) 50. LED 볼라드(정원등) 기초 상세도를 제시할 것(E-501) 51. 전기실 등 필요한 곳에는 정전 시 ~ 비상발전기 가동 전까지를 대비한 DC등 반영계획을 제시할 것 52. 유지관리를 감안하여 MCC용 ‘BLANK’는 가능한 하단부에 설치 하는 방안을 검토할 것(E-108) 53. 피뢰침설비 입면도(E-909)는 방송수신용 안테나(IC-101, 102, 109) 설치를 감안하여 작성할 것 54. 설계도면에 반영되지 않은 ‘최대수요전력량계 적용(VE)’ 사항을 적절하게 반영할 것	기타 기타 계획성 계획성 계획성 시공성 유지관리 유지관리 안전성 경제성

분 야	채 택 의 견(8)	비 고
전 기 토 목	55. 도면 식별이 용이하도록 다음 사항을 수정할 것 - 자동화재탐지설비(화재경보, 유도등 등) 배관·배선이 같은 실선으로 표시되었으므로 구분하여 표시할 것(EF-001~507) - ‘범례 및 주기사항’에는 해당 도면에 있는 사항으로 표시 · 예시 : ‘공기흡입형감지기 파이프(TYPICAL)’ 설치 도면에 ‘불꽃감지기 IR3(30M)’ 주기사항이 표시됨 (EF-007) - 방송수신용 안테나 설치 규격(칫수) 표기가 너무 작아 식별하기 어려우므로 적정 크기로 작성할 것(IC-109) - 비상조명설비 평면도(E-701~706)의 심볼 구분이 곤란 하므로 알기 쉽게 구분 표시하고, 배관배선 방법을 Note 등으로 구체 제시할 것 【토목분야】 56. 보고서내 토목계획에는 본 과업의 가시설계획 검토내용이 누락되었으니 구조계산서 및 가시설도면의 내용을 요약하여 제시할 것 57. 보고서내 토목계획(p18)의 ‘사전조사’와 ‘지반조사 및 간선시설 현황’ 지반조사의 지하수위의 분포 내용이 일부 상이하므로 재검토하여 수정할 것 58. 보고서내 우수계획(p20)에서 본 과업에 적용한 강우강도식에 오류가 있으니 아래와 같이 수정하고, 수리계산서에 적용한 강우강도와 상이하므로 검토하여 일치시킬 것 강우강도식 :[eqn: {1,259.4} over {sqrt {t} `+~3.0380}-22.5] 59. 우·오수관 계획시 관경, 구배, 연장 등이 표기 된 우수관 종단면도를 작성하여 제시할 것	경제성 계획성 계획성 계획성 시공성

분 야	채 택 의 견(9)	비 고
토 목	60. 포장계획평면도(C-017)의 아스팔트포장(50.9㎡)은 도면과 범례의 교차 확인이 어려우므로 시인성 확보를 위해 수정할 것 61. 합벽 시공으로 인한 구조물의 방수계획을 제시하고 설계도면을 보완할 것 62. 가시설 구간에는 굴착시 가시설 변위로 인한 인접구조물 및 가시설의 안정성 확인할 수 있도록 계측기별 계측빈도 및 안전관리 기준을 제시하고 계측결과 관리기준을 초과할 시 신속한 대응이 가능하도록 시나리오별(관심, 주의, 작업중지 등)로 관리계획을 제시 할 것 63. 가시설 구간 우수 및 공사중 유입수에 대한 유도배수로 등 배수처리 계획을 제시할 것 64. 가시설 지보재 안전성 검토시 굴착단계별, 지보재 설치시, 해체시의 안전성 검토, 특히 해체시 무지보간격이 지보재의 안전성에 문제가 되지 않도록 관리기준 및 대책 수립할 것 65. 설계도면에 관련기술자의 이름 및 서명이 누락되었음 - 설계자, 검토자, 심사자 및 승인자의 이름과 서명을 기입할 것 66. 발주기관은 VE보고서를 기본설계 심의 전에 건설사업 정보 포탈시스템(www.calspia.go.kr/설계 VE마당)에 등록할 것 67. 발주기관은 지반조사 결과를 국토지반정보 포털시스템(http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록할 것	시공성 시공성 안전성 안전성 안전성 기타 기타 기타

분 야	채 택 의 견(10)	비 고
조 경	【조경분야】 68. 이용 동선을 고려하여 산철쭉 등 화관목 식재 비중을 늘려 줄 것 69. 보고서의 조경개념 및 설계방향을 건축계획의 공간별 특성을 고려하여 개념도를 작성할 것 70. 식재 수종 선택 및 주요 조경시설물의 재질 등 선정 과정에 대한 검토 내용을 보고서에 작성할 것 71. 주요 조경공간의 부분 확대도, 입단면도를 작성하여 전체적인 공간구조 및 배식, 포장패턴의 연결 등을 나타낼 것 72. 단면도는 절개 위치를 평면도상에 표시해 줄 것((L-103) 73. 잔디 구적도를 작성하고 식재 수량표의 단위가 “주”로 되어 있으니 수정할 것 74. 옥상층의 조경 평면도를 작성하고 배수체계도를 표시할 것 75. 포장엣지, 앉음벽A,B의 입단면도 등 상세도를 작성할 것 76. 플랜터 등 인공지반 식재시 충분한 토심을 확보하고 방수․방근․배수시설 등을 건축물 또는 구조물과 연결하여 입단면도를 작성할 것 77. 조경 식재 및 시설물 유지관리 방안을 보고서에 작성할 것 78. 급․관수 체계도를 작성하고 인력관수시 외부에서 쉽게 이용할 수 있는 급수 위치, 방법 등을 도면 또는 보고서에 명시할 것	계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 유지관리성 유지관리성

2017년 7월 17일

검토위원: 기술심사담당관