문서번호	시설관리과-21836
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	07/27 김홍준
협 조

급수협의 검토보고

****************

2017. 07.

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ********** 건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : **************

□ 건 축 주 : ***

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : *****************

- 용  도 :**********************

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-*********************

□ 급수현황

□ 급수수계 : ****센터 (**배수지 H.W.L 96m, L.W.L 91m)

□ 신청지표고 : H=29.5m

□ 분기점수압 : 약 ********

□ 주변 배관현황 : 50mm (SSP/2000년)

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 6층:3.5kg/㎠ 〈 신청지:5.0kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적 (세대수)	산출구경	급수방식	비고
단지형 다세대	******* ******	******************* ******************	2~6층 : 순직결
근생	24.82*	*******************	1층 : 순직결

□ 조치의견

□ ***************건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 6층까지 순직결급수공급방식으로 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.