한양대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축(5차)

환경보전방안검토서 검토의견

1. 온실가스

○ 캠퍼스의 건물에너지 관련 쟁점은 건물별로 에너지소비량을 미터링하고 수요관리하는 것이므로 증축 후 개별건물에 대한 에너지사용량 제시 및 태양광설비 배치를 재고 바람

- 건물별 기존부의 실제 전기-가스 등 연료의 월별 사용량, 연간 단위면적당 에너지사용량([kWh/(㎡·a)] or [kWh/㎡·yr]) 제시 및 증축분에 대한 예측치를 비교하고, 추가설치 설비(냉난방) 방식 및 피크부하 관리방안을 제시 바람

- 기존 대학원 옥상부 어레이(array)의 남향배치를 위하여 공간활용의 제약을 감수한 것으로 보이나, 효율이 최대인 향은 남향에서 약간 서향으로 치우치므로 건물 형태에 따라 배치하는 방안을 검토 바람

※ 서울의 경우 연평균 일사율이 동 30°∼서 50°의 방위각 범위 내에서 최대, 우리나라의 표준시가 동경의 기준시를 따르므로 계산상 정오 태양고도와 실측치의 차이 때문에 서측으로 치우침

- 신재생에너지 비율 15.88%가 증축분에 대한 비율이라면, 증축 후 대학원 전체 건물에서 사용하는 에너지사용량에 대한 비율을 추가 제시 바람

○ 녹색건축물 및 에너지효율 등급 인증, 건축물의 에너지절약 설계기준 등에 대한 검토가 누락되어 있으므로 보완 바람

※ 녹색건축물 인증에 관한 규칙 등에 의한 의무취득 사업은 아니나 건축물 및 정비사업 환경영향평가 항목 및 심의기준 변경고시(서울특별시고시 제2013-223호, 2013.7.11.) 참고 바람

2. 토지이용

○ 대학원 증축시 생태면적률 및 녹지면적 변화만 제시하고 있으므로 제2공학관 별관, 학술정보원 증축시의 시행전·후 생태면적률 및 녹지면적 변화도 제시 바람

3. 동식물상

○ 옥상녹화시 세덤류만으로 식재된 곳은 토심을 추가 확보하여 조류의 은신처 및 먹이제공이 가능한 관목림을 추가 바람