문서번호	정수시설과-2459
보존기간	년
결재일자	2017.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수시설과장
김종훈		07/31 임두선
협 조

회수펌프 신축관 파손관련 하자보수 완료보고

2017. 7.

회수펌프 신축관 파손관련 하자보수 완료보고

파손된 배출수동 회수펌프 신축관 교체 및 신축관 지지물을 보강설치하고 보고드림.

□ 회수펌프 신축관 파손

○ 2017.07.23.(일) 12:30경 A계열 B호기 신축관 누수발견

○ 회수펌프 A계열 B호기 운휴조치 후 A호기 운전(제어실)

○ 신축관 파손원인

- 회수펌프 토출압에 의한 반복된 신축으로 신축관 이음부 파손

⇒ 신축관을 지지하는 보강재 설치 필요

회수펌프 A계열 전경		신축관(400A) 파손부위

○ 재건설공사 시설물 하자보수요청(정수시설과-2387, 2017.07.24.)

□ 신축관 교체 및 재발방지를 위한 보강재 설치

❍ 신축관 교체 및 보강작업(2017.07.29.)

- 파손된 신축관 400A 1개 교체 및 신축관 지지물 보강완료

신축관 교체		배관 지지물 보강작업

끝.