문서번호	시설과-4691
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	관리부장
이재균		오임석	08/01 박진순
협 조
	전략기획실장			김정열
	총무과장			代강준민
	주무관			조대복
	주무관			박도원

『 남미관 제1기계실 』

도시가스 요금(누락분) 관련보고

2017.08

서울대공원

(시설과)

남미관 제1기계실 도시가스 요금(누락분) 관련보고

남미관 내 2016년 12월 신규 설치된 보일러 관련 도시가스 시공업체의 도시가스 신고서에 공급압력 누락 및 착오 유선통화 등으로 기납부한 요금적용에 대하여 변동사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

▣ 근  거

❍ 도시가스 요금 부과업체 공문

- 도시가스 보정계수 착오 적용에 따른 요금 정산 관련(제2017-B01304호,‘17.7.28)

▣ 현  황

❍ 위  치 : 남미관 제1기계실

❍ 보일러 : 82만kcal/hr×1대

❍ 사용압력 : 1,000mmAq 이상(보일러를 안전적으로 가동하기 위한 도시가스 최소 압력)

❍ 가스공사 업체 : 평화이엔지(주) 대표 황기평

❍ 가스사용 개시일 :  2016.12.21.

▣ 진행경과

❍ 2016.12월 : 도시가스 공급 전 안전점검 결과 통보서(신고서) 내에 공급압력 미표기 신고(가스공사업체 → 코원에너지)

- 누락된 공급압력을 유선으로 압력사항 확인시 착오 발생

(중간압을 저압으로 신고)

❍ 2017. 7월까지 : 남미관(제1기계실) 도시가스 요금 월별 납부

(6개월분 납부액 : 총 47,057,950원)

<현장 사진>

제1기계실 신규보일러용 도시가스 중간압 공급관(4,000mmAq) 계량기 제2기계실 보일러용 도시가스 저압 공급관(250mmAq) 정압기(중간압을 저압낮춤)
남미관 도시가스 공급관 현황사진
남미관 제1기계실 내 도시가스 유입배관 사진	남미관 제1기계실 신규설치 보일러 사진

▣ 도시가스 요금 변경내역

○ 사용압력에 따른 사용량 변경 내용(2017년 2월~4월분)

총 사용량(A)	변경 전		변경 후		증감량
	저압공급(B)	사용량(A×B)	중간압공급(C)	사용량(A×C)
61,611㎥	0.9990	61.555㎥	1.3739	84,644㎥	증) 23,089㎥

※ 2017년3월부터 저압공급 관련 보정계수 변경됨(0.9991 →0.9990)

※ 도시가스 보정계수(도시가스를 공급할 때 온도와 압력의 차이 등으로 발생할 수 있는 가스공급량의 측정오차를 바로잡고 가스공급량 측정의 적정성 확보하기 위한 계수)

<보정계수 적용 방법>

구 분	저압(250mmAq)	중간압(4,000mmAq)
보정계수	0.9990	1.3739

○ 납부 금액 변경내역

납부월	변경 전 사용료(원)	변경 후 사용료(원)	증감액	비 고
2017년 2월	24,847,098	34,166,937	9,319,839
2017년 3월	12,379,263	17,022,572	4,643,309
2017년 4월	5,442,491	7,484,651	2,042,160
소 계			16,005,308
부 가 세			1,600,530
합 계			증) 17,605,838	추가 납부액(누락액)

※ 도시가스 기본요금, 계량기 교체비 등은 제외

▣ 보고자 처리의견

❍ 현재 기 설치된 도시가스설비를 확인한 결과 보일러에 사용하는 도시가스 사용압력이 중간압을 사용하고 있는 것을 확인하였으면 이에 따라 기 납부된 도시가스 요금(2017년 2월~4월) 누락분에 대하여 ‘17년 8월분 요금에 포함하여 추가 납부하고자 함.

▣ 소요예산 및 예산과목

❍ 소요예산

- 2017년 2월~4월 도시가스 사용요금 추가분(누락분) 납부 : 17,605,838원

❍ 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능 및 야생동물종보전, 동물사유지관리, 공공운영비(100-201-02)

붙임. 도시가스 보정계수 착오적용에 따른 요금정산 관련 공문(코원에너지서비스) 1부. 끝.