실증플랜트 일상점검표 (2017-08-01)

주무관	수처리연구과장			결재
이형로	전결 08/01 代김원수
협 조

문서번호 :	수처리연구과-4962

점검대상 : 고도정수처리 실증플랜트

플랜트 점검사항			점검결과	비고
공통	일반	플랜트 정리정돈 및 청소상태	○
		출입구 개방 여부	○
		실험시 보호장구 착용 여부	○
		수도시설의 잠금 및 누수확인 여부	△	배관 누수
선택	소방	취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	○
		소화기 유무 및 관리상태 적정 여부	○
	전기	전기배선 피복 상태 및 파손 여부	○
		전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	○
	가스	가스누출 여부	○
	일반화학	통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	○
		사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	○
	폐기물	수집보관/운반용기의 적정 여부	○
		폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	○
		실험 폐기물의 방치 여부	○
	건물	건물 누수 및 침수 여부	○
		옥외 유입배관 방풍상태 적정 여부	○
	기타	펌프 공회전, 진동 및 소음, 누전 여부	○
		컴프레셔 진동 및 소음, 누전 여부	○
		밸브 누수 및 누액 여부	○
		MCC, 오존측정기, 오존발생기 정상작동 여부	○
		오존파괴기 설정온도(350~400℃) 확인	○
		UV장비 정상작동 여부	○
		막여과장비 정상작동 여부	-	미설치
특기사항		입상활성탄 컬럼(1기) 깨짐에 따라 업체에 하자보수 요청 배관 누수에 대하여 업체에 진단의뢰

○(‘적정’), △(‘미흡/개선 필요’), ×(‘부적정/긴급조치 필요’)