문서번호	소방행정과-9760
결재일자	2017.8.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
신춘수	박송영	남성현	08/09 서순탁

공기 오염 유해물질 유입방지를 위한 -

본서 차고 매연 차단설비 설치 계획

2017. 8.

서대문소방서

(장비회계팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공기 오염 유해물질 유입방지를 위한 -

본서 차고 매연 차단설비 설치 계획

차고에서 소방차 시동 시 발생하는 매연 등 유해가스 및 기타 미세먼지 등의 내부유입을 차단하여 현장활동대원을 보호하고 내부의 일정온도를 유지하여 시설의 쾌적하고 효율적인 청사관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

관련근거

안전지원과-15124(2017.7.19.)호 『소방서 차고 매연배출저감장치        시범설치 계획수립을 위한 수요조사』

현장대응단-1801(2017.2.28.)호 『[특수시책] 소방청사(차고) 유해물질        분석 연구 결과보고』

Ⅱ

유해물질 측정결과

측정일자 : 2017. 2. 28.(본서 현장대응단)

차량 시동점검 시 허용농도(TWA, STEL) 초과 유해물질

연번	허용농도 초과 유해물질 (TWA / STEL)	차고별 측정 유해물질(PPM)
		본서	구조대	북가좌	홍은	미근
1	HCHO (0.5 / 1)	1	1.76	1.74	2.04	2.4
2	NO₂ (3 / 3)	0.6	2.6	1.7	4.5	5.9

※ 차고 내 평상 시에는 측정 유해물질 7종 중 CO₂(200~300PPM) 외 유해물질이 검출되지 않음.

본서	구조대 및 북가좌	홍은	미근
매연차단설비 설치 예정	본서 설치효과 증대시 추후설치	매연저감장치 설치예정(본부)	2019년 이전예정 (실사결과 매연차단 설비 구조적 불가)

부서별 개선대책

Ⅲ

일반현황

위   치 : 서울시 서대문구 연희로 182 (1층)

설치예정 수량 : 2개

- 출입문 규격 :  가로(너비) 약 1.4m, 세로(높이) 약 2.1m

- 설 치 위 치 : 통로기준 내측

사무실 통로 출입문(내측)	체력단련실 통로 출입문(내측)

Ⅳ

설치계획

공사기간 : 착공일로부터 7일(2017.8.9.~6.15.)

설치업체 선정 : 전문 시공업체 비교견적 산출서 선정

설치사진(예시) 및 작동원리

매연차단 설비 설치 실제 사진	매연차단 설비 작동 원리(장점)

세부 규격 및 작업사항 : 시방서 별첨

- 형식 : 일반 송풍형(사무실 앞), 저소음형(체력단련실 입구)

- ON/OF(버튼형) : 버튼을 눌러 ON/OFF, 강/약 조절

- 풍 속 : 토출구 최고 9~12m/sec의 풍속을 유지토록 하여 실내․            외 공기의 유통을 차단

- 전동기(Motor 0.18Kw급) : 사용전원 220V/1Φ/60Hz

Ⅴ

예산집행

산출예산 : 금572,000원(금오십칠만이천원)

예산과목 : 소방관서 시설물유지보수/시설비

결제방법 : 법인신용카드 결제(소방행정과)

- 안전행정부 예규 제65호(2013.12.31.) 『지방자치단체 세출예산        집행기준』

Ⅵ

기대효과

매연 등 유해물질 및 미세 오염먼지 차단으로 소방대원 보호.

청사 시설물 환경개선으로 내부온도 유지 및 쾌적한 청사관리.

붙 임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 규격서 및 작업시방서 1부.

4. 사업자등록증 1부.  끝.

업무일몰일 : 설치 완료 및 대가 지급시