작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 3차 - 25호

건    명

송수실 모터펌프 5호 베어링 교체

위    치

송수펌프실

계 약 자

(주) 구인엔지어링 대표 정민준

수리기간

2017년 8월 21일 ～ 2017년  9월 4일까지( 15일간)

수리개요

○ 사유

- 송수펌프 5호 가동중 펌프 부하측 베어링 온도상승으로 폴트가 자주             발생함

- 펌프를 4시간 이전에 작동하고 펌프 부하측 베어링에 열화상카메라로 측정        결과 68℃까지 온도가 상승함

- 장기 노후화로 인한 베어링 수명이 다 한 것으로 추정되며 반부하측 베어링도      교체가 필요함

○ 현황사진

송수펌프 5	펌프 부하측 베어링

○ 작업내용

- 모터 및 카플링 철거

- 베어링 카바 철거

- 부하측 및 반부하측 베어링 교체

- 축 정렬 및 시운전

○ 기타사항

※ 신규비목의 경우 선 시공후 정산시 반영

예상금액

4,000천원 (계약금 : 31,500천원, 잔액 : 27,500천원)

점 검 자

(입회자)

직급 :  전기6급         성명 : 강   현   국 (인)

직급 :  공업7급         성명 : 설   정   호 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년  8월  18일

작성자 : 정수시설과 공업6급     정   인   영 (인)

확인자 : 정수시설과장           김   긍   채 (인)