문서번호	급수운영과-22565
결재일자	2017.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박경원		이상무	08/24 김정수
협 조

노후관 정비계획 보고

2017. 8

강서수도사업소

(급수운영과)

노후관 정비계획 보고

누수복구 및 급수공사시 발견되어 (주)이준엔지니어링으로부터 실정 보고된 노후관에 대한 정비 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2017.  8.  24.

보고자  시설7급  성명 박 경원

□ 현 황

연번	구분	위치	상수관 현황			현장확인 내용	비 고 (관련대호)
			구경 (mm)	재질	연장(m)
소 계		2개소	100		100
1	노후관	개봉동 139-47 ~ 132-47호 간	100	CIP	40	누수복구(누수5723)시 관절단 확인결과 CIP로 확인	이준1603-30(‘16.03.04)
2		고척동 249-86 ~ 241-130호 간	100	PVC	60	누수복구시 관재질 확인결과 PVC로 판명	이준1612- (‘16.12.05)

□ 현장조사 결과

연번	위치	도로굴착 가능여부				정비 계획	비 고
		가능	불가
			도로굴착통제	사유지	기타
1	개봉동 139-47 ~ 132-47호 간	Ｏ				가능
2	고척동 249-86 ~ 241-130호 간	Ｏ				가능

☞ 관련대호 : 2017년 하반기 구로구청(도로과) 심의조정 결과(도로과-14487호, ‘17.8.14)

□ 위치도 및 정비계획

연번	위치	위치도 및 정비계획	소요예산	비 고
1	개봉동 139-47 ~ 132-47호 간	[ 공사개요 : D=100mm, L=40m, 분기밸브 1개소 ]	11,000천원

연번	위치	위치도	소요예산	비 고
2	고척동 249-86 ~ 241-130호 간	[ 공사개요 : D=100mm, L=60m, 분기밸브 1개소 ]	13,000천원

□ 조치 계획

1) 수질민원 해소 및 누수예방에 따른 유수율 향상을 위하여 D100mm 노후 상수도        관 정비코자 하며,

2) 상기 정비공사 건에 대하여 ‘17년 단가계약 시공사인 세화건설(대표 김장원)에 배       관 정비토록 각 구간별 작업지시하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

┏ 공사 개요 : D=100mm, L=100m

┣ 소요 예산 : 각 11,000천원 및 13,000천원

┗ 예산 과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비(노후상수도관(배급수관)정비) 끝.